招标邀请

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基发电有限公司所需的电袋复合除尘器滤袋进行招标（详细指标见招标文件），望收到招标邀请的单位按招标要求认真核算价格并按时参加，逾期将按弃标处理。

开标时间：2019年5月7日下午15:00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2019年5月7日12:00

联系人：    张建伟   电  话：13938896332

技术联系人：王  磊   电  话：13838858384

一、招标须知

1、投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2019年5月7日上午12时前回复参加或不参加的信息，并将信息发送到wjkgzjw@163.com邮箱，以便招标人及时发放招标文件并做好相应工作的安排。

2、投标人要按照招标时间、地点准时参加，无论何种原因迟到按弃标对待。

3、投标单位一律按招标文件中的报价格式现场报价，一次报价密封递交，二次报价由投标人现场填写提交。

4、采用二次报价的方式开标。在各投标单位都能满足技术要求的前提下通过二次报价评分确定中标价格、数量及备选供应商。评分办法如下：

①评分基础分为100分，按报价次数，确定轮次分（报价为2轮，每轮的轮次分为50分）；

②按投标单位数量确定名次分（名次分=轮次分/投标单位数量）；

③每轮报价的第一名为50分，从第二名依次递减一个名次分，以此类推。

④每轮报价最低的单位评标时享有加分权（第一轮报价最低的投标单位加0.5个名次分，第二轮报价最低的单位加1个名次分）。

⑤若综合得分相同，依第二轮报价最低的投标单位优先。

⑥若综合得分相同，第二轮报价也相同，业绩（2019年度供货量及垫资额度）多的单位优先。

⑦招标方可依据综合得分情况结合报价及供货业绩等对标的物进行分配。

二、投标要求：

请携营业执照、税务登记证、组织代码证原件（必须为年审过的有效件）同时携复印件各一份加盖公章及投标人法定代表人授权书（格式如下）。另将法人身份证、委托代理人身份证各复印一份。

（注：原件由我公司招标中心现场审核后返给贵公司，复印件留我公司存档。资质预审截止时间：2019年5月7日上午12时，逾期未审者不得参与本次招标。）

投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标中心：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理电袋复合除尘器滤袋项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2019年    月     日

报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 折百单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电袋复合除尘器滤袋 | 见技术要求 | 条 | 4000 |  |  |
| 合计:人民币大写 元整 ￥： .00元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、交货期：接到买方通知之日起       天内可交货。

2、此报价包含运杂费，  13  %增值税，即货到买方仓库价格。

3、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款。

4、报价有效期：      天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：

报价人（签字）：

报价时间：2019年5月7日

参考合同条款（具体以华实商贸签订合同为准）

买卖合同

合同编号：WJ-ZB（****）***

买方:                                签订地点：新安产业集聚区

卖方:                                签订时间：*年*月*日

一、产品名称、规格型号、产品数量、单价、总价、品牌、供货时间：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写：***元整 ￥: ***元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货时间：*年*月*日前全部交货完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限：卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同及国家最新技术标准规定的质量、规格和性能要求，保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好，满足买方使用；质保期内卖方对产品质量实行免费“三包”，即：包退、包修、包换，送货时附产品质量合格证，质保期为货到安装验收合格之日起十二个月。

三、交货地点及费用承担：卖方送货至买方仓库，运输费用由卖方承担并已含在合同总价内。

四、包装标准、包装物的供应与费用承担：卖方采用的包装物及措施应适合货物的道路运输，包装物由卖方提供且不作回收，费用已含在合同总价内。

五、验收标准及提出异议的期限：按本合同第二条标准验收，提出异议的期限为买方使用之日起30个工作日内以书面形式或电子邮件向卖方提出。

六、结算方式：货物经买方验收合格，卖方向买方开具实际使用货物总价（税率为13%）的增值税发票及相应的财务收据，买方审核无误后付清相应货款。

七、违约责任：1、卖方未按合同约定时间交货，即视为卖方违约，卖方每延期一天向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，违约金支付总额最高不超过合同总价的10%，违约金可从卖方应付款中扣除，同时买方有权单方解除合同。2、卖方须向买方开具税务部门认可的正规发票，否则买方停止办理付款手续。

八、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，提交买方所在地有管辖权的人民法院审理。

九、其它约定事项：1、货款付清并不意味卖方对供给买方货物的质量责任的解除，质保期内，卖方所供产品出现质量问题，卖方应承担全部责任，若卖方接到买方通知后4小时内无书面答复，买方有权联系第三方处理，产生的费用由卖方全部承担，买方也可直接从卖方未付款中扣除。2、卖方如供应不符合合同约定的产品（以次充好、假冒伪劣等），买方有权随时向卖方追究违约责任，不受第二款质保期、第五款异议期的限制。3、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，买方则停止向卖方支付未付合同款。4、合同所附技术协议或质量标准与本合同具有同等法律效力。5、卖方必须开具税务部门认可的正规税务发票，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由卖方承担。

十、合同有效期：自双方签字盖章之日起生效，到货款两清索赔完毕之日终止。

| 买方：************ 地址：洛阳市新安产业集聚区 电话： 开户行： 帐号： 税号： 委托代理人： | 卖方： 地址： 电话： 开户行： 帐号： 税号： 委托代理人： |
| --- | --- |

差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

发电公司#4炉电袋复合除尘器滤袋

技术要求

一、项目简介：

万基控股集团有限公司#4炉烟气除尘装置为电袋复合式除尘器，设计烟气烟尘排放浓度≤10mg/Nm3。电袋复合除尘器前面一个电场为电除尘，后面三个电场为布袋除尘，布袋共计3952条，布袋尺寸为ф160×8430mm，布袋清灰方式为脉冲行喷吹。

二、供货范围：

1、电袋复合除尘器滤袋：4000条；

三、电袋复合除尘器相关参数

1、设备名称：电袋复合除尘器

2、型式：

双室结构，前一个电场为电除尘，后面三个电场为布袋除尘

3、锅炉容量：440t/h

4、锅炉型号：HG-440/13.7-YM18

5、每台锅炉配电气除尘器台数：1台

6、 每台电除尘器进口处理烟气量：设计煤种为837190m3/h（232.6 m3/s）

7、电除尘器入口烟气温度： 135.2℃

8、电除尘器进口烟气含尘量：设计煤种为45.7g/Nm3

9、电除尘器本体阻力： ≤294Pa

10、本体漏风率：≤3％

11、除尘器保证效率：≥99.9％

12、除尘器出口允许排放浓度（每标准干烟气）：≤10mg/Nm3

13、年运行小时数：＞7500h

14、烟气其它性质(锅炉BMCR工况)

14.1 除尘器入口烟气露点温度：设计煤种为105.87℃。

14.2除尘器入口烟气中水蒸气体积百分比： 设计煤种为6.81％。

四、设计条件与环境条件

4.1  系统概况

4.1.1  锅炉技术参数

锅炉型式：本锅炉为超高压、单汽包、自然循环、集中下降管、一次中间再热、平衡通风、全悬吊、∏形布置的固态排渣煤粉炉。

制粉系统型式：制粉系统采用钢球磨中间贮仓式制粉系统，每台炉配备2台钢球磨煤机。

额定蒸发量： 440t/h。

设计煤种计算燃煤量：设计煤种为72.12t/h。

4.1.2  锅炉运行方式：带基本负荷。

4.1.3  空气预热器

型式：两分仓回转式空气预热器。

设计空气过剩系数(空预器出口)：1.32。

4.1.4  其它

除渣方式：固态排渣。

除灰方式：气力干除灰。

引风机型式：动叶可调轴流式。

电袋除尘器安装地点：室外。

4.2  燃料性质

煤种：烟煤（新安本地混煤）。

4.2.1	燃料成份与特性

表4.2.1燃煤成份与特性一览表

| 序 号 | 项 目 名 称 | 符号 | 单 位 | 设计煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤 矿 |  |  | 新安混煤 |
| 2 | 工业分析 |  |  |  |
|  | 收到基全水份 | Mt | ％ | 6.40 |
|  | 空气干燥基水份 | Mad | ％ | 0.52 |
|  | 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | ％ | 21.01 |
|  | 收到基灰份 | Aar | ％ | 35.68 |
|  | 收到基低位发热值 | Qnet,ar | kJ/kg | 18930 |
|  |  |  | Kcal/kg | 4521.4 |
| 3 | 元素分析 |  |  |  |
|  | 收到基碳份 | Car | ％ | 49.66 |
|  | 收到基氢份 | Har | ％ | 2.78 |
|  | 收到基氧份 | Oar | ％ | 2.72 |
|  | 收到基氮份 | Nar | ％ | 0.72 |
|  | 收到基硫份 | St,ar | ％ | 2.04 |
| 4 | 哈氏可磨性系数 | HGI |  | 93 |
| 5 | 冲刷磨损指数 | Ke |  | / |
| 6 | 灰熔点（弱还原性气氛） |  |  |  |
|  | 灰变形温度 | DT | ℃ | >1500 |
|  | 灰软化温度 | ST | ℃ | >1500 |
|  | 灰半球温度 | HT | ℃ | >1500 |
|  | 灰流动温度 | FT | ℃ | >1500 |
| 7 | 灰成份分析 |  |  |  |
|  | 二氧化硅 | SiO2 | ％ | 54.38 |
|  | 三氧化二铝 | Al2O3 | ％ | 28.37 |
|  | 三氧化二铁 | Fe2O3 | ％ | 8.37 |
|  | 氧化钙 | CaO | ％ | 2.89 |
|  | 氧化镁 | MgO | ％ | 0.57 |
|  | 氧化钠 | Na2O | ％ | 0.43 |
|  | 氧化钾 | K2O | ％ | 0.50 |
|  | 二氧化钛 | TiO2 | ％ | 1.19 |
|  | 三氧化硫 | SO3 | ％ | 2.69 |
|  | 二氧化锰 | MnO2 | ％ | 0.001 |
|  | 其 它 |  | ％ | 0.609 |
| 8 | 粉尘比电阻（室温19℃、湿度49％、电压500V） |  |  |  |
|  | 温度19℃时 |  | Ω.cm | 8.20×1011 |
|  | 温度80℃时 |  | Ω.cm | 1.15×1012 |
|  | 温度100℃时 |  | Ω.cm | 2.00×1012 |
|  | 温度120℃时 |  | Ω.cm | 2.50×1012 |
|  | 温度150℃时 |  | Ω.cm | 4.50×1011 |
|  | 温度180℃时 |  | Ω.cm | 5.00×1010 |

4.3  烟气其它性质(锅炉BMCR工况)

4.3.1 除尘器入口烟气露点温度：

设计煤种为105.87℃。

4.3.2 除尘器入口烟气中水蒸气体积百分比：

设计煤种为6.81％。

4.4  厂址气象和地理条件

| 历年平均气压 | 958.4 hPa |
| --- | --- |
| 历年平均气温 | 14.5℃ |
| 极端最高气温 | 44.0℃ |
| 极端最低气温 | -17.1℃ |
| 平均相对湿度 | 69％ |
| 历年平均降水量 | 644.9 mm |
| 平均风速 | 2.4 m/s |
| 海拔高度( 黄海高程) | 301.8m |

4.5 厂区工程地质

厂区属于中软场地土，建筑场地类别为Ⅱ类（判定依据：《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001））。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001）厂址区位于地震动峰值加速度0.079g区，相应的地震烈度为6度。主厂房等建筑物为一类建筑物相当于《建筑抗震设计规范》的乙类建筑，按7度采取抗震措施（判定依据：《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）、《火力发电厂土建结构设计技术规定》（DL/T5074））。

4.6改造后目标要求

4.6.1、除尘器出口粉尘排放浓度小于10mg/Nm3。

4.6.2、正常清灰程序下，本体运行阻力：≤1200 Pa；滤袋长期使用后本体最大运行阻力1300Pa，运行期间允许阻力最大值1500 Pa。

4.6.3、本体漏风率：≤2.5％ ；

五、滤袋质量要求：

1、滤袋采用防水、防油、防腐、防糊袋、抗氧化，耐酸碱，耐高温190℃以上的材料，有效使用寿命≥24000小时，即在3年运行小时时间内，滤袋的年破损率小于1%。在24000小时的时间内破损滤袋，卖方提供新滤袋并且免费更换。

2、滤袋是布袋除尘器的关键部件，本工程采用的滤袋材质为PTFE面料+(70%PTFE+30%PPS)基布，滤料须经过防油水、烧光处理，具有优异的抗氧化及耐高温（230℃）功能。布袋除尘器滤袋应方便拆装、密封性好、牢固不掉袋，安装可靠性高，滤袋合理剪裁，尽量减少拼缝。拼接处，重叠搭接宽度不小于10mm。

滤袋袋口结构具备与花板良好的密封，袋身采用PTFE缝线缝制。

3、PPS纤维选用日本东丽或东洋纺织有限公司的产品。提供滤料原产地证明和质量保证。PTFE使用如用国产，采用上海凌桥或常州中澳公司产品。

4、PPS+PTFE滤料克重≥580 g/m2，滤布进行烧毛压光和PTFE浸渍处理，滤料及布袋均符合GB12625标准。

5、滤袋方便安装、密封性好、牢固不掉袋，在500N力下不旋转，在受到500N拉力下不脱落。

6、滤袋袋身使用强力、耐热、抗化学物质、抗氧化、热膨胀等性能不低于本体材质PTFE缝线缝制，搭边宽度≥15mm。一般缝纫强度不低于本体材料强度的110%。滤袋缝合宽度为10-20mm，包边的薄型滤料取下限、后型滤料塔边取上限。

7、滤袋缝制：袋体以三针六线，底部和头部以单针和双针机缝制，底部不少于3道缝合线，头部不少于4道缝合线，并保证最上方缝合线能紧贴紧弹簧。

8、缝制针数 滤袋针数为1000mm内30针±5针。不允许连续跳线，且1000mm内缝线内跳线不超过1针、1线、1处；不允许掉道，且1000mm不超过1处掉道。

9、缝制垂直度： 在50N拉力下，袋体缝线中心距偏差不大于20mm。

10、涨紧弹簧材质为不锈钢，弹性能是滤袋侧面紧贴除尘器花板孔，厚度在0.4mm以上，当滤料直径较大时可以考虑加厚。使用实心铜铆钉连接处，搭接处尺寸为6-15mm。

11、滤袋的材料，应充分考虑耐高温（230℃以上）、耐酸碱、耐氧化、粉尘颗粒大小，气布比、粉尘磨损性、清灰方式、防糊袋、防油污、防水、安装方式等因素。

六、除尘器相关参数

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袋式除尘器型号、类型 |  | LPJ低压脉冲 |
| 2 | 处理风量 | m3/h | 837190 |
| 3 | 除尘设计效率 | ％ | 99.995 |
| 4 | 除尘保证效率 | ％ | 99.99 |
| 5 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ＜10 |
| 6 | 壳体材料 |  | Q235 |
| 7 | 壳体钢板厚度 | mm | 5 |
| 8 | 除尘器允许入口烟气温度 | ℃ | 138 |
| 9 | 除尘器允许入口烟气含氧量 |  | 10% |
| 10 | 高温高湿保护方式 |  | 事故喷雾降温 |
| 11 | 预喷涂系统 | 套 | 2 |
| 12 | 本体漏风率 | % | ＜2 |
| 13 | 壳体设计压力(正负压) | Pa | 6000 |
| 14 | 室数 | 个 | 2 |
| 15 | 每室滤袋数 | 条 | 1976 |
| 16 | 滤袋总数量 | 条 | 3952 |
| 17 | 滤袋规格 | mm | Φ160 H8600 |
| 18 | 总过滤面积 | ㎡ | 17075 |
| 19 | 过滤风速 | m/min | ＜0.82 |
| 20 | 滤袋材质 |  | PTFE面料+(70%PTFE+30%PPS)基布 |
| 21 | 滤袋滤料单位重量 | g/m2 | 580 |
| 22 | 滤袋滤料厚度 | mm | 2 |
| 23 | 滤袋允许连续正常使用温度 | ℃ | 160 |
| 24 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ | 190 |
| 25 | 滤袋缝制工艺 |  | 三针六线制 |
| 26 | 滤袋产地 |  | 上海、江苏、抚顺 |
| 27 | 滤袋使用寿命 | 年 | 3 |
| 28 | 寿命期内滤袋破损率 | ％ | 3 |
| 29 | 滤袋安装间距 | mm | ＞240 |
| 30 | 滤袋固定及密封方式 |  | 弹簧张紧加袋笼法兰压边 |
| 31 | 袋笼材质 |  | Q235 |
| 32 | 袋笼规格 | mm | Φ160 由三节组成 |
| 33 | 袋笼纵筋直径和数量 | mm | 3.8/16根 |
| 34 | 袋笼防腐处理工艺 |  | 静电喷涂有机硅 |
| 35 | 花板厚度 | mm | 6 |
| 36 | 花板平面度 |  | 1/1000 |
| 37 | 过滤形式 |  | 外滤式 |
| 38 | 脉冲阀规格 |  | 大3寸淹没式 |
| 39 | 脉冲阀数量 | 只 | 208 |
| 40 | 脉冲阀及膜片寿命 | 万次 | 100 |
| 41 | 滤袋的清灰方式 |  | 低压脉冲 |
| 42 | 清灰装置工作方式 |  | 在线清灰 |
| 43 | 清灰压力 | MPa | 0.25-0.35可调 |
| 44 | 清灰喷吹时间 | s | 15s可调 |
| 45 | 清灰喷吹间隔 | s | 30s可调 |
| 46 | 气源品质 |  | 除油除水压缩空气 |
| 47 | 耗气量 | Nm3/min | 10 |
| 48 | 用电负荷 | KW | 40 |
| 49 | 灰斗加热形式 |  | 电加热 |
| 50 | 脉冲宽度 |  | 150ms可调 |
| 51 | 脉冲周期 |  | 15s可调 |

发电公司检修部

二0一九年一月四日