招标编号：XXXXXXXXX

河南万基控股集团

2×60万千瓦机组上大压小工程

自动水消防系统

技术规范书

# 招 标 单 位：洛阳万基宏远电力有限公司

代理招标单位：

设 计 单 位：中国电建集团河南省电力勘测设计院

二0二0年六月

目    录

附件1技术规范	1

附件2供货范围	25

附件3技术资料和交付进度	27

附件4设备监造（工厂检验/试验）	29

附件5性能验收试验	31

附件6性能保证违约金	32

附件7技术服务和联络	33

附件9价格表	38

附件10 分包商/外购部件情况	42

附件11 大件部件情况	43

附件12 附图	44

附件13 差异表（格式）	45

附件14 投标人需要说明的其它问题	46

附件1  技术规范

1 总则

1.1 本招标文件仅适用于河南万基控股集团2×60万千瓦机组上大压小工程的给排水专业自动水消防系统，它包括自动水消防系统及其附属设备的设计、制造、检验、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术规范书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标方应保证提供符合本技术规范书和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、消防以及其他强制性标准必须满足其要求。

1.3 投标方须执行本规范书所列要求、标准，本规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范书所列以及现行适用的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。本规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。当本规范书中所提及的标准已修订时，以修订后版本执行。

1.4  如投标方没有对本技术规范书提出书面偏差，招标方则可认为投标方完全接受和同意本技术规范书的要求，投标方提供的产品应完全满足本招标书的要求。投标方如对本招标书有异议，应以书面形式明确提出，偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件附件 13 的差异表中加以详细描述，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。

1.5  投标方在投标文件中应提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等执行标准清单给招标方，招标方确认。标准应为最新版本。

1.6  在签订合同之后，招标方有权因规范、标准发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产之前，投标方在设计上予以修改，但价格不作调整。

1.7  本技术规范书经招、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。技术规范书未尽事宜，由招、投标方双方协商确定。

1.8  投标方提供设备采用的专利所涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.9  投标方应提供高质量的设备，这些设备应是技术先进、成熟可靠的产品，对本供货范围中的设备成套系统内设备（含辅助系统与设备、附件等）负有全责，包括对外采购的产品。由投标方负责分包/外购的设备需有2个600MW超超临界以上机组的使用业绩。投标方外购和配套的设备应提供三个以上业绩成熟、市场信誉好，售后服务好的知名品牌（至少包括招标文件中所列，分别报价，按最高价计入总价），最终由招标方选择并确定。若投标方有异议，招标方有权另行采购该部分设备，并在合同款中扣减由招标方另行采购该部分设备所发生的实际费用，同时投标方需按招标方另行采购该部分设备所发生实际费用的30%支付招标方违约金。

1.10 投标方无偿配合招标方进行KKS标识系统编码工作,投标方在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有KKS编码。投标方应对锅炉及辅助设备进行KKS编码，满足招标方编码原则。要求其深度至少应满足DCS、PLC控制的要求。KKS编码要满足招标方生产管理的要求，设备编码要至少达到四级，具体标识系统编码要求按照国标GB/T50549-2010《电厂标示系统编码标准》执行。

1.11暂定的技术参数在签订技术协议时，直至投料款支付前，招标方有权更改并修订，投标方应无条件服从。投标方应承诺在设备参数变化5%范围内，不引起商务价格变化。

1.12 对于投标方供货范围内的进口设备，必须有原产地证明材料、国外制造厂质量检验证明文件和海关报关单，如在使用过程中发现有虚假行为，必须免费进行更换，并承担相应的损失。

2 工程概况

本工程由万基控股集团投资建设。工程本期建设2×600MW超超临界燃煤机组。设计按2×660MW机组统一考虑，#1机组计划2021年7月发电，#2机组顺延3个月。

2.1厂址简况

厂址位于新安县城西北8km的铁门镇庙头村东，北侧距310国道170m，南距陇海铁路约700m，东距洛阳市40km。

2.2 电厂水源

电厂生产水源采用新安县引黄工程的黄河水，生活用水采用老厂生活水，消防采用循环水回水。

3 设计和运行条件

3.1工程主要原始资料

3.1.1气象资料

根据新安气象站建站～2010年的实测资料，统计出各种气象参数特征值见下表

新安县气象站气象特征值表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 特征值 | 出 现 时 间 | 统计年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 14.5 | ------- | 建站～2010 |
| 2 | 多年平均气压 | hPa | 985.4 | ------- | 建站～2010 |
| 3 | 多年平均风速 | m/s | 2.4 | ------- | 建站～2010 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 644.9 | ------- | 建站～2010 |
| 5 | 多年平均相对湿度 | % | 65 | ------- | 建站～2010 |
| 6 | 多年平均雷暴日数 | d | 21 | ------- | 建站～2005 |
| 7 | 极端最高气温 | ℃ | 44.0 | 66.6.20 | 建站～2005 |
| 8 | 极端最低气温 | ℃ | -17.1 | 69.1.31 | 建站～2005 |
| 9 | 定时最大风速 | m/s | 20.0 | 85.8.13 | 建站～2005 |
| 10 | 最大一日降水量 | mm | 184.5 | 82.7.30 | 建站～2005 |
| 11 | 最大积雪深度 | cm | 33 | 71.12.24 | 建站～2005 |
| 12 | 最大冻土厚度 | cm | 18 | 77.1.7 | 建站～2005 |
| 13 | 最大年降水量 | mm | 948.5 | 1973 | 建站～2005 |
| 14 | 年最多雷暴日数 | d | 37 | 1977 | 建站～2005 |

根据新安气象站多年各风向风频资料，绘制全年、夏季、冬季风向频率玫瑰图

3.1.2设备安装地点及型式：主厂房、输煤系统及消防泵房等。

4技术要求

本标段招标范围包括：

. 自动水消防设备及其辅属设备的设计。

.自动水消防设备及材料的供货。

.自动水消防设备及材料的安装。

. 自动水消防设备系统的系统调试。

. 自动水消防系统检测的配合。

. 自动水消防系统的验收及办证。

4.1 自动水消防设备

4.1.1为了保证电厂的正常运行，避免消防系统误动作，自动水消防设备（包括雨淋阀组、湿式报警阀组、信号蝶阀等）采用进口品牌，至少包括美国可靠reliable、以色列伯尔梅特bermad、美国Viking，分别报价，按最高价计入总价最终由招标方选择并确定。自动水消防的就地报警控制设备应能与全厂主报警设备兼容并保证消防系统的操作可靠。

自动水消防所投设备的接口丝必须为米制。

4.1.2进口设备必须获得中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督测试中心的认可和获得UL及FM认证。

4.1.3 设备必须满足《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017），《火力发电厂与变电所设计防火标准》（GB 50229-2019）的要求。

4.1.4投标方应提供消防设备在公安部允许使用设备网站登记的详细网址，并打印。

4.1.5 卖方应提供投标产品授权证明原件。

4.2 系统型式及组件

4.2.1 水喷雾消防系统

水喷雾消防系统的设备由雨淋阀组、压力开关、检修控制阀门、水雾喷头、就地控制盘、管道等组成。

水喷雾灭火系统的雨淋阀后管道平时为空管，火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀，使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水灭火，同时在就地发出火警铃声，并通过压力开关向就地控制盘发出灭火系统动作信号。每个水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制二种启动方式，并应设自、手动操作转换开关，能将自动操作转换为手动操作，该转换开关和系统手动控制应设在就地控制盘上，此外手动操作也可通过直接操作阀门实现。

- 雨淋阀组

雨淋阀组为电动启动型式。

应包括下列组件：

·雨淋阀本体

·水力警铃及附件

·系统检验装置及附件

·自动启动电磁阀组

·手动启动阀组

·压力表

·系统专用止回阀

·阀本体过滤器

雨淋阀组为法兰连接。

b)压力开关

压力开关采用雨淋阀厂配套产品。

- 检修控制阀门

检修控制阀采用信号蝶阀，应带有电信号输出。每个雨淋阀应配2个信号蝶阀用于检修和试验。另应为系统配足用于检修、放水等功能的阀门。

- 水雾喷头

喷头采用高速水雾喷头，喷头应喷射出稳定、均匀的高速水流，控制火势，冷却降温。喷头应带过滤网。

设备厂家应根据提供的资料，选择相应喷头的喷射角度，并确定K系数。

- 就地控制盘

每一个水喷雾消防系统应配有一个就地控制盘。

就地控制盘接收火灾报警系统动作信号，在自动状态时自动启动灭火；当系统采用手动控制方式时，在火灾探测系统发出火警信号后需由运行人员确认后手动启动灭火系统。当自动灭火系统启动后，要有表示本系统已启动的信号返回到火灾报警系统。

就地控制盘上对于每一个阀门都至少应有电源故障报警、阀位监视信号和火灾报警系统动作指示灯、就地启动灭火系统按钮和自动/手动切换开关。

电源故障报警、阀位监视信号应接入火灾报警系统。

探测器报警信号直接接入火灾报警系统，不进入就地盘。

就地控制盘的电源为220V单相50Hz（连接地线）由买方提供。系统内电源由卖方负责。

- 电缆

应提供就地控制盘到各个联动设备的电缆。

- 雨淋阀前管道采用无缝钢管，雨淋阀后采用内外热镀锌钢管。管道应按规范要求防腐和刷漆。

- 系统内应设置自动排污过滤器及相应的检修关断阀门。

4.2.2 湿式水喷淋消防系统

湿式水喷淋消防系统的设备由湿式报警阀组、压力开关、检修控制阀门、快速响应喷头、末端试水装置、就地控制盘、管道等组成。

湿式水喷淋灭火系统的湿式阀后管道平时为充满水的管道，火灾时快速响应喷头动作，联动湿式报警阀打开，水从喷头喷出喷水灭火，同时在就地发出火警铃声，并通过压力开关向就地控制盘发出灭火系统动作信号。

a)湿式报警阀组

应包括下列组件：

·湿式阀本体

·水力警铃及附件

·系统检验装置及附件

·延迟器

·手动启动阀组

·压力表

·系统专用止回阀

阀组为法兰连接。

b)压力开关

压力开关采用湿式阀厂配套产品。

c)检修控制阀门

检修控制阀采用信号蝶阀，应带有电信号输出。每个湿式阀应配2个信号蝶阀用于检修和试验。另应为系统配足用于检修、放水等功能的阀门。

d)快速响应喷头

喷头采用上喷式喷头，为快速响应喷头。

设备厂家应根据提供资料，选择相应喷头的响应温度，并确定K系数。

e)末端试水装置

末端试水装置应配齐相应的阀门和压力表。

f)就地控制盘

每一个湿式水喷淋消防系统应配有一个就地控制盘。

当自动灭火系统启动后，要有表示本系统已启动的信号返回到火灾报警系统。

就地控制盘上对于每一个阀门都应有电源故障报警、阀位监视信号。

电源故障报警、阀位监视信号应接入火灾报警系统。

报警信号直接接入火灾报警系统，不进入就地盘。

就地控制盘的电源为220V单相50Hz（连接地线）由买方提供。系统内电源由卖方负责。

- 电缆

应提供就地控制盘到各个联动设备的电缆。

h)放气阀

每套湿式系统应配有放气阀。

- 报警阀前管道采用无缝钢管，报警阀后采用内外热镀锌钢管。管道应按规范要求防腐和刷漆。

- 系统内按规范要求设置自动排污过滤器及相应的检修关断阀门。

4.2.3 水幕消防系统

水幕消防系统的设备由雨淋阀组、压力开关、检修控制阀门、水幕喷头、就地控制盘、管道组成。

水幕系统的雨淋阀后管道平时为空管，火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀，使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水隔断火势，同时在就地发出火警铃声，并通过压力开关向就地控制盘发出灭火系统动作信号。每个水幕系统应设有自动控制、手动控制二种启动方式，并应设自、手动操作转换开关，能将自动操作转换为手动操作，该转换开关和系统手动控制应设在就地控制盘上，此外手动操作也可通过直接操作阀门实现。

a)雨淋阀组

雨淋阀组为电动启动型式

应包括下列组件：

·雨淋阀本体

·水力警铃及附件

·系统检验装置及附件

·自动启动电磁阀组

·手动启动阀组

·压力表

·系统专用止回阀

·阀本体过滤器

雨淋阀组为法兰连接。

b)压力开关

压力开关采用雨淋阀厂配套产品。

c)检修控制阀门

检修控制阀采用信号蝶阀，应带有电信号输出。每个雨淋阀应配2个信号蝶阀用于检修和试验。另应为系统配足用于检修、放水等功能的阀门。

d)水幕喷头

喷头采用下喷式开式喷头，当雨淋阀动作后，喷头向下喷出稳定、均匀的水流。

设备厂家应根据提供资料，选择相应喷头的喷射角度，并确定K系数。

e)就地控制盘

每一个水幕消防系统应配有一个就地控制盘。

就地控制盘接收火灾报警系统动作信号，在自动状态时自动启动灭火；当系统采用手动控制方式时，在火灾探测系统发出火警信号后需由运行人员确认后手动启动灭火系统。当自动灭火系统启动后，要有表示本系统已启动的信号返回到火灾报警系统。

就地控制盘上对于每一个阀门都至少应有电源故障报警、阀位监视信号和就地启动灭火系统按钮和自动/手动切换开关。电源故障报警、阀位监视报警均应有明显区别。

电源故障报警、阀位监视信号应接入火灾报警系统。

报警信号直接接入火灾报警系统，不进入就地盘。

就地控制盘的电源为220V单相50Hz（连接地线）由买方提供。系统内电源由卖方负责。

f)电缆

应提供就地控制盘到各个联动设备的电缆。

g) 雨淋阀前管道采用无缝钢管，雨淋阀后采用内外热镀锌钢管。管道应按规范要求防腐和刷漆。

h)系统内按规范要求设置自动排污过滤器及相应的检修关断阀门。

4.3 保护对象

4.3.1 变压器

a)主变压器 2台，采用水喷雾消防系统，变压器坑长x宽=14.6x8m

每台变压器外形尺寸长x宽x高 = 12.6x6x6m

b) 厂用工作变压器 2台采用水喷雾消防系统，变压器坑长x宽=8.4x7.6m

变压器外形尺寸长x宽x高=6.4x5.6x6m

c) 备用变压器 1台采用水喷雾消防系统，变压器坑长x宽=9.6x7.3m

变压器外形尺寸长x宽x高=7.6x5.3x6m

4.3.2 主厂房

a) 汽轮机主油箱 2台，每台采用1套水喷雾消防系统，每台长8.6m 宽4.1m 高4.5m

b) 室外储油箱 1台，采用1套水喷雾消防系统，每台长7m 宽7m 高2.5m

c) 氢密封油装置 2台，每台采用1套水喷雾消防系统每台长5.6m 宽4.2m 高2m；

d) 油管道   2套，每套采用1套水喷雾消防系统每套油管道长70m（包括2根并排设置的油管道，1根DN200，1根DN350）。

e) 汽动给水泵油箱  4台，每台采用1套水喷雾消防系统每台长4m 宽2.3m 高2.8m

f) 锅炉本体燃烧器采用4套水喷雾消防系统,每套保护锅炉面积高6m 宽22m

g) 磨煤机润滑油箱12套，每套采用1套水喷雾消防系统，每套中稀油站长1.5m 宽1.6m 高2m，高压油站长1.1m 宽1.2m 高2m

h) 空气预热器  4台,每台提供3个DN150阀门部分（包括雨淋阀组、控制阀门、就地控制柜）及接口的管道。

4.3.3柴油机消防泵

柴油机消防泵采用水喷雾消防系统。

柴油机消防泵安装在生活消防水泵房，共2台，每台水泵3x1.2x3m，油箱1x1x1m

4.3.4输煤系统

输煤系统包括煤场区域和主厂区区域；主厂房皮带层和栈桥设置湿式水喷淋消防系统；在栈桥和转运站的连接处设水幕消防系统。

启动水喷淋系统的同时要启动两侧的水幕系统。

输煤消防系统规划见附图。

4.4 技术参数要求

4.4.1 主厂区消防水泵共2台，1台工作，1台备用。单台Q=150l/s    H=115m(水泵不在本设备投标范围内)

煤场区消防水泵共2台，1台工作，1台备用。单台Q=120l/s    H=130m(水泵不在本设备投标范围内)

4.4.2 自动水消防系统设计参数

a) 变压器喷雾强度≥20l/min.m2

变压器油坑喷雾强度≥6l/min.m2。

b)主油箱             喷雾强度≥20l/min.m2

c)储油箱             喷雾强度≥20l/min.m2

d)氢密封油装置       喷雾强度≥20l/min.m2

e)油管道             喷雾强度≥20l/min.m2

f)给水泵油箱         喷雾强度≥20l/min.m2

g)锅炉本体燃烧器     喷雾强度≥20l/min.m2

h)磨煤机润滑油箱     喷雾强度≥20l/min.m2

i)柴油发电机喷雾强度≥20l/min.m2

j)输煤栈桥喷水强度≥8l/min.m2

k)水幕喷水强度2l/s.m

4.4.3 设计要求：

a）主厂房设有环形消防水母管，汽机房及变压器的自动水消防系统接自汽机房消防水母管，母管上破口到自动水消防均属于本标段。

b)汽机、锅炉房零米层之间设有2个消防阀门间，磨煤机润滑油箱、锅炉本体燃烧器、空气预热器的消防阀门应分别安装在阀门间内，从附近消防水母管破口引分支母管至阀门间及再到消防设备均属于本标段。

c)输煤系统每个转运站都设有环形消防水母管，从母管上破口到自动水消防系统均属于本标段。

d)主厂房内消防阀门的排水应接到室外的下水道。输煤系统消防阀门排水可排到转运站的排水坑。

e)主厂房消防水母管及输煤自动水消防规划见附图。

4.5 投标时应提供的资料和图纸

. 设备的样本、雨淋阀组的结构图

. 卖方应根据各个系统的情况详细列出各个系统的设备配置。

. 卖方应计算每一个系统的用水量，用消防泵的出力复核系统的用水量是否合理。

. 就地控制盘的容量。

. 提供的图纸，应为CAD2004版。

4.6技术参数

自动消防系统按每个系统并按下表格式填写

4.1 变压器水喷雾消防系统配置表

| 序号 | 名 称 | 喷雾强度(l/min.m2) | 表面积（m2） | 消防水量 （l/s） | 雨淋阀 |  | 信号蝶阀 |  | 喷 头 |  |  |  | 就地控制盘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | K系数 | 流量(l/s) | 喷射角(度) | 数量 | 规格 | 数量 |
| 1 | 主变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 主厂房、柴油机消防泵等自动水消防系统配置表

| 序号 | 名 称 | 喷雾强度(l/min.m2) | 表面积（m2） | 消防水量 （l/s） | 雨淋阀 |  | 信号蝶阀 |  | 喷 头 |  |  |  | 就地控制盘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | K系数 | 流量(l/s) | 喷射角(度) | 数量 | 规格 | 数量 |
| 1 | 汽轮机油箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名 称 | 喷雾强度(l/min.m2) | 表面积（m2） | 消防水量 （l/s） | 湿式报警阀 |  | 信号蝶阀 |  | 就地控制盘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
| 1 | 空气预热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 输煤系统自动水消防系统配置表

| 序号 | 名 称 | 喷水强度(l/min.m2) | 表面积（m2） | 消防水量 （l/s） | 湿式报警阀 |  | 信号蝶阀 |  | 喷 头 |  |  |  | 就地控制盘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | K系数 | 流量(l/s) | 喷射角(度) | 数量 | 规格 | 数量 |
| 1 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名 称 | 喷水强度(l/min.m2) | 表面积（m2） | 消防水量 （l/s） | 雨淋阀 |  | 信号蝶阀 |  | 喷 头 |  |  |  | 就地控制盘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | K系数 | 流量(l/s) | 喷射角(度) | 数量 | 规格 | 数量 |
| 1 | 1SM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.施工要求

6.1 施工安装单位必须是国家一级消防施工安装资质。

6.2 施工管理

6.2.1 工程实施内容包括本技术规范书所规定的各项工作内容。

6.2.2 卖方须为本招标范围所有消防工程的实施、完成以及修补其中的缺陷负责。

6.2.3 卖方应按监理工程师发出的开工通知中约定的时间和其他要求进场并开工。

6.2.4 卖方必须定期参加现场会议（具体时间在施工阶段由买方确定）。积极配合买方的工作，以解决相互配合、安装、调试、试运行中的所有问题。

6.2.5 为了保证在进场后能尽快实施工程，卖方应在进场前做好必要和适当地准备工作。这些准备工作应视为卖方为了完成合同而进行的工作的一部分。除非买方已经向发出中标通知书，但却未能按合同的约定发出开工通知，卖方不得就其进场前的准备工作向买方索赔。

6.2.6 卖方应当设置合理可行的现场组织机构—项目经理部，并为此安排有足够经验、认真负责和精干称职的管理和技术人员。

6.2.7 卖方所有进驻现场的施工人员必须是卖方单位的正式注册员工。如果在工程施工和设备安装过程中，卖方需要增加其他施工队伍或施工人员，必须征得买方得同意。如果卖方擅自调配资格能力不符合买方要求得施工队伍或施工人员进驻现场，将遭到拒绝，由此引起的一切后果和费用均由卖方负责承担。

6.2.8 卖方应承担其在工地的一切人员劳务报酬、住宿、膳食、交通，必要的证件、许可和注册、办公和生活环境所需的必需品等所发生的费用。

6.2.9 卖方负责其在工地的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由卖方承担全部的赔偿责任。卖方应为由于卖方任何人员的伤亡所导致的损失和索赔保险，并能使买方以此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。

6.2.10 卖方为本工程雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训，并已取得政府和有关管理机构规定的上岗证书。

6.2.11 除非合同中另有约定，卖方应在合同生效后的14天内，按买方和监理工程师同意的格式和详细程度，向买方和监理工程师提交一份完整的工程进度计划，以获取监理工程师的批准。无论买方和监理工程师何时需要，卖方还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，以供买方和监理工程师参考。

6.2.12 无论何时，如果监理工程师认为工程的实际进度与已经批准的进度计划不符，卖方应根据监理工程师的要求提出一份经过修订的进度计划，以显示为保证工程按期竣工而对原进度计划所做的修改。

6.2.13 卖方应采取任何必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或按照经过修订的进度计划进行，任何与此类措施有关的费用由卖方承担。

6.2.14 卖方有责任对土建工程为消防系统预留或开凿的孔洞位置、大小尺寸进行指导和复核，否则造成的任何返工和修复的费用以及工期的延误，由卖方承担。

6.3施工变更

6.3.1卖方在设备和系统上做出任何超出合同规定的调整，必须经过买方和监理工程师同意。如果发现设备或系统的性能指标已严重影响工程的质量和进度，卖方必须事先取得买方和监理工程师的同意才能做出调整。

6.3.2 买方可以根据工程的实际情况向卖方发出更改通知，包括增加或减少设备和材料的数量，卖方应在买方要求的期限内完成变更工作。

6.3.3 所有设备的安装位置、线缆及线槽敷设的走向、监控点位置等，由于建筑结构、机电设备、装修、使用需求或其它因素造成的变更，需由监理工程师批准变更，卖方应遵照执行。未经监理工程师的书面批准指示，卖方不得作任何变更。

6.4 现场成品保护

6.4.1 在工程施工期间，卖方应保持现场整洁，按规定存放并处置好卖方的任何设备和材料。

6.4.2 在工程结束正式移交给买方之前，中标人应从其所涉及的施工现场清除并运出中标人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程。中标人有权在现场保留为完成中标人在缺陷保修期内的各项义务所需要的那些材料、中标人的设备和临时工程，直至缺陷保修期结束；但中标人须服从买方的安排，并承担可能发生的费用。

6.4.3 除非合同中另有约定，从工程开工日期起直到颁发整个工程的竣工移交证书日期止，卖方应对整个工程、施工过程的中间成果、工程材料、待安装的工程设备等的保护负完全责任。这种保护的责任应随竣工移交证书一起移交给买方。

6.4.4 在卖方施工期间，如果卖方所负责工程、施工过程的中间成果、工程材料、设备出现任何损失或损坏，除非合同中另有约定，不论出于其他任何原因，卖方必须弥补此类损失或损坏，以使竣工工程在各方面符合合同的约定，由此所发生的费用由卖方承担。

6.4.5 在卖方施工期间，除非经监理工程师同意，卖方不得对其责任以外的工程、施工过程的中间成果、工程材料和设备造成损坏。卖方应对其在进行施工过程中造成的对工程的任何损失或损坏承担责任。

6.5测试与调试

6.5.1 安装结束后，卖方负责对系统所有布线、设备等进行全面的检查与测试，并在测试表中签字，然后完成系统的局部及整体的调试工作，并完成竣工图。

6.5.2 卖方必须负责整个系统的测试工作，所有测试工作都必须由经过产品制造商认证的工程师参与进行，测试时应采用符合相应精度要求的仪表，测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由卖方负责。

6.5.3 卖方必须在系统测试工作开始前20天，提交测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试方法、测试仪器和仪表，由买方和监理工程师审核批准。测试工作所需的一切费用均包含在卖方的投标报价中。

6.5.4 卖方必须依照批准的测试工作计划和方案、相关标准及规范对系统中所有的控制器、线缆、连接点和设备进行测试：所有的测试工作必须在合同约定的时间内完成。

6.5.5 卖方承担所有测试的记录工作，并分别以书面和电子文件的形式向买方提交测试报告。卖方提交的测试报告必须签署并盖章。

6.5.6 卖方必须修复在测试中发现的故障和缺陷，并承担修复故障和缺陷所发生的费用。买方有权追究卖方由于修复故障和缺陷造成工期延误而产生的损失。

6.5.7 买方和监理工程师有权采用卖方同意的测试方法和仪器，对卖方提供的测试报告进行抽样复查，如果发现抽样复查结果与卖方提供的测试报告有不一致，买方和监理工程师有权对卖方提供的测试报告质疑，并要求卖方重新进行全面测试，由此造成的费用和工期延误损失由卖方负责。

6.5.8在安装调试合格后，卖方须委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试，取得建筑消防设施技术测试报告。

6.6施工质量保证

6.6.1 卖方应为工程的实施、竣工和修补缺陷建立适当和可行的质量保证体系，并保证工程的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。

6.6.2 卖方应按照质量保证体系的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供买方、监理工程师或有关主管部门查阅。卖方应在开工前提出质量检验计划及质量检验项目划分，报经监理工程师批准。

6.6.3 对于按合同约定必须进行检查和检验的施工工序及其工艺，卖方应同监理工程师商定对其检查和检验的时间，卖方应提前24小时通知监理工程师准备参加此类检查和检验，由监理工程师对检查和检验结果进行确认。

6.6.4 任何隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖、包装或隐蔽之前，必须经过检验并得到监理工程师的批准，检验过程中由卖方填写并准备检验记录。如检验结果表明其施工符合合同约定的标准与规范，监理工程师在验收记录上签字，卖方可进行包装、覆盖、隐蔽和继续施工。

6.6.5 如果上述任何检验表明被检验的材料、设备、工艺质量或工程不符合合同约定的标准与规范，则监理工程师有权指示卖方：

6.6.5.1 在指示规定的时间内一次或分几次将监理工程师认为不符合合同约定的任何材料或工程设备运出现场，用符合合同约定的合格材料或工程设备取代；

6.6.5.2 卖方必须在指定的时间内，完成监理工程师的指示，并不得以此为借口要求买方增加费用。

5.6.5.3 所有在合同中明确要求必须进行检验的材料和设备在经过检验并获得监理工程师批准以前，不得直接用于工程。

6.6.6 对于合同中约定的所有需要报送样品的材料或设备，卖方应在用于工程之前至少30天，向监理工程师提交样品，并提交必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验。

6.6.7 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，任何送检的设备、材料有缺陷或不符合合同的约定，监理工程师可拒收此类设备、材料，并应立即通知卖方，同时说明理由。卖方应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定，并再次送交监理工程师检验。

6.6.8 对监理工程师拒收和再度检验所产生的费用，由卖方承担。

6.7施工现场的管理

6.7.1 为便于管理，买方和卖方在工程期间的联络，应通过指定的项目各阶段的负责人进行。

6.7.2 整个工作期间，卖方应接受买方的统一管理和必要的监督检查。

6.7.3 卖方应在投标文件中提供现场服务人员的详细履历表。

6.8 工程竣工验收

6.8.1 工程竣工验收的条件：

6.8.1.1 卖方已完成按合同约定的工程施工安装、软件编制、设备测试和系统调试工作；

6.8.1.2 性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至买方满意；

6.8.1.3 试运行期间，系统性能满足合同要求；

6.8.1.4卖方已提供了合同中约定的全部货物；

6.8.1.5 卖方竣工资料齐备完整，满足竣工验收要求；

6.8.1.6 符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。包括通过消防主管部门的验收。

6.8.2 卖方在施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。若因卖方对设施、设备的保护措施不当等原因造成设备、设施的受污、受损，须由卖方负责清洁或给予无偿更换。

6.8.3 如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则卖方应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。

6.8.4 工程通过了竣工验收或重新验收，则监理工程师应在验收通过之后向卖方颁发由买方、监理工程师、卖方和设计人四方共同签署的竣工验收证书。

6.8.5 卖方有义务协助买方向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步的核验，则卖方应给予配合，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，卖方有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

7　遵循的规章规范及质量保证

7.1　消防设备应符合中国现行消防规范要求，如果没有相应的设计规范，应符合NFPA标准，进口控制设备应经过UL/FM的认证和认可。

7.2　设备的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求。如下列标准与企业执行标准有矛盾，按较高标准执行。从订货之日起至卖方开始投料制造之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，买方有权提出补充要求，卖方应满足并遵守这些要求。

  - 7.3卖方应在开始投料制造之前，向买方提供一份ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书及准备正式使用的有关标准和规定的目录清单。

8.0　　设备性能保证

8.1　　卖方保证技术规范书中明确的主要项目内容，如设备的配置等。

8.2　　卖方提供的产品应符合中国现行消防规范及河南省消防规范的要求。

8.3　　提供的设备及所有附属部件应是成熟的、先进的并具有2年以上成功运行和实践经验，并经ISO9000质量认证厂家生产。

8.4　　在正常运行条件下，提供的设备常规部件使用寿命大于30年。

8.5　　卖方对设备、材料进行有重要影响的加工试验，应通知买方，并向买方提供试验报告。

8.6　　质量保证期1年，在保证期内如因设备制造加工原因而发生故障和部件损坏，由卖方免费调试。

8.7　　卖方应派有关技术人员到现场指导安装和调试，运行正常后由需方验收交付使用。

8.8　对配套设备要求

8.8.1    本规范书涉及的设备，如同其他厂家配套的由供方统一协调，并对厂家提供的产品质量、进度负责。

8.8.2    所有外购件，由卖方负责选择，采用性能可靠的优质产品，并附有相应的产品合格证和说明书。

8.9  到货检验

转动设备运输到现场后卖方负责开箱检查，检验后应恢复至原包装。

8.10安装检验：安装前，应逐箱逐件进行全面地数量清点与外观质量检查。不合格的设备和零件不允许投入安装。

8.10.1设备出厂前应按规定进行检验。

8.10.2其余零件按图纸检验。

9消防部门验收

9.1 卖方如因设计、施工、设备本身和配置的原因造成系统不能通过消防验收应进行无偿更改，并使系统最终通过消防验收。

10清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

卖方对以上各工序均应按工艺规程进行质量控制，防止质量受损和降低。产品按装箱进行标识。

10.1 清洁和油漆

组装前从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。油漆选用性能优良的漆种，并能适应当地环境条件。设备表面应涂三层底漆两层面漆，设备外表面的颜色应依据消防要求。

10.2 包装、运输

10.2.1  包装符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

10.2.2  设备发运前，所有开口、法兰、接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。

需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物、紧固件不应焊在设备上。

10.2.3设备装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号等

附件2  供货范围

1.一般要求

1.1.本附件规定了合同设备的供货范围。投标方应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件１的要求。

1.2.投标方应提供详细供货清单，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

1.3.本工程为2×660MW级机组。

1.4.投标方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。

1.5.提供备品备件。

1.6.提供所供设备中的进口件清单。

1.7.投标方提供技术资料清单见附件3

1.8.交货地点均为现场。

2.供货范围

卖方确保供货范围完整, 以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充, 若在安装、调试、运行中发现缺项(属卖方供货范围)由卖方补充。

2.1 自动水消防系统(应提供货清单，按每个系统列出)

2.1.1卖方应为变压器提供5套完整的水喷雾消防系统。

2.1.2卖方应为主厂房提供27套完整的水喷雾消防系统和12套水喷淋消防系统（阀门部分）。

2.1.3卖方应为输煤系统提供10套完整的水喷淋消防系统和19套水幕消防系统。

2.1.5卖方应为柴油机消防泵提供2套完整的水喷雾消防系统。

2.3  备品备件及专用工具

2.3.1卖方提供的备件数量和种类满足设备的常规维护，起动和连续运转一个大修期（五年）的需要。

2.3.2卖方提供包括以上供货范围及未列出的，但为管网气体消防系统正常运行所必须的系统及部件。

2.3.3专用工具

a. 卖方提供一套设备及附件的安装、运行、维护和调整所必须的专用工具。

b. 卖方提供专用工具清单，并附有这些专用工具使用功能详细说明书。

c. 专用工具应包括：全套专用板手、工具和拆卸附件。

2.4进口件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3  技术资料和交付进度

1	一般要求

1.1投标方提供的资料应使用国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD2004电子文本。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在技术协议后15天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标方提供的技术资料为每台10套，电子版2套（提供U盘）。

1.8投标方提供的所有资料和图纸均盖有“河南万基控股集团2×660MW机组上大压小工程”字样，修改版资料对修改部分有明显的标识和标注。

2	资料提交的基本要求

2.1 在投标阶段提供的资料

投标方应按招标文件要求提供满足评标所需图纸资料。

2.2 配合工程设计的资料与图纸

投标方应及时提供满足工程设计的资料和图纸。

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4投标方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5 投标方须提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

2.5.1检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2投标方提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

2.5.3设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

3  图纸资料清单

3.1 投标方应在投标文件中至少提供下列资料。

3.1.1企业资质、业绩资料

1) 工厂概况；

2) 工厂质量认证材料（复印件）；

3) 投标产品业绩表（包括产品型号、容量、投运时间及用户名等）；

4) 投标产品特点介绍；

5) 重要部件的外协及外购情况；

6) 已投运产品曾发生过的问题、解决办法及效果，本次拟采取那些完善措施。

3.1.2技术资料及图纸

1)设备主要技术参数、性能参数

2)设备外型图

3)荷载图（含地震荷载）

4)设备规范表

5)供货清单（各附件材质、规格、数量应分别列出）

6)备品备件清单

7) 制造商、产地

8) 初步的设计图纸（包括水系统和电系统）

3.2 合同草签后15天内及时提供第一版资料和图纸。

3.2.1设备厂家应向河南电力勘测设计院提供的资料：

. 设备的外形图

. 设备的安装图

. 设计总说明、设备规范表、供货清单（按各防护对象分别列出各附件材质、规格、数量）、设备的样本及特性资料

. 消防系统的系统图和控制连锁方式、系统计算书

. 消防系统原理详图

.  各个防护区及钢瓶间消防系统的布置图、荷载资料、详图（应注出管径、阀门及附件的参数等必要的数据）及管路布置及安装详图（应注出管径、管长、标高等必要的数据）

.  就地控制盘的布置详图，包括就地盘位置和盘面布置图、端子接线图，各个控制盘要有相互区别的名称和编号

.  就地盘安装接线图及端子接线图

.  管道固定支、吊架推力、埋件资料及支吊架材料一览表、管道支吊架布置位置及制作详图、埋件图、就地盘埋件埋管图

.  说明书、计算书及安装维护手册。

.  各类最新版的国内外标准规范复印件

3.2.2. 上述资料均制成电子文件，其中图纸为CAD2004版制作，文字资料采用WORD2000以上版本制作。设计图纸至少应出两版，第一版完成后，卖方应将图纸提供给河南电力勘测设计院进行设计配合修改，二版图纸完成后，再经河南电力勘测设计院进行图纸的最终确认，并由河南电力勘测设计院修改后出图。

附件4设备监造（工厂检验/试验）

### 1概述

### 1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。1.2 投标方应在合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

### 2工厂检验

### 2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

### 2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

### 2.3 投标方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

### 2.4	工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

### 3 设备监造

3.1 监造依据

### 根据本合同和电力部机械工业部文件电办（1995）35号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

### 4.2 监造方式

### 文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

### R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

### W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

### H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

### 招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

### 3.3 监造内容（具体内容由招标方填写）：

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |

### 3.4 对投标方配合监造的要求

### 3.4.1投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

### 3.4.2投标方应给招标方监造代表提供工作、生活、交通、通讯等的方便。

### 3.4.3 投标方应在现场见证或停工待检前10天（从招标方接到通知单之日起计）将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

### 3.4.4 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提投标方便。

### 3.4.5 投标方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表。

附件5  性能验收试验

### 5.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

### 5.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场。

### 5.3 性能验收试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买卖双方协商确定。

### 5.4 性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定，具体试验内容由买卖双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，投标方按本附件5.5款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标方提供。

### 5.5 性能验收试验的内容：

### 5.5.1保证出力

### 5.5.2单位功耗

### 5.5.3噪音

### 5.6 性能验收试验的标准和方法（按有关标准执行）。

### 5.5 性能验收试验所需的属于投标方供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标方确认。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

### 5.8 性能验收试验结果的确认

### 性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买卖双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

附件6性能保证违约金

- 设备出力不能满足工程需要，投标方采取措施使其满足工程要求，费用由投标方承担。

- 出力每降低1%，支付违约金2万元人民币。

附件7  技术服务和联络

1 投标人现场技术服务

1.1  投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件。

1.2.5投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.4.2  在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.3.6投标方现场服务人员要接受招标方的考勤，经双方签字的技术服务考勤表作为技术服务费支付依据。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1   为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2  培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3  培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4  投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

3.1  设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标人和投标人，以及各投标人之间的接口问题。设计联络会原则上召开二次。第一次会议召开地点设在招标人所在地，第二次会议召开地点设在投标人所在地。联络会议由招标人主持，会议所在地单位提供交通、食宿、办公方便。
附件8交货进度

- 设备交货顺序按满足工程安装进度的要求，交货时间为自合同生效日期至交货日期。招标方要求的交货期为：基础部分年月日前，其余部分年月日前。

交货进度表如下:

交货进度表

| 序 号 | 设备/部件 名称、型号 | 发运 地点 | 1#机组 |  |  | 2#机组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数 量 | 交货 时间 | 重量 (t) | 数 量 | 交货 时间 | 重量 (t) |

(注意：序号要与供货范围分项清单序号一致)

备品备件交货进度表

| 序 号 | 设备/部件 名称、型号 | 发运 地点 | 1#机组 |  |  | 2#机组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数 量 | 交货 时间 | 重量 (t) | 数 量 | 交货 时间 | 重量 (t) |

(注意：序号要与供货范围分项清单序号一致)

专用工具交货表

| 序 号 | 设备/部件 名称、型号 | 发运 地点 | 1#机组 |  |  | 2#机组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数 量 | 交货 时间 | 重量 (t) | 数 量 | 交货 时间 | 重量 (t) |

(注意：序号要与供货范围分项清单序号一致)

进口件交货表

| 序 号 | 设备/部件 名称、型号 | 发运 地点 | 1#机组 |  |  | 2#机组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数 量 | 交货 时间 | 重量 (t) | 数 量 | 交货 时间 | 重量 (t) |

(注意：序号要与供货范围分项清单序号一致)

2  投标人报出以月为单位的制造进度表。

3  为便于招标方对设备接货进行系统化管理，因此需了解投标方对设备包装物的回收情况，以便及时返还。

| 序号 | 需回收的包装物名称 | 单位 | 数量 | 回收地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件9  价格表

1.一般要求

1.1 投标人应按照下列表格格式进行投标报价。

1.2 分项价格表中的设备/部套分项须与附件2供货范围中的分项内容一致(包括序号)。

1.3 当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。

1.4 价格表中报价为含税价；币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

1.5价格表中报价为交货固定不变价格。

1.6 分包与外购的设备/部件应至少推荐3家，该分项价格按最高的价格计入总价。

1.5报价表应注明日期、有效期（180天）和法定代表人或其授权委托人的签字并加盖公章。

2. 项目报价表（格式）

（项目名称）报价总表

投标总价：__________________单位：万元(人民币)

| 价目名称 |  | #1机组 | #2机组 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价格 |  |  |  |  |  |
| 其中 | 设备本体 |  |  |  | 见附表1 |
|  | 备品备件 |  |  |  | 见附表2 |
|  | 专用工具 |  |  |  | 见附表3 |
| 技术服务费 |  |  |  |  | 见附表4 |
| 运杂费 |  |  |  |  | 见附表5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位：___________________    报价日期：__________________

授权委托人：_________________    报价有效期：180天
表1设备分项价格表（单台机组）

单位：人民币（万元）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

表2备品备件价格表（单台机组）

单位：人民币（万元）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

表3 专用工具价格表（单台机组）

单位：人民币（万元）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

表4 技术服务费价格表（2台机组）

单位：人民币（万元）

| 序号 | 内容 | 人月数 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训费 |  |  |  |
| 2 | 现场服务费 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |

注：如有外方现场服务人员，其翻译及相关费用由投标人负责。

表5运杂费价格表(单台机组)

单位：人民币（万元）

| 序 号 | 内容 | 包装尺寸（mm） 长×宽×高 | 重量 （吨） | 车型 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

表6进口设备（部件、材料）价格表（单台机组）

单位：人民币（万元）

| 序号 | 项目 | 规格 型号 | 数量 | 价格 （含税） | 税金/其中增值税 | 关税 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

表7 国内分包与外购价格表（单台机组）

单位：人民币（万元）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

表8三年推荐备品备件价格表	单位：人民币（万元）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

表9单独报价价格表（单台机组）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

附件10 分包商/外购部件情况

投标人要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家。投标人应注明哪一家为首选,并按分包商分别报价或说明差价。以首选分包商报价计入投标总价。投标人应填写首推厂家的技术特性、参数。对于重要的设备应分别填写各分包厂商产品的技术特性、参数。

| 序号 | 设备 名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 分包商 国家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件11 大件部件情况

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 尺寸（m) 长×宽×高 |  | 重量 （t） |  | 厂家 名称 | 部件 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

附件12 附图

输煤自动水消防系统规划

油罐区消防管道规划

附件13 差异表（格式）

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件14 投标人需要说明的其它问题