招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对洛阳万基宏远电力有限公

司（以下简称宏远电力）#2锅炉A级检修锅炉标段项目Ⅲ进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)02002】，有意参标单位请在2026年1月29日17时前通过电话或邮件通知招标联系人，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质预审、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年1月30日上午10：00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2026年1月29日下午17:00时

招标：郭帅 158 0379 9052  技术：常世昌 151 3793 8620

一、投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，视同完全响应招标文件。本次招标设置包干拦标价：210万元。各投标单位报价不得高于拦标价，高于拦标价的报价视为无效报价，不予评标。

投标人应编制投标文件正本1份和副本2份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价（按照附件分项报价单格式，签字盖骑缝章做入标书商务卷），投标报价单（见附件）请单独用档案袋密封，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格，具有标的物经营资质；具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力；不接受联合体投标（但需投标方提供第三方技术服务的，必须事先征得招标方同意方可开展）；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标；法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一项目的投标；

2）投标人须取得国家住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包二级及以上企业资质或国家能源局颁发的一级承装（修、试）电力设施许可证；有效的且符合本专业要求的安全体系认证、质量体系认证证书、环保体系认证及安全生产许可证；项目负责人、技术人员和作业人员技术素质符合工程要求，有身份证、劳动合同、体检及工伤保险证明等；特种作业人员具有主管部门颁发的证书（网上查不到的无效）；如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供。

3）投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验、资金等方面具有质量控制、经营管理、安装（具备安装资质）等的相应的资格和完成本项目能力。

4）投标方提供近五年间至少1台及以上600MW及以上等级机组锅炉B级或者A级检修证明性材料（以合同为准, 列出业绩明细目录，并提供联系人及联系方式，所有业绩均须在投标文件中提供合同关键页扫描件）；具有与招标方相似的600MW及以上等级机组的良好维护业绩，且在安装、调试、运行、维护中未发现重大的质量问题或已有有效的改进措施，并提供至少3份用户好评性证明材料（以合同为准,并提供联系人及联系方式） ；

5）近三年承担的项目中无重大质量问题（提供承诺函）、无严重违约记录，且未被政府、采购人及上级单位等列入安全生产领域失信生产经营单位名单或其他黑名单；

3、资质审查：本次招标资质审查方式采用资质预审加后审方式进行：

1）资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间： 2026年1月29日下午17时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币贰万元（￥20000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、施工范围：详见技术规范（附件7）；

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

9、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人廉政承诺书，详见附件1

2）投标人承诺函（详见附件2）

3）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章），详见附件3

4）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；

III.安全生产许可证、有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；

IV. 质量、安全、环保等保证体系及其他质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 近三年财务状况、信用评价及其它文件和资料。

5）企业、产品简介、

6）分项详细报价（按附件分项报价单格式）等；

7）商务、技术异议回复（详见附件6）

第二卷为技术部分（按招标方技术规范做相应说明）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式三份，正本一份，副本二份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件）

3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价单（单独密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年1月30日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年1月30日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

5.2.5投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。				 PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及响应情况（1分） | 完整性及响应性 | 1 | 对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得0分。 |
| 2 | 财务状况（3分） | 财务状况 | 3 | 投标人提供近三年（2022-2024年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得3分，两年（含两年）显示盈利得2分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 3 | 体系认证证书 （3分） | 体系认证 | 3 | 投标方具有完善的质量、环境、职业健康安全保证体系，认证证书（须在有效期内）。以上证书齐全的得3分，否则不得分。 |
| 4 | 质保承诺 （1分） | 质保 | 1 | 质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得0.5分，最高得1分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |
| 5 | 综合评价 （2分） | 综合评价 | 2 | 对投标单位的能力以及完成项目的进度、质量、安全、信誉等方面进行综合评价 |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 10分 | 根据投标单位提供的技术方案：具有技术针对性，科学可行，方案明理清析得20-14分，一般得13-6分，方案不充分、不完善得5-0分。 | 0-10分 |
| 2 | 合理化建议 | 2分 | 每被采纳1条得1分 | 0-2分 |
| 3 | 业绩 | 6分 | 提供近五年间至少1台及以上600MW及以上 等级机组锅炉A级检修证明性材料（以合同 为准,并提供用户相关证明文件和联系人及 联系方式）提供至少3份用户好评性证明材 料（以合同为准,并提供联系人及联系方式）； （有1个得0分，每增加一个业绩或好评证明材料加1分，最多得6分） | 0-6分 |
| 4 | 维护实施计划编制 | 4分 | 针对本项目编制科学、详细、合理的实施计划得4-3分，一般得2-1分，编制计划不完善的得0分。 | 0-4分 |
| 5 | 安全实施方案 | 4分 | 制定针对本项目实施中采取的安全措施，制定具体的安全作业流程，明确安全责任编制详细的得4-3分，一般得2-1分，方案不完善得0分。 | 0-4分 |
| 6 | 项目经理部人员构成及主要专业技术人员资历 | 4分 | 人员配置科学完善、相应证书齐全得4-3分，人员配置完善、相应证书较齐全得2-1分，人员配置及证书欠完整得0分。 | 0-4分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；

4) 质量、安全、环保等保证体系及其质量认证证明、证书；

5) 已完成业绩(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

投标保证金（人民币：贰万元整     ￥：20000元）

投标保证金交纳时间：2026年1月29日17:00时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司

开 户 行：工商银行新安支行

账    号：1705027609200195684

联系电话：0379-6733 3143

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

2026年  月  日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办公室：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办公室：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）

*************有限公司

*******

商 务 合 同

合同编号：WJ-CG(2024)***

甲方：********************

乙方：*****************公司

签订时间：2025年*月**日

签订地点：新安县产业集聚区

就甲方*********事宜，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“大修”指乙方按合同要求，须向甲方提供的大修服务。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的大修、技术协助、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行维修保养的设备所在地点，即：河南万基铝业一公司辅助车间现场。

6、“验收”指甲方依据合同所附技术协议书的规定接受维护保养所依据的程序和条件。

条  款 2    大修范围

1、项目名称：*****************

1.1施工范围：详见技术协议书

2、合同施工范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是大修范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的项目补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修项目及价格：                        单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | 详见技术协议 | 台 | * | ********.00 | ******.00 |
| 不含税单价：*****元 税率：**% 税额：******元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写：*******元整 ￥：*****.00元 |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同大修费、协议包含的备件、专用工具、设计费、技术资料费、技术服务费、拆除费、安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方一年期的大修费，不因任何因素的改变而改变，期限为2025年*月***日-2025年***月***日。

条  款 4     支  付

机组检修结束，办理冷态临时竣工验收后，支付工程合同总价的**%；并网连续运行168小时办理临时竣工验收后支付工程合同总价的**%；待临时竣工验收100天后办理最终竣工验收和竣工结算，支付工程合同总价的**%；预留工程合同总价的10%作为质保金，待检修结束机组并网后运行1年无质量问题后支付。

条  款 5    大修与调试

1、乙方应指派力量充足技术熟练的技术人员到甲方现场负责对本合同的项目进行维修保养，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

2、在大修过程中甲方应积极配合并提供一切有利于工程进度的方便。

条  款 6   技术要求

按照合同所附技术协议书执行（附后）。

条  款 7   质量保证

1、乙方应保证其提供的大修及检测采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合技术协议的质量、规格和性能要求。乙方应保证设备经过正确维护保养，在质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于大修服务设计、工艺技术和技术协议包含备件的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担产生的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。如果在大修阶段由于乙方技术人员指导失误或乙方所供技术资料、图纸、名称、规格型号的错误、设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用，质保期相应的顺延。质保期外，大修项目出现质量问题，若确系设计、技术协议包含备件原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。

2、合同项下大修及检测的质量保证期为自首保合格出具验收合格证明之日起12个月，乙方质保责任包含但不限于首保，应对合同期内及质保期内所有大修服务承担责任。

3、乙方大修及检测结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方。由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，双方协商，甲方有权自行处理并不承担任何责任，同时乙方应退还甲方付给乙方的所有款项，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付合同总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。

4、乙方应保证大修服务不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件的侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

5、乙方保证大修符合本合同《技术协议》的规定。

6、乙方应保证所提供的技术资料必须是及时的、完整的、正确的，且能满足大修的调试、操作要求。

7、乙方保证协议中所规定的包含的备件，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。

条  款 8   索  赔

1、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的处理方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

2、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，备件费用由甲方承担。

3、因乙方大修问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。。

4、乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。

5、乙方向甲方开具**%的增值税发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7个工作日内予以更换，否则须向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金可直接从未付款中扣除。

6、如果乙方未能按甲方通知的时间进行大修（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每逾期1天，按设备大修费用的0.5%计算，不满1天按1天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的10%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能大修，买方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、若乙方延迟大修对买方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需乙方大修，买方有权视具体情况解除部分或全部合同，卖方应向买方支付合同总金额10%的延迟大修违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

条  款 9   不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 10   合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方选择向合同签订地人民法院提出诉讼解决争议。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 11   适用法律

本合同应按中华人民共和国《民法典》及相关法律解释。

条  款 12    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 13   合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。

条  款 14    其它约定事项

1、合同所附技术协议书，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。

3、乙方大修、安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

4、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

5、在合同执行过程中,若出现商务合同与技术协议有冲突的情况,以本合同为执行标准.本合同未涉及的部分,以技术协议为执行标准。

6、乙方负责大修调试至满足技术协议及甲方使用要求。

7、未尽事宜，双方可签订补充协议。

| 甲方：*************公司 地址：新安产业集聚区 电话： 开户行： 账号： 税号： 委托代理人：： | 乙方：**********备有限公司 地址：*********** 电话：***** 开户行： 帐号： 税号： 委托代理人： |
| --- | --- |

附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

附件7 技术规范（见招标文件附件）

洛阳万基宏远电力有限公司

2026年#2机组第一次A级检修锅炉标段

技术规范书

批准：

审定：

审核;

编制：

洛阳万基宏远电力有限公司

二0二五年九月

洛阳万基宏远电力有限公司（2×600MW）#2机组于2024年5月31日完成168小时试运，正式移交生产。本次检修为#2机组运行二年后的首次A级检修。

锅炉为哈尔滨锅炉厂有限公司生产，型号：HG-1999/29.3-YM4，为超超临界参数、变压直流炉，单炉膛、对冲燃烧方式，一次再热、平衡通风、紧身封闭布置，固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、π型布置，采用不带再循环泵的大气扩容式启动系统、中速磨冷一次风正压直吹制粉系统，每炉配6台中速磨煤机，燃烧器布置方式采用前后墙布置，对冲燃烧方式。

汽轮机为东方汽轮机有限公司，型号：C660/583-28/0.4/600/620，超超临界、四缸四排汽、一次中间再热、单轴、抽汽凝汽式汽轮机。

发电机采用东方发电机有限责任公司产品，型号：QFSN-660-2-22D，水氢氢冷却方式。

一、总则：

- 本技术规范书用于宏远电力2号机组A级检修工程，它提出了设备检修的范围、人员结构、检修质量、工作要求和考核等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出的为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。也未充分引述有关的标准和规范的条文，要求符合本技术规范书的为前提条件。

- 本技术规范书所使用的标准如遇与所执行的标准发生矛盾时，按高标准执行。

- 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项由需、供双方共同协商确定。

- 本技术规范书经招投标双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

二、本工程工作范围和内容：

- 本工程的工作范围包括:2号机组锅炉第一次A级检修工程。

- 机组A级检修工程工作内容包括:锅炉主辅设备检修，具体检修内容详见本规范书附件1。

- 投标方如对“项目书”中的项目内容有疑问，应与招标方询问、确认，检修合同一经双方签字，则检修项目内容以招标方的解释为准。

- 设备检修所需要的焊接、起重、小型机加工等工作，属于本工程投标方工作范围。

- 检修中技术监督单位进行的技术监督检测需投标人配合和处理的工作范围，包括提供金相监督的打磨等配合工作。

- #2机组A级修前、修中及修后试验项目；全过程试验项目的配合工作。

- 检修临时照明及检修电源接线工作由投标方负责；

- 与机组检修相关的配合工作，均由投标方负责，费用已包含在合同总价中。

- 设备解体后临时发现缺陷投标方应负责消除，这些项目费用已含在合同总价中，招标方不再追加费用。

- 检修现场投标方与其他单位正常交叉施工所发生的安全防护措施等由投标方负责，费用已含在合同总价中。

- 由于检修工作具有不确定性，取消或新增检修项目不可避免,新增或调减工作量参照投标方投标工日进行核算后按实结算，20个工日内的不予增减。

- 投标方负责设备检修后的补漆工作，油漆、工具由投标方自备。

- 消耗性材料、脚手架、隔离围栏等周转性材料，安全网等防护设施及地面防护材料。消耗性材料如绝缘胶布、棉纱、清洗用油、氧气、乙炔、砂布、生料带、铁丝、塑料布、磨光机砂轮片、除锈剂、油漆、铅粉、毛刷、保险丝、钢丝刷、青壳纸、扎带、白布、螺栓松动剂、金属清洗剂、电源插头、围栏、个人防护用品、卫生洁具、临时照明、检修用灯泡、酒精等以及相似而未列出的物品由乙方自理，详细附件清单。

- 投标方需严格执行标准化检修，作业现场做好围挡、铺垫、看板、各种警示标示及标语（均由投标方提供），保持设备检修工作场地的卫生清洁，检修工作结束后做到工完料净场地清，整体检修工作结束后检修范围内的设备系统卫生清理见本色。

- 所有设备、物资、材料从材料库领用时，运输、起吊工作均等由乙方负责。

- 以下免责内容不属于投标方的工作内容

15.1  检修工程所需要的脚手架搭拆、保温及土建工作由招标方另委。

15.2  制粉系统、吹灰器、脱硝系统由招标方另委。

三、项目工作要求：

- 在本工程的工作范围内，投标方在完成工作内容时应遵守下列标准：

  - 所有适用的法律法规。

  - 原电力工业部及其承继机构颁发并继续有效的关于电厂检修的规定。

  - 设备供应商提供的技术规范。

  - 与招标方的检修有关的所有保险单的条款，审慎的行业惯例和条件。

  - 招标方运行、检修规程、招标方有关规章制度、技术管理制度及电力企业标准。

  - 任何适用的环保限制和国家、省政府及地方政府颁发的有关环保规定。

  - 国家、省政府及地方政府颁发的有关劳动保护、社保及保险等规定。

  - 除上述标准外，投标方亦应遵守招标方的下列手册的要求：

职业健康和安全培训手册。

质量培训手册。

环保培训手册。

招标方希望合理实施的任何其他培训手册。

- 投标方应指派足够具有相应专业的资质和电厂检修经验的人员参与检修，并能熟练开展工作，要求如下：

2.1 机组检修期间，投标方应成立项目部，设立项目正、副经理各1名（其中项目经理应具有中级及以上专业技术职称，应至少有过两家同类型电厂机组检修管理经验，投标文件需提供证明文件，中标后不得随意变更），负责与招标方的联络，同时应成立质检组，负责检修工程质量控制；项目部组织机构设置应合理、完整，满足检修工程需要，至少应包含专职安全员1人，锅炉专业工程师1人等。专职安全员必须是具有五年以上类似工程管理经验的人员，且具有相应的资格证；专业工程师应具备中专及以上文化程度，至少有五年及以上相应的工作经验。

项目负责人、技术人员和作业人员技术素质符合工程要求，有身份证、劳动合同、体检及工伤保险证明等；特种作业人员具有主管部门颁发的证书（网上查不到的无效）。

投标方在投标文件中须明确项目负责人、技术负责人及安全管理人员，并提供相关人员的从业经历和资格证明材料，中标后不得随意更换。

投标方提供各专业检修人员，包括各专业检修工及起重工、电焊工、架子工、保温工、金属探伤、热处理、管理人员等

2.2 承包本标段检修的工作人员组成应满足现场生产需要，有能力胜任所承包的检修项目，有能力满足检修需要的工种配套的施工和技术力量，有足够的施工机具和人身安全防护用品及设施，满足检修工期要求。投标方在投标书中要详细叙述各台机组检修为各专业配备的人员，以及相应的组织管理机构。

2.3 投标方管理人员、施工人员应熟悉检修工艺要求、检修质量标准及安全知识；施工人员身体健康，男性55周岁以下，女性50周岁以下；管理人员不超过国家法定退休年龄；全部施工人员须参加电厂各专业组织的技能水平考试，考试不合格的人员不予办理入厂。

2.4 投标方人员不应再承接本合同以外的任何检修和改造工作。即使承接与招标方有关的检修、技改工作，也必须经招标方同意。投标方应明确并确保投标人数到位，否则影响检修进度，招标方有权扣发承包费用并追究责任。

2.5 投标方应当按照国家关于职业病防治的相关法律规定，组织从事接触职业病危害作业的人员进行职业健康检查，投标方不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。否则，由此产生的一切后果投标方负完全责任。

- 投标方应根据国家有关规定，作好检修人员调配、培训和考核、用工计划和统计等工作。投标方应采取必要的劳动保护措施，保障员工的人身安全和健康，负责员工的劳动、工伤保险和工伤事故的处理。

- 投标方应自行安排解决其履行本标段所需的交通设施、生产技术管理及其他非由招标方提供的设备和设施（包括办公电脑、打印机、满足现场生产需要的生活设施等）。

- 投标方应向招标方提供良好的检修管理服务，并确保所承包设备的完整性、安全性、环保性及健康运行，避免对设备造成损害。机组检修停机前10天，招标方通知投标方具体停机日期，投标方主要管理人员、工作负责人应在停机前7天到厂进行入厂培训及取证及开工报审，一般工作人员应在停机前3天到厂进行入厂培训及取证。投标方在开工前应组织参加施工的人员认真学习招标方提供的检修文件包内容。

- 投标方应承担由于检修不到位或不当引起的设备和人身一切责任。由于投标方的原因（责任）而带来的任何索赔、责任、损失和开支均由投标方负责。

- 为了确保现场整洁卫生，要求投标方安排专人对检修机组各专业范围内的所有区域进行保洁、清理、整理工作。投标方设立1个文明卫生保障组，负责检修现场检修垃圾的每日清运、检修人员生活设施的使用维护等文明卫生工作。

- 投标方应根据招标方计划检修的时间和进度安排，在规定的工期内安全、优质地完成检修任务。检修开工前3天投标方提出热机工作负责人、工作票签发（包括动火工作票）名单送招标方审批，工作票由招标方指导投标方工作负责人填写，双方工作票签发人共同签字，招标方负责工作票上安全措施的正确性。

- 检修施工前，招标方应向投标方对其承包的项目、技术要求、质量标准进行安全技术交底，并提供有关资料、技术要求的文本，投标方根据招标方所提出的技术要求编写审批检修施工方案并组织施工。施工中双方负责技术工作的代表应坚守现场，具体指导，及时对质量跟踪检查监督，若发现施工不当或工艺质量问题，投标方须立即纠正，并负责返工处理。

- 投标方承包设备的所有检修项目，其检修质量及验收标准均按照招标方提供的技术要求和质量标准执行，并按招标方提供的文件包、检修技术图表认真填写检修记录并经相关人员验收合格，在项目完工后三天内提交给招标方审核，并做好书面检修工作总结。机组检修竣工后投标方将完整的资料移交电厂档案室。

- 检修工器具及材料：

11.1 设备检修所需要的备品、配件由招标方负责提供，由投标方负责领用及保管。

11.2 其他消耗性材料（检修后不附在设备上的材料，如破布、煤油、砂纸等）由投标方负责提供。

11.3各种安全劳动保护用品（包括招标方工艺规程、安全技术措施要求的各种特殊的劳保用品及安全检测仪器等）由投标方自理。

11.4 凡由制造厂供给的专用工具及行车设备由招标方提供给投标方使用。使用前的检查及使用中的安全责任由投标方负责，使用中由投标方负责维修和保管，如损坏或遗失将由投标方负责赔偿。

11.5 现场需要使用吊车由招标方配合，施工所需的其它工器具由投标方负责。

11.6 投标方应本着节约和认真负责的精神，合理使用招标方提供的材料备品。由于投标方措施不当或未经招标方同意擅自施工造成设备及备品损坏由投标方承担经济责任。

12. 项目工期要求：

12.1  #2机组总工期计划60天，开工日期暂定2025年3月16日，本次检修工程工期按55天控制，机组检修的准确实施日期以省调批复的实际工期为准，确定后由招标方提前通知投标方。

12.2 投标方所承包各台机组检修项目的施工进度，应满足招标方总进度的要求。

12.3 若在检修中发生修前未能预见的重大问题而可能影响工期时，投标方应在考核工期至一半时的前三天以书面形式向招标方提出延期申请，以便招标方向上级主管部门申请检修延期。

12.4 检修过程中工作负责人不得随意撤离，因故确需先行离场人员需经专业专工批准后，方可提前撤离。检修启动前调试至并网后72小时内，投标方应至少派出24名检修人员保证能够独立处理所检修项目相关各专业的问题，并安排他们值班，以便及时消除设备缺陷。

12.5 若因投标方原因影响检修进度，投标方应尽最大努力抢进度，并承担考核责任。

12.6若因投标方原因而拖延工期，将按附件2 《2026年2号机组A级检修工程要求和考核办法》相关条款对投标方进行考核。

四、检修工艺标准、质量验收和质量保证要求：

1．投标方应按照招标方提供的检修工艺标准进行检修工作，并按招标方提供的验收标准进行验收。若招标方未提供工艺和质量标准，则参照国家标准或设备供应国标准，就高执行。

2．招标方应向投标方就所承包项目的工艺要求、质量标准等进行交底，并提供必要的技术资料和文件。

3．投标方应积极参与并执行招标方检修文件包管理制度，认真做好施工质量逐级验收、签字确认工作。在投标方“三级验收”的基础上，双方实行ISO9000质保体系H.W点质量见证，验收、见证代表应在验收单上签字。对质量有异议时，可按组织原则协商解决，未经招标方验收的设备不得投入运行。

4．分部试运转及整体运行工作应按照招标方的试运转制度进行。投标方承包检修的设备或系统试运转时，投标方应安排好试转计划、办好试转手续，并做好试转相关各专业之间的协调工作；招标方应努力创造条件，积极配合投标方做好试运转工作。试运转期间，投标方应派检修人员值班，以便及时消除缺陷。

5．检修结束机组并网后72小时内，投标方应至少留下检修人员24名保证能够独立处理所检修项目相关各专业的问题，并安排他们值班，以便及时消除设备缺陷。

6. 投标方应确保检修后的锅炉效率不低于修前，自动投入率100%，其他各项技术参数不低于修前，修后的转动设备其振动、各轴承温度(环境温度修正后)、电流等参数不应大于修前值的10%，并且不能大于设计值，否则投标方应免费负责返工处理直至合格，并酌情考核。

7. 机组检修结束并网连续运行168小时办理临时竣工验收后支付工程合同总价的80%，待临时竣工验收100天后办理最终竣工验收和竣工结算，预留竣工结算价的3%作为质保金，待检修结束机组并网后运行1年无质量问题后支付。在质保期限内，若由于投标方检修质量问题，而使主要辅机被迫退出运行，或机组被迫降低出力或停止运行时，将酌情扣罚投标方上述预留的质保金的50%～100%，同时投标方应负责检修直至合格为止，并承担相关人工、差旅费等所有费用。

8．若投标方的检修不能达到工艺标准、质量验收和质量保证的要求，但未造成主要辅机被迫退出运行，或机组被迫降低出力或停止运行时，则招标方将酌情扣罚质量保证金，详细条款见本规范附件2 《2026年2号机组A级检修工程要求和考核办法》。

五、投标方资格审查条件设置：

1. 中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

2. 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有质量控制、经营管理、安装（具备安装资质）等的相应的资格和能力，要求取得国家住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包二级及以上企业资质或国家能源局颁发的一级承装（修、试）电力设施许可证；

3. 投标人具有有效的且符合本专业要求的安全体系认证、质量体系认证证书、环保体系认证及安全生产许可证；

4. 具有与招标方相似的600MW及以上等级机组的良好维护业绩，且在安装、调试、运行、维护中未发现重大的质量问题或已有有效的改进措施，并提供至少3份用户好评性证明材料（以合同为准,并提供联系人及联系方式）；

5. 提供近五年间至少3台及以上600MW及以上等级机组B级或者锅炉A级检修证明性材料（以合同为准,并提供用户相关证明文件和联系人及联系方式）；

6. 本项目不接受联合体，但需投标方提供第三方技术服务的，必须事先征得招标方同意方可开展；

7. 不满足以上资质要求的任意一项，视为废标；

8. 开标时，项目经理及各专业负责人到开标现场进行项目相关问题的答疑；

9. 本次招标资格审查方式采用资格前审，即在投标过程中的资料评审开始时进行。

六、相关附件

附件1  2026年2号机组锅炉专业A级检修项目

| 序号 | 检修项目 | 标 准 检 修 项 目 内 容 | 主要质量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分隔屏过热器及其集箱 | 检查管排变形、胀粗和管夹烧损情况 | 1、处理“四管”防磨防爆专项检查发现的所有问题 2、进出口集箱管座角焊缝打磨，每个集箱各抽查10只（发现问题扩大检查范围）处理发现的缺陷。 3、配合化学割管检查（2根，若有换管则不进行化学取样） 4、所有异种钢焊缝打磨，处理检查发现的问题。 5、配合氧化皮检查，对氧化皮堆积超标处管子进行割管、清理氧化皮并恢复、检验焊口； 6、超温管及异种钢焊缝割管金属检查； 7、配合金属检验 8、备注：换管以8道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 检查分隔屏过热器定位夹紧管与水冷壁的定向装置损伤情况 |  |
|  |  | 监视段管子外径、壁厚测量 |  |
|  |  | 检查后发现缺陷消缺 |  |
|  |  | 分隔屏定位管管夹修复 |  |
|  |  | 割管检查腐蚀结垢情况，并留影像资料 |  |
|  |  | 集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 2 | 后屏过热器及其集箱 | 检查管排变形、胀粗和管夹烧损及磨损情况 | 1、处理“四管”防磨防爆专项检查发现的所有问题 2、进出口集箱管座角焊缝打磨，每个集箱各抽查10只（发现问题扩大检查范围）处理发现的缺陷。 3、配合化学割管检查（2根，若有换管则不进行化学取样） 4、所有异种钢焊缝打磨，处理检查发现的问题。 5、配合氧化皮检查，对氧化皮堆积超标处管子进行割管、清理氧化皮并恢复、检验焊口； 6、超温管及异种钢焊缝割管金属检查； 7、配合金属检验 8、备注：换管以12道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 检查后屏过热器定位管与前屏过热器的定位导向损伤情况 |  |
|  |  | 监视段管子外径、壁厚测量 |  |
|  |  | 检查后发现缺陷消缺 |  |
|  |  | 后屏横向定位管及管夹修复 |  |
|  |  | 割管检查腐蚀结垢情况，并留影像资料 |  |
|  |  | 集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 3 | 高温过热器及其集箱 | 清扫管子外壁积灰 | 1、处理“四管”防磨防爆专项检查发现的所有问题 2、进出口集箱管座角焊缝打磨，每个集箱各抽查10只（发现问题扩大检查范围）处理发现的缺陷。 3、配合化学割管检查（2根，若有换管则不进行化学取样） 4、所有异种钢焊缝打磨，处理检查发现的问题。 5、配合氧化皮检查，对氧化皮堆积超标处管子进行割管、清理氧化皮并恢复、检验焊口； 6、超温管及异种钢焊缝割管金属检查； 7、配合金属检验 8、备注：换管以12道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 检查管子磨损、腐蚀、弯曲、变形、裂纹、疲劳、胀粗、过热、鼓包、蠕变等情况，并测厚 |  |
|  |  | 检查管排定位装置、管卡，校正管排 |  |
|  |  | 检查管子防磨装置 |  |
|  |  | 更换缺陷管和不合格防磨装置 |  |
|  |  | 检查受热面易堆积氧化皮部位 |  |
|  |  | 割管检查腐蚀结垢情况，并留影像资料 |  |
|  |  | 更换异常过热器管 |  |
|  |  | 集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 4 | 高温再热器及其集箱 | 清扫管子外壁积灰 | 1、处理“四管”防磨防爆专项检查发现的所有问题 2、进出口集箱管座角焊缝打磨，每个集箱各抽查10只（发现问题扩大检查范围）处理发现的缺陷。 3、配合化学割管检查（2根，若有换管则不进行化学取样） 4、所有异种钢焊缝打磨，处理检查发现的问题。 5、配合氧化皮检查，对氧化皮堆积超标处管子进行割管、清理氧化皮并恢复、检验焊口； 6、超温管及异种钢焊缝割管金属检查； 7、配合金属检验 8、备注：换管以14道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 检查管子磨损、腐蚀、弯曲、变形、裂纹、疲劳、胀粗、过热、鼓包、蠕变等情况，并测厚 |  |
|  |  | 检查管排定位装置、管卡，校正管排 |  |
|  |  | 检查管子防磨装置 |  |
|  |  | 更换缺陷管和不合格防磨装置 |  |
|  |  | 检查受热面易堆积氧化皮部位 |  |
|  |  | 割管检查腐蚀结垢情况，并留影像资料 |  |
|  |  | 更换异常再热器管 |  |
|  |  | 集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 5 | 包墙过热器及其集箱 | 管屏（主要包括所有门、孔及穿墙管道附近跳管处）检查、修复 | - 用人工清理或压缩空气吹扫的方法，自上而下清理包墙过热器、表面及管排间灰渣、检查鳍片开焊变形情况并修复修。 2、对可疑部位做进一步的检查和检测，可用手摸或用仪器（游标卡尺、测厚仪）测量管子的外径胀粗值和磨损量。 3、管排平齐，无出列现象。 4、无明显磨损管子表面无裂纹，焊缝无拉裂。 5、磨损、胀粗、变形超标管子进行更换。 6、新焊口100%无损检测合格。 7、检查管排支承件是否完整、有无烧损变形，管排是否可靠支承，有无脱落。 8、支承凸耳，完整，无脱落，管排整齐，间距均匀。 9、管排平齐，无出列现象。 10、无明显磨损管子表面无裂纹，焊缝无拉裂。配合化学割管检查（2根，若有换管则不进行化学取样） 11、进出口集箱管座角焊缝打磨，每个集箱各抽查10只（发现问题扩大检查范围）处理发现的缺陷。 12、配合化学割管检查（2根，若有换管则不进行化学取样） 13、配合金属检验 14、备注：换管以20道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 所有对流受热面（低过、低再等）两侧墙管排附近及拼缝检查、鳍片开焊处理（包括后烟井、水平烟道侧水冷壁与侧包墙连接处） |  |
|  |  | 前包墙及中隔墙上部防磨盖板检查、修复加固 |  |
|  |  | 配合技术监督打磨集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 6 | 悬吊管及其集箱 | 悬吊管上防磨盖板检查、更换 | - 外观检查管子表面无裂纹、腐蚀、磨损、胀粗变形和机械损伤等。 2、磨损、胀粗、变形超标管子进行更换。 3、换管长度不少于500mm；新焊口100%无损检测合格。 4、检查管排支承件是否完整、有无烧损变形，管排是否可靠支承，有无脱落。 5、支承凸耳，完整，无脱落，管排整齐，间距均匀。 6、管排平齐，无出列现象。 7、无明显磨损管子表面无裂纹，焊缝无拉裂。 8、防磨板、阻流板完整，无严重磨损、不错位，烧损或严重变形，否则应更换，阻流板膨胀自由。 9、集箱内无杂物、积渣。 10、配合金属检验 11、备注：换管以10道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 悬吊管弯头处检查 |  |
|  |  | 悬吊管与管排上下部摩擦处检查 |  |
|  |  | 割管检查腐蚀结垢情况，并留影像资料 |  |
|  |  | 配合技术监督打磨集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 7 | 低温再热器及其集箱 | 管排上部、内部杂物清理及其附近检查 | 1、用人工清理或压缩空气吹扫的方法，自上而下清理再热器管表面及管排间灰渣 2、表面清洁、无结渣，管排间清洁无杂物堵塞 3、外观检查管子表面无裂纹、腐蚀、磨损、胀粗变形和机械损伤等。 4、检查管子有无弯曲、变形，管排间距是否均匀。 5、管排平齐，无出列现象。 6、磨损、胀粗、变形超标管子进行更换。 7、换管长度不少500mm。 8、新焊口100%无损检测格。 9、进出口集箱管座角焊缝打磨，每个集箱各抽查10只（发现问题扩大检查范围）处理发现的缺陷。 10、配合化学割管检查（2根，若有换管则不进行化学取样） 12、配合金属检验 13、备注：换管以10道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 管排前后墙弯头处检查 |  |
|  |  | 管排上防磨盖板检查、更换 |  |
|  |  | 两侧墙附近管排检查 |  |
|  |  | 吹灰路线附近及个别凸出管排管子检查、测厚 |  |
|  |  | 管排表面第1、2、3根及其它能够触摸到的管子检查、测厚 |  |
|  |  | 管排与吊挂管摩擦处检查 |  |
|  |  | 管排固定装置检查、修复 |  |
|  |  | 前后墙处阻流板检查 |  |
|  |  | 低温再热器集箱出口散管与前墙处弯头检查 |  |
|  |  | 割管检查腐蚀结垢情况，并留影像资料 |  |
|  |  | 集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 8 | 低温过热器及其集箱 | 管排上部、内部杂物清理及其附近检查 | 1、用人工清理或压缩空气吹扫的方法，自上而下清理过热器管表面及管排间灰渣 2、表面清洁、无结渣，管排间清洁无杂物堵塞 3、外观检查管子表面无裂纹、腐蚀、磨损、胀粗变形和机械损伤等。 4、检查管子有无弯曲、变形，管排间距是否均匀。 5、管排平齐，无出列现象。 6、磨损、胀粗、变形超标管子进行更换。 7、换管长度不少于500mm。 8、新焊口100%无损检测合格。 9、进出口集箱管座角焊缝打磨，每个集箱各抽查10只（发现问题扩大检查范围）处理发现的缺陷。 10、配合化学割管检查（2根，若有换管则不进行化学取样） 11、配合金属检验 12、备注：换管以10道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 管排前后墙弯头处检查 |  |
|  |  | 管排上防磨盖板检查、修复加固 |  |
|  |  | 两侧墙附近管排检查 |  |
|  |  | 吹灰路线附近及个别凸出管排管子检查、测厚 |  |
|  |  | 管排表面第1、2、3根及其它能够触摸到的管子检查、测厚 |  |
|  |  | 管排与吊挂管摩擦处检查 |  |
|  |  | 管排固定装置检查 |  |
|  |  | 前后墙处阻流板检查 |  |
|  |  | 低温过热器入口集箱与两侧墙部位管子检查、防磨 |  |
|  |  | 割管检查腐蚀结垢情况，并留影像资料 |  |
|  |  | 集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 9 | 低温省煤器 | 低温省煤器内部管排积灰清理，支撑管检查消缺 | 1、用人工清理或压缩空气吹扫的方法，自上而下清理省煤器管表面及管排间灰渣。 2、表面清洁、无结渣积灰，管排间清洁无杂物堵塞。 3、检查翅片管吹损、磨损情况、局部测厚记录，消除缺陷 4、进出口烟道、支撑磨损检查消缺，吹损严重的更换后做防磨处理 |
|  |  | 管屏检查测厚、消缺 |  |
|  |  | 附属管道、阀门检查消缺 |  |
|  |  | 入口滤网检查清洗 |  |
| 10 | 省煤器及其集箱 | 清扫管子外壁积灰 | 1、用人工清理或压缩空气吹扫的方法，自上而下清理省煤器管表面及管排间灰渣。 2、表面清洁、无结渣，管排间清洁无杂物堵塞 3、外观检查管子表面无裂纹、腐蚀、磨损、胀粗变形和机械损伤等。 4、检查管子有无弯曲、变形，管排间距是否均匀。 5、管排平齐，无出列现象。 6、磨损、胀粗、变形超标管子进行更换。 7、换管长度不少于500mm。 8、新焊口100%无损检测合格。 9、进出口集箱管座角焊缝打磨，每个集箱各抽查10只（发现问题扩大检查范围）处理发现的缺陷。 10、配合化学割管检查（2根，若有换管则不进行化学取样） 11、配合金属检验 12、备注：换管以20道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 管子磨损、变形和腐蚀检查，更换受损部件管道 |  |
|  |  | 割管检查 |  |
|  |  | 检查修复省煤器支吊架、管卡、吊挂装置、均流板、校正管子、管排 |  |
|  |  | 检查修复更换或调整防磨板 |  |
|  |  | 检查清扫修理集箱支座及支吊架 |  |
|  |  | 检测抽查集箱腐蚀、结垢情况，清理内部及修复 |  |
|  |  | 检测管子蠕胀 |  |
|  |  | 割管检查腐蚀结垢情况，并留影像资料 |  |
|  |  | 集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 11 | 水冷壁及其集箱 | 清理管子外壁积灰、焦渣 | 1、折焰角、水平烟道、低再侧前包墙前进行水冲洗 2、出具四管检查报告及消缺清单 3、处理“四管”防磨防爆专项检查发现的所有问题 4、水冷壁入口集箱、中间转换集箱角焊缝打磨，鳍片与管子密封位置打磨后做作色检查、每个联箱各抽查100只（发现问题扩大检查范围） 5、水冷壁出口集箱角焊缝打磨检查100只，缺陷处理 6、水冷壁入口集箱封头割开检查集箱内部结垢、冲刷情况（重点）； 7、配合检查水冷壁进出口集箱内窥镜内部检查； 8、过渡段集箱密封鳍片检查消缺 9、大包箱水冷壁及包墙四角密封焊缝抽检（每个角50个角焊缝），更换有缺陷的水冷壁管； 10、配合化学割管检查(若换管，则不进行化学取样)； 11、备注：换管以100道焊口为准，超出部分据实核算 |
|  |  | 检查管子磨损、胀粗、变形情况，测量磨损部位壁厚、换管 |  |
|  |  | 割管取样检查腐蚀结垢情况，清理沉积物 |  |
|  |  | 检查联箱内部腐蚀结垢情况及修复 |  |
|  |  | 鳍片焊缝检查及焊缝修补 |  |
|  |  | 检查调整和修理管子、管排及支吊架、拉钩、联箱支座、管座焊缝、膨胀指示器 |  |
|  |  | 喷燃器箱体筋板与管道的连接焊缝、炉底冷灰斗斜坡水冷壁凹痕检查 |  |
|  |  | 水冷壁左右侧墙56.3米处加装红外烟温测孔（8道焊口及密封） |  |
|  |  | 吹灰器孔鳍片开裂检查消缺，打止裂孔 |  |
|  |  | 水冷壁后墙中间集箱上部引出管漏点处理（预计更换4根管子8道焊口） |  |
|  |  | 每两米一层四周测厚检查记录、消缺 |  |
|  |  | 冷灰斗处水冷壁#1、#2、#3、#4角测厚检查记录、消缺 |  |
|  |  | 悬吊管、后排水管磨埙检查及防磨瓦修复 |  |
|  |  | 割管检查腐蚀结垢情况，并留影像资料 |  |
|  |  | 集箱检查消缺（检查集箱悬吊装置、挖补及开孔、补焊、检查集箱管座角焊缝、打开集箱手孔或割下封头，检查内部腐蚀、结垢情况并清理、检查、调整集箱膨胀指示器、检查集箱悬吊装置、检查集箱出口导汽管弯头、集汽集箱焊缝测量、运行温度450℃以上蒸汽集箱的蠕胀）。 |  |
| 12 | 燃烧器、烟风道检修（含燃尽风喷口）（共50台） | 清理燃烧器、二次风、燃尽风喷口周围的结焦，修补卫燃带。 | - 根据各个燃烧器喷嘴烧坏的情况，分别决定修理或调换备 2、开关活络、连接牢固,转动灵活开、不卡死。无漏灰，漏风，挡板平整、开关活络、连接牢固,转动灵活开足关煞、不卡死。 3、浇注料无缺失，松动，脱落 4、无漏点，结构完整无明显变形,焊缝无裂纹等缺陷,箱体磨损量≯1/3 δ 5、结构完整无明显变形,焊缝无裂纹等缺陷,喷嘴钝体磨损量≯1/3 δ |
|  |  | 检修磨损、开裂的燃烧器喷口和风筒。 |  |
|  |  | 二次风、燃尽风喷口和风量调节挡板检修。 |  |
|  |  | 一次风管道、弯头、二次风、燃尽风风箱内部支撑、导流板检修。 |  |
|  |  | 燃烧器、二次风或燃尽风喷口检查、修复 |  |
|  |  | 各层二次风风量调节挡板检查、挡板轴盘根漏灰处理 |  |
|  |  | 一次风管道、弯头检查 |  |
|  |  | 非金属膨胀节导流板检查消缺（20）个、蒙皮检查消缺（更换2套） |  |
|  |  | 过热器侧烟温挡板门检查消缺，开关行程定位 |  |
|  |  | 再热器侧烟温挡板门检查消缺，开关行程定位 |  |
|  |  | 空预器入口挡板门检查消缺，开关行程定位 |  |
|  |  | 空预器热二次风挡板门检查消缺，开关行程定位 |  |
|  |  | 除尘器出入口挡板门检查消缺，开关行程定位 |  |
|  |  | 风箱内部检查消缺 |  |
| 13 | 燃油系统检修 | 油枪解体检修、回装 | 1、检查油枪有无破损、雾化片是否堵塞。 2、清理油枪积碳及雾化片。 3、A-F层点火油枪，无卡涩，投退正常 4、清理油系统滤网。 5、解体检修油系统阀门。 6、检查清理油系统管路。 7、更换内漏严重阀门。 8、燃油泵解体检修后试运正常 |
|  |  | 供回油总门及油系统其他阀门解体检修，研磨密封面 |  |
|  |  | 更换密封件，并回装 |  |
|  |  | 油系统保温修复 |  |
|  |  | 供回油管路焊口打磨检测，油管及滤网清理 |  |
|  |  | 油系统消防装置、接地安全装置和检查油泵管道跨接线安全装置检修 |  |
| 14 | 除渣系统检修 | 清扫链刮板变形更换 | 1、依据检查刮板磨损、损坏情况，进行部分或整体更换、检查清扫链托轮对掉落、磨损，卡涩进行修复或更换1、链条张紧装置清理检查，发现任何部件损坏，应立即泄压更换。 2、油质检查，油质不合格须拆开油箱放油处塞子放油，重新加油， 油站滤网检查清理、检查供油管道外观无锈蚀、接口无渗漏，必要时更换。 3、油质检查，油质不合格须拆开放油，重新加油。，油质合格，油位低，重新添加 4、依据检查垫板磨损、损坏情况，进行部分或整体更换。 5、检查输送链跑偏轮对掉落、磨损，卡涩进行修复或更换 6、依据检查情况，对掉落螺栓进行补齐点焊 、检查输送链各焊点的焊接是否可靠,检查输送链与两侧防跑偏轮的间隙是否均匀,磨损件检查或调换。 7、油质检查，油质不合格须拆开油箱放油处塞子放油，重新加油。检查油管路接口、阀门、更换密封胶件。检查供油胶管外观无裂纹、无老化，必要时更换，无渗漏油，运行良好。 减速器就位，找正，加油，装链条、防护罩，连接轴封水管。手盘转动平稳，无异音，无卡涩。轴晃动值小于0.04mm。轴套表面光滑，磨损沟槽深度超过0.50mm的需更换。齿辊与鄂板间隙为15mm至25mm。齿高磨损小于10mm。钢板腐蚀磨损剩余厚度小于3mm的应焊补。检查螺旋输灰机外壳各节连接法兰垫片，进出品严密情况及外壳的磨损情况。 8、检查螺旋轴每段轴的弯曲度，轴弯曲较轻的可在常温下矫正，弯曲较大的可热态校正、检查中间联轴器轴颈的磨损情况、检查叶片的弯曲、磨损情况，测量叶片与外壳的间隙、链条检查润滑 9、喷淋水装置无堵塞、下料阀、进水阀开关灵活、严密，无锈蚀 10、检查螺旋输灰机外壳各节连接法兰垫片，进出品严密情况及外壳的磨损情况。 11、检查螺旋轴每段轴的弯曲度，轴弯曲较轻的可在常温下矫正，弯曲较大的可热态校正。 12、检查中间联轴器轴颈的磨损情况 13、检查叶片的弯曲、磨损情况，测量叶片与外壳的间隙。 14、清洗、检查轴承，并测量间隙。 15、油质检查，油质不合格须拆开放油，重新加油 16、检修、更换、消除缺陷 |
|  |  | 清扫链托轮是否掉落、磨损，有无卡涩现象 |  |
|  |  | 清扫链张紧调整 |  |
|  |  | 清扫链头部驱动轮（七星轮）检查消缺 |  |
|  |  | 减速机油位、油质检查 |  |
|  |  | 减速机油更换、添加 |  |
|  |  | 清扫链垫板检查、更换 |  |
|  |  | 输送链跑偏、磨损的跑偏轮更换 |  |
|  |  | 输送链钢带检查消缺 |  |
|  |  | 干渣机导料槽冷灰斗下方、碎渣机下方导流槽消缺 |  |
|  |  | 输送链钢带有无变形以及磨损程度 |  |
|  |  | 输送链张紧调整 |  |
|  |  | 输送链托辊磨损、检查更换 |  |
|  |  | 输送链压轮磨损、检查处理 |  |
|  |  | 干渣机头部挡渣板是否牢固 |  |
|  |  | 液压站内部及外围管道有无漏油点 |  |
|  |  | 液压站系统压力及各张紧压力调整 |  |
|  |  | 液压站加压到15.0MPa，油泵声音、振动是否正常 |  |
|  |  | 油箱内抗磨液压油是否需要更换、过滤、添加 |  |
|  |  | #1、#2碎渣机破碎辊齿的磨损情况、检查消缺 |  |
|  |  | 检查侧板磨损情况 |  |
|  |  | 渣仓、入口料斗漏点焊补 |  |
|  |  | 气控阀盘根漏灰处理 |  |
|  |  | 轴承检查、加油 |  |
|  |  | 搅拌机主轴进行检查、叶片进行检查消缺、链条检查润滑或更换。 |  |
|  |  | 检查喷淋水装置有无堵塞 |  |
|  |  | 下料阀、进水阀开关是否灵活、严密、检查消缺 |  |
|  |  | 减速机油更换、添加 |  |
|  |  | 振动给料机运转是否平稳、加固、检查消缺 |  |
|  |  | 电动给料机减速机是否需要加油、检查消缺 |  |
|  |  | 减速机油位、油质是否正常，有无漏油现象 |  |
|  |  | #1、#2斗提机主从动轮、链条、料斗检查消缺 |  |
| 15 | 管阀检修 | 再热器水压试验堵阀拆装DN700/DN650，各2个 | - 检查压环变形、裂纹、磨损和腐蚀情况 2、按配合顺序组装。按顺序装入四合环。均匀紧固各部连接件 3、对阀门进行研磨，压红丹检查密封面结合无断线 4、垫片回装、螺栓紧固、开关灵活、指示准确 5、启机后无内外漏情况发生 |
|  |  | 过热器减温水调整门解体检修J961Y-3000Lb DN80，更换4台 |  |
|  |  | 给水旁路电动调节阀解体检修J961Y-CL2500SLB DN300，更换1台 |  |
|  |  | 给水旁路电动门解体检修Z962Y-2500SPL DN300 ，2台 |  |
|  |  | 过热器减温水调整门前后电动门解体检修J961Y-3000Lb DN80，8台 |  |
|  |  | 361阀后电动门解体检修Z964Y-2680LB DN300 ，2个 |  |
|  |  | 361调节阀更换J961Y-CL2500SPL DN300 ，2个（换型） |  |
|  |  | 电磁释放阀（PCV）解体检修DN65，更换2台 |  |
| 16 | 空气预热器及烟风道检修 | 空气预热器进出口烟道检查补焊及其支撑检查更换、局部做防磨处理 | - 烟道、支撑及膨胀节检查、无积灰，漏风，磨损1/3的进行更换或挖补修复、局部做防磨处理 2、磨损1/3的进行挖补修复 3、吹灰器，无卡涩，无漏点，投退试验正常，喷口无堵塞 4、开关灵活，无卡涩，磨损严重进行修复，更换 5、无磨损，减薄，变形，磨损1/4进行更换 6、油质检查，油质不合格须拆开放油，重新加油 7、保温恢复原状，无开裂，破损 8、加装阀门、取样装置无泄漏 |
|  |  | 减速机及上下轴承放油、清洗，换油，清理积灰 |  |
|  |  | 检查、修复空气预热器上下径向密封、轴向及旁路密封，调整转子水平，测量转子圆度 |  |
|  |  | 空气预热器各传动装置、扇形板提升装置减速机放油清洗、换油 |  |
|  |  | 检查空气预热器热端及冷端扇形板，调整、更换磨损严重的扇型板及定位板、托架 |  |
|  |  | 检查修理空气预热器润滑油系统、上下轴承清洗、检查换油 |  |
|  |  | 空气预热器上、下轴承密封清灰及更换盘根 |  |
|  |  | 空气预热器主辅传动装置检查(含超越式离合器) |  |
|  |  | 检查空气预热器传动大齿轮啮合情况，围带磨损情况，更换输出轴密封件 |  |
|  |  | 空气预热器径向、轴向、环向密封检查、调整或更换，传感器检查校验 |  |
|  |  | 空气预热器膨胀节检查补焊 |  |
|  |  | 空气预热器烟气入口、 一二次风出口各挡板检修、加注润滑脂、一次风非金属膨胀节蒙皮更换、导流板检查消缺、出口法兰位移处理、法兰螺栓、填料、更换、漏灰消缺。 |  |
|  |  | 空气预热器出入口烟道各部支撑检查、防磨瓦加固、补焊 |  |
|  |  | 测量空气预热器转子晃度 |  |
|  |  | 检查修理空气预热器冲洗冷却水系统 |  |
|  |  | 修理空气预热器吹灰装置和灭火装置 |  |
|  |  | 检查修理预热器进出口烟道各人孔、观察孔及其密封 |  |
|  |  | A、B侧空预器烟道出口加装飞灰取样装置各一台 |  |
|  |  | A、B空预器热一次风预热二次风交汇处漏风检查处理、护板吹损减薄修复 |  |
|  |  | 开式水至空预器高压冲洗水管道加装隔离门 |  |
|  |  | 空预器冷端换热元件翻面 |  |
| 17 | A、B一次风机及风道检修 | A、B侧一次风机叶片检查、探伤 | 1、消音器、机壳、叶轮积灰清理、叶片探伤无裂纹 2、保证润滑油油质良好，无杂质无乳化 3、 烟道、支撑及膨胀节检查、无积灰，漏风，磨损1/3的进行更换或挖补修复、局部做防磨处理 4、进出口挡板开关指示正确，无卡涩，执行器行程良好。 5、进出口风箱支撑良好焊缝无开裂，风箱无漏风 6、轴封填料良好无漏风 7、油系统管道无渗油、无振动、连杆固定良好、伺服阀中心在可控范围内。 8、风机本体及轴承振动值范围内，无异常。 9、联轴器中心合格范围内，连接螺栓无磨损，膜片无变形及疲劳裂纹。 |
|  |  | A、B侧一次风机动调机构检修 |  |
|  |  | A、B侧一次风机伺服阀检查，伺服阀链接油管漏油、损坏的更换 |  |
|  |  | A、B侧一次风机电机轴积灰积油清理。（渗漏点处理） |  |
|  |  | A、B侧一次风机油系统检修，润滑油更换，油箱清理，主油泵、循环油泵检查 |  |
|  |  | A、B侧一次风机壳体、进出口烟道及支撑腐蚀部位更换，烟道壁厚测量 |  |
|  |  | A、B侧一次风机进口、出口膨胀节检查，修复 |  |
|  |  | - B侧一次风机出口挡板门、热风再循环门检查及风道积灰清理，加注润滑油，各挡板门三对照核对 |  |
|  |  | A、B侧一次风机联轴器检查，中心复查。 |  |
| 18 | A、B送风机及风道检修 | A、B侧送风机叶片检查、探伤 | 1、消音器、机壳、叶轮积灰清、叶片探伤无裂纹 2、保证润滑油油质良好，无杂质无乳化 3、烟道、支撑及膨胀节检查、无积灰，漏风，磨损1/3的进行更换或挖补修复、局部做防磨处理 4、进出口挡板开关指示正确无卡涩，执行器行程良好 5、进出口风箱支撑良好焊缝无开裂，风箱无漏风 6、轴封填料良好无漏风 7、油系统管道无渗油、无振动、连杆固定良好、伺服阀中心在可控范围内。 8、风机本体及轴承振动值范围内，无异常。 9、联轴器中心合格范围内，连接螺栓无磨损，膜片无变形及疲劳裂纹。 |
|  |  | A、B侧送风机动调机构检修 |  |
|  |  | A、B侧送风机伺服阀链接油管漏油、损坏的更换 |  |
|  |  | A、B侧送风机油系统检修，润滑油更换，油箱清理，主油泵检查 |  |
|  |  | A、B侧送风机壳体、进出口烟道及支撑腐蚀部位更换，烟道壁厚测量 |  |
|  |  | A、B侧送风机进口、出口膨胀节检查、修复 |  |
|  |  | A、B侧送风机出口及联络挡板门、热风再循环门检修，加注润滑油，风道积灰清理，各挡板门三对照核对。 |  |
|  |  | A、B侧送风机联轴器检查，中心复查。 |  |
| 19 | A、B引风机及烟道检修 | A、B侧引风机叶片检查、探伤 | 1、烟道、支撑及膨胀节检查、无积灰，漏风，磨损1/3的进行更换或挖补修复、局部做防磨处理 2、消音器、机壳、叶轮积灰清理、叶片探伤无裂纹 3、保证润滑油油质良好，无杂质无乳化 4、进出口挡板开关指示正确无卡涩，执行器行程良好 5、进出口风箱支撑良好焊缝无开裂，风箱无漏风 6、轴封填料良好无漏风 7、油系统管道无渗油、无振动、连杆固定良好、伺服阀中心在可控范围内。 8、风机本体及轴承振动值范围内，无异常。 9、联轴器中心合格范围内，连接螺栓无磨损，膜片无变形及疲劳裂纹。 |
|  |  | A、B侧引风机进口、出口及联络挡板检修，加注润滑油，挡板门三对照核对 |  |
|  |  | A、B侧引风机油系统检修，润滑油更换，油箱清理，主油泵、循环油泵检查 |  |
|  |  | A、B侧引风机伺服阀检查、链接油管漏油、损坏的更换 |  |
|  |  | A、B侧引风机电机轴瓦渗油处理。（B引风机电机非驱动端轴承室漏油严重，需解体检查处理） |  |
|  |  | A、B侧引风机进口、出口膨胀节检查、修复 |  |
|  |  | A、B侧引风机动调机构检修 |  |
|  |  | A、B侧引风机进、出口烟道及支撑腐蚀部位更换，烟道壁厚测量 |  |
|  |  | A、B侧引风机冷却风机叶轮清灰，折向板检查，防腐刷漆 |  |
|  |  | A、B侧引风机联轴器检查，中心复查。 |  |
| 20 | 低省增压泵、启动疏水泵 | A、B低省增压泵机封、轴承检查 | 附属管道，支吊架，阀门无内漏，入口滤网检查消缺 泵解体检修后回装、无异音、渗油、渗水，试运正常。 |
|  |  | A、B启动疏水泵轴承、机封检查 |  |
|  |  | A、B低省增压泵入口滤网检查清洗 |  |
| 21 | 输灰系统 | 电除尘仓泵手动进气阀72台、气动进气阀8台、止回阀84台、主混阀8台、副混阀8台检查、磨损更换 | 1、依据检查情况，对磨损低于1/3，进行挖补更换，无遗留 2、无积灰，无遗留物、密封圈无漏汽，无老化，无裂纹，变形、阀门开关灵活，无锈蚀，无内漏， 3、挡板门开关灵活，到位 固定良好、伺服阀中心在可控范围内 |
|  |  | 电除尘仓泵进料阀32台检查、磨损更换 |  |
|  |  | 电除尘仓泵透气阀32台检查、磨损更换 |  |
|  |  | 电除尘仓泵出料阀8台检查、磨损更换 |  |
|  |  | 电除尘仓泵32台内部磨损情况检查、杂物清扫 |  |
|  |  | 省煤器仓泵6台进料阀，6台出料阀、6台透气阀、2台进气阀、12台止回阀检查消缺，磨损更换 |  |
|  |  | 灰斗气化风机检查三角带更换 |  |
|  |  | 灰斗气化风机出口手动门更换 |  |
|  |  | 电除尘仓泵透气管顶部32个弯头更换 |  |
|  |  | #2炉输灰管、伸缩节、输灰弯头磨损处更换。省煤器输灰管、弯头、减薄更换 |  |
| 22 | 烟风道及大包内清灰 | 含省煤器灰斗、空预器灰斗及出口烟道（含除尘器入口水平段）、热二次风道及各层风箱， | 内积灰厚度≤3mm，无积灰堆积 |
|  |  | 最终清灰量以吨为单位计量。 |  |
| 23 | 高温蒸发塔与炉本体右侧加装联通平台 | 工程量约5吨。 |  |
| 24 | 渣仓顶部与炉本体右侧加装联通平台 | 工程量约3吨。 |  |
| 注： 1.投标方应是在中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业，具有有效履行合同、独立承担民事责任的能力。 2.机组检修期间，金属监督检验项目需进行的拆保温、恢复保温、搭拆脚手架、打磨、搬运等工作均由招标人负责。 3.招标方临时指定位置进行无损检验、光谱、硬度、金相、测厚等检验工作（对汽机P92、F91材质导气管进行硬度及组织检验，包括法兰、直管段、弯管、弯头，主要检测位置为母材、热影响区、焊缝）；锅炉受热面备品备件合金管材的材质分选工作。 4.如有特检院项目检验，需要投标方配合施工。 5.所有金属检验设备、耗材都需施工单位提供，包括热处理设备、人员及耗材。 |  |  |  |  |  |

附件2  2026年2号机组A级检修工程要求和考核办法

本办法规定了对宏远电力2026年#2号机组A级检修的管理考核、维修质量与可靠性、维修作业安全、文明生产、治安消防等方面的考核。机组检修竣工验收后，相关管理部门将考核结果通报投标方，办理结算时核减合同费用。但特殊情况下，对某些事故进行调查中，在进行责任定性分解之后再行通报考核。

对本办法中已规定考核数额的条款，如果合同中规定由投标方负责赔偿的金额高于本办法的金额，按高的考核标准执行。未列入本办法中或未注明考核数额的，按招标单位的相应管理子系统（规章制度）的相关考核办法执行。考核项目虽经（或未经）招标方管理人员的验收，均不能免除投标方的相关责任。本考核办法与合同及其附件考核条款互为补充，考核条款之间有冲突的从严执行。

1、 检 修 管 理 考 核 标 准

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 负责考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方不服从招标方对口管理部门的生产调度指挥，消极怠工。 | 扣罚2000元/次 |  |  |
| 2 | 需专业资质的作业项目，投标方工作人员无证上岗或虚假资质。 | 扣罚500元/人次 |  | 一经发现，立即停工 |
| 3 | 承包方主管、专工等管理、技术人员不到位或未事实履行职责。 | 扣罚500元/人/天 |  |  |
| 4 | 投标方人员配置、准备不足或素质不合格，未能满足现场检修工作的需要，造成检修工作延误。 | 扣罚500元/人/天 |  | 由此造成的损失由投标方负全责 |
| 5 | 检修结束机组并网后72小时内，投标方未留足检修人员 | 扣罚1000元/人/天 |  |  |
| 6 | 投标方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | 扣罚500-20000元/次 |  |  |
| 7 | 投标方使用随机备件、备品备件出现人为损坏或浪费。 | 按招标方购买价的100%扣罚。 |  | 若影响工作，则加重考核 |

2、 设备检修质量与可靠性指标考核

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 负责考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因投标方检修质量原因导致机组出现非计划停运。 | 在最终竣工验收之前，每发生一次30万元；最终竣工后至质保期内发生将酌情扣罚50%～100%的工程质保金。 |  |  |
| 2 | 因投标方原因影响检修进度，超过招标方规定的工期 | 每天扣罚投标方工程款2万元。 |  |  |
| 3 | 检修后设备系统性能参数达不到招标方确定的验收标准. | 机组投运正常后至质保期内，扣罚500-2000元/项/台 |  |  |
| 4 | 由于投标方维修质量原因，或违反业主方执行的检修规程、运行规程、作业文件而造成设备投运后不符合要求导致停运返修。 | 机组投运正常至质保期内，扣罚500-10000元/台/次 |  |  |
| 5 | 因投标方检修质量原因在2个月内发生重复性缺陷。 | 扣罚500-1000元/项 |  |  |
| 6 | 投标方不执行招标方检修质量验收制度。 | 严格执行检修文件包制度，按招标方提供的文件包执行检修工艺、填写每项检修记录、进行H、W点验证，并在项目完工后三天内将文件包提交给招标方。如因投标方原因，违反了上述检修文件包制度的要求，每发现一项扣投标方300元；如对检修文件包中的记录、验证造假，每项扣投标方3000元。各H、W点投标方需自检合格后再通知招标方验收，招标方在验收过程如发现二级H、W点不合格，一次扣投标方1000元；三级H、W点不合格，一次扣投标方3000元。因H、W点不合格导致重要工序（如发电机密封瓦组装、主汽机轴承解体、水泵解体等）返工的，每次扣1万元。 |  |  |
| 7 | 投标方提交的检修、测量记录报表不真实或不完整。 | 扣罚300-1000元/项 |  |  |
| 8 | 重要辅机振动、温度超标 | 机组投运正常至质保期内，转动辅机，修后的轴承振动、温度(环境温度修正后)及其电动机电流不应大于修前值的110%，并且不能大于设计值，否则投标方应负责返工处理直至合格，每台设备并扣罚质保金500～2000元。 |  | 若未安排检修的项目不进行考核 |
| 9 | 高压汽、水系统及油系统设备泄漏 | 负责检修的高压汽、水系统及油系统设备，修后100天内出现泄漏，投标方应负责返工处理直至合格，并扣罚投标方3000元/次 |  | 若未安排检修的项目不进行考核 |
| 10 | 炉管泄漏 | 若由于投标方检修质量问题，在最终竣工验收之前，每发生一次扣罚30万元；质保期内将酌情扣罚50%～100%的工程质保金。 |  |  |
| 11 | 锅炉效率 | 修后试验锅炉效率较修前每低0.1%，考核20000元。 |  |  |
| 12 | 自动化投入率 | 机组投运正常后至质保期内，5000-10000元/项/台 |  |  |

- 检修作业安全工作考核

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 负责考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方工作人员未经入厂安全教育和考试合格上岗。 | 扣罚2000元/人 |  |  |
| 2 | 投标方专职安全员不实际履行职责，不参加招标方要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从招标方管理人员的安全工作调度。 | 扣罚200-1000元/次，严重者责令撤换。 |  |  |
| 3 | 发生设备系统的重大及以上设备安全责任事故。 （合同期满后3个月内能追溯为本合同期内相关责任的仍不能免除责任） | 按事故调查的定性责任考核，严重者招标方可终止合同。 |  |  |
| 4 | 质保期内发生一般性设备事故。 | 扣罚5000-50000元/次 |  |  |
| 5 | 质保期内发生修后设备的一类障碍。 | 扣罚5000-50000元/次 |  |  |
| 6 | 质保期内发生修后设备的二类障碍。 | 扣罚3000-5000元/次 |  |  |
| 7 | 检修过程发生投标方责任的火灾事故。 | 按火灾的损失程度考核，不低于2000元/次，最高按有关法律法规。 |  |  |
| 8 | 发生生产人身死亡事故和特大、重大伤亡事故 。 | 按有关法律法规和事故调查的处罚结果。 |  |  |
| 9 | 发生人身轻伤事故。 | 扣罚1000-2000元/人，群伤3000元/人。 |  |  |
| 10 | 发生未遂事故。（按招标方未遂事故标准） | 扣罚500-1000元/次 |  |  |
| 11 | 在厂区范围内发生交通伤亡事故。 | 按生产人身伤亡的性质考核。 |  |  |
| 12 | 在厂区范围内发生一般责任交通事故。 | 扣罚1000-5000元/次 |  |  |
| 13 | 发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。 | 扣罚1000-5000元/次（事故责任另计）。 |  |  |
| 14 | 投标方工作人员习惯性违章。 | 按电厂相关考核制度执行 |  |  |
| 15 | 维修作业不执行工作票和动火工作票制度，或填写工作票与事实不符、冒名顶替，或由此造成不良后果。 | 开工不先办理工作票按1000元/次考核，不合格工作票按200元/张，发生事故按性质考核。 |  |  |
| 16 | 对现场维修和试验作业不按工作票、检修规程或招标方安全技术交底要求采取安全措施和防火措施，或经验收为不合格仍不整改的。 | 扣罚500-2000元/项 |  |  |

- 文 明 生 产 考 核

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 负责考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修作业未做到“工完、料净、场地清”。 | 扣罚200-1000元/处 |  |  |
| 2 | 现场工具柜、电焊机、气瓶、棚架、保温旧料、油漆、废料、拆装品等不按招标方要求定置，或经提出后仍不整改的。 | 扣罚200-500元/项 |  |  |
| 3 | 修后设备未见本色 | 扣罚500元/处 |  |  |
| 4 | 投标方工作人员在厂区内流动吸烟（不在规定的吸烟区内）。 | 扣罚1000元/人/次 |  | 按厂部一类违章考核 |

4、其它考核

（1）#2机组A级检修结束后，7天内因检修质量问题机组被迫解列，扣除合同款的15％；30天内因检修质量问题机组被迫解列，扣除合同款的10％；100天内因检修质量问题机组被迫解列，扣除合同款的9％；150天内因检修质量问题机组被迫解列，扣除合同款的8％；200天内因检修质量问题机组被迫解列，扣除合同款的5％。

（2）#2机组A级检修结束后，7天内因检修质量问题机组被迫降低出力运行，每次扣合同款5-8％；30天内因检修质量问题机组被迫降低出力运行，每次扣合同款4-6％；100天内因检修质量问题机组被迫降低出力运行，每次扣合同款4-5％；150天内因检修质量问题机组被迫降低出力运行，每次扣合同款3-4％；200天内因检修质量问题机组被迫降低出力运行，每次扣合同款1-3％。

（3）机组检修前，招标方通知投标方派出人员到现场进行技术交底，并参加有关检修前的机组性能试验，届时投标方人员不到位，扣合同款5000元，测试的结果投标方无条件承认。

（4）严格按照招标方的检修计划项目施工，不得漏项、缺项，如果发生漏项、缺项，除扣该项目的检修工时费用外，再视项目大小酌情扣除合同款3000－5000元。

（5）检修质量不合格，造成返工，未造成其他后果按500元/次；并按要求进行返工，如仍不合格则进行翻倍考核。

（6）未认真执行验收制度，投标方质量自查不认真被招标方确认为明显的质量不合格项，500元/次。

（7）未按规定执行检修文件包（检修工序卡），按500元/次考核。

（8）存在应该消除而未消除的缺陷点，按500元/点考核。

（9）单体设备检修拆卸的零件、备品、备件摆放无序，按500元/次考核。

（10）发生对周围保温、仪表管道、消防器材的破坏，无偿恢复并按200元/次考核。

（11）未能及时发现应发现的材料、备品质量缺陷，按200元/次考核。

（12）未对检修设备（容器）进行有效的管口封堵、绑扎、临时固定等措施，按200元/次考核。

（13）管道、电缆等不符合工艺要求，按100元/点考核。

（14）材料、备品及量具的保护不当，造成材料、备品、量具损坏的按原价的1.5倍赔偿。

（15）造成设备标志牌遗失，按50元/块考核。

（16）临时电源、检修电源接线不规范，按200元/次考核。

（17）本次A级检修时间为55天，投标方制定检修工期进度目标，经招标方批准后作为考核依据。

（18）由于投标方原因，工期达不到目标，除直接扣除10%的合同款外，报竣工每拖延一天，再扣合同款的1%。

5、施工验收程序

（1）检修工程项目计划表中的工艺标准、设备图纸要求、检修工艺规程等作为验收标准。投标方检修时应执行上述标准，并根据上述标准申请验收。

（2）投标方应按照招标方要求，严格执行H、W点及三级质量验收计划，并由双方验收人员签字生效，不得漏项。投标方在执行H、W点验收计划申请见证时，应提前6小时通知招标方，以便于招标方人员安排验收时间（H点为具备覆盖性质的隐蔽工程过程，例如：除锈后油漆前、保温前、回填土方前、容器封闭前等）。

附件3  2026年#2机组A级检修工程消耗性材料清单

| 序号 | 名称规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精制六角带帽螺栓 M24及以下（等级8.8以上） | 高压、合金螺栓及螺母除外 |
| 2 | 双头精制螺栓 M24及以下（等级8.8以上） | 高压、合金螺栓及螺母除外 |
| 3 | 内六角螺栓 M24及以下（等级8.8以上） | 高压、合金螺栓及螺母除外 |
| 4 | 螺母 M24以下（高压、合金螺栓及螺母除外） |  |
| 5 | 弹簧垫圈、 普通垫圈、石棉垫圈、各种规格毛毡 | 各种不锈钢垫片、铜垫片、止动垫片（内径50mm以下） |
| 6 | 金属检测所需材料（如清洗剂、着色剂、显影剂、凡士林等） |  |
| 7 | 橡胶、橡皮、耐油橡皮、胶皮、聚四氟乙烯垫（含仪表用）、耐油无石棉垫、紫铜垫（含仪表用）、不锈钢垫片、塑料布 |  |
| 8 | 各种胶管，皮管 |  |
| 9 | 结构碳钢焊条和焊丝 |  |
| 10 | 氧气、乙炔、氩气、电焊机、等离子切割机、热处理设备。 |  |
| 11 | 润滑脂、清洗油、煤油、汽油、酒精 | 专用油品除外 |
| 12 | 铁丝、铁丝网、钢丝、保险丝、保险管（10A及以下） |  |
| 13 | 脚手架板、脚手架杆、扣件 |  |
| 14 | 各类设备所需密封胶 |  |
| 15 | 维修用化学药品、清洗剂、松动液、洗涤剂 |  |
| 16 | 常用吊具、麻绳、砂轮片、砂纸、研磨材料 |  |
| 17 | 白布、绸布、破布、棉纱头、绑线、扎带 |  |
| 18 | 锯条、铁钉、扒钉、各类规格铆钉及自攻螺丝、开口硝 |  |
| 19 | 毛刷、钢丝刷 、各种捅条、捅洗刷 |  |
| 20 | 斜垫铁、平垫铁、垫铁、铜皮、不锈钢皮 |  |
| 21 | 胶木板、胶木棒、塑料板、软塑板、绝缘棒、绝缘垫、塑料布 |  |
| 22 | 枕木、方木、木柴 |  |
| 23 | 橡胶石棉盘根、油浸石棉盘根、石墨盘根、石棉绳（带） |  |
| 24 | 青壳纸、黄壳纸、高级卫生纸、锡纸、耐油石棉板、耐油橡胶板 |  |
| 25 | 黑铅粉、漂白粉、滑石粉、红丹粉、铅油、白面等 |  |
| 26 | 手灯、电池、灯泡等灯具及其易损件 |  |
| 27 | 锁具 |  |
| 28 | 临时电源电缆、绝缘塑料带、自粘橡胶带、生料带、胶布、标号头、标号笔、白布带、胶质线、防水线、各种线鼻子、电缆接头、花线、漏电保护器、照明器具等 |  |
| 29 | 单芯线、压力表垫、双金属温度表垫、焊锡丝（膏）、绝缘套管、密封胶、玻璃水、石棉绒、堵漏剂、穿线金属软管等 |  |
| 30 | 各种管接头（口径4寸及以下的通用管件，高压、合金除外） |  |
| 31 | DN32以下球阀 |  |