洛阳万基宏远电力有限公司

2×600MW机组灵活性及节能改造项目

#2机组锅炉增加炉水复合循环泵

招标技术规范书

批准：

审定：

审核：

编制：

招   标   人：洛阳万基宏远电力有限公司

2026-01-24

目录

# 1. 总的要求	3

2. 工程概况	5

3. 标准和规范	11

4. 技术要求	15

5. 项目组织和管理	45

6. 工作范围	60

7. 技术资料及交付进度	68

8. 交货进度	70

9. 监造（检验）和性能验收试验(若有)	72

10. 包装、运输和贮存	76

11. 技术培训和设计联络	78

12. 招标文件附图	79

13. 技术附录	79

## 1. 总的要求

1.1本招标文件适用于洛阳万基宏远电力有限公司#2机组锅炉增加炉水复合循环泵改造项目。本技术规范提出包括但不限于对项目的勘测、设计、供货、安装施工、保管、试验、调试、验收、培训、总结报告、验收资料移交、技术指导和售后服务等内容。

1.2 本招标文件提出的是最低限度的技术要求（以下简称技术门槛值），投标文件不响应本卷中的技术门槛值，可能被拒绝。招标文件并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本卷的技术部分所列标准的高质量、最新工业标准的优质产品，以及相应的技术指导和售后服务，必须满足国家关于项目的质量、安全、工业卫生、劳动保护、文明施工、环保、消防等强制性标准。

1.3 本招标文件所列的技术要求与所列的标准或与投标人所执行的标准不一致时，均按较高标准执行。

1.4 从签订合同之后至投标人开始施工/制造之日的这段时期内，招标人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，合同价格不变。

1.5 投标人必须执行本规范书所列标准。如与投标人采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在投标书中予以说明，如果投标人在施工、系统设计和设备设计制造中采用的标准不在本规范书所列范围内，该标准应书面提供给招标人认可。

1.6 业绩资质要求：

1.6.1投标人应具有有效的安全生产许可证。

1.6.2投标人应具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

1.6.3投标人近五年内至少完成1项600MW及以上容量火电机组整机设计或灵活性改造设计及供货业绩，并提供相关合同证明（包含合同首页、签字盖章页、完成证明）。

1.7 投标人对洛阳万基宏远电力有限公司#2机组锅炉增加炉水复合循环泵改造项目和所供设备（包括工艺系统、辅助系统、设备和分包（或采购）的产品）负有全责。即使获得招标人认可，亦不能解除投标人在本项目下的责任和义务。

1.8 投标人须将偏差（无论多少）清楚地汇总在投标文件的 “技术差异表”中。除了己在“技术差异表”汇总偏差外，投标人放弃在“技术差异表”之外任何与招标文件的不符之处，则可认为投标人提供的产品完全满足本规范书的要求。若“技术差异表”中有实质性地不响应招标文件，投标人自负投标文件被拒绝的风險。

1.9 投标文件及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册、通讯联络和服务等，均应使用中国法定单位制和中文。

1.10 投标文件应对招标文件逐条响应、细化、补充、说明。投标人复印或拷贝招标文件的技术文件作为其投标的技术文件的全部内容，其投标文件将被拒绝。投标文件的格式、排序及序号要与招标文件一致，不用序号可注为不适用，但不能删除，若要增加，可在该部分未部增加、补充。

1.11 本工程采用国标GB/T50549-2020《电厂标识系统编码标准》应用细则。投标人在中标后提供的技术文件（包括资料、图纸）和设备铭牌上必须有电厂标识编码。编码深度至设备（或元件，视项目具体情况确定2或3级）级，管道系统需编至阀门、滤网、仪表及管线。投标人对所投标的物的电厂标识代码的唯一性、规律性、准确性、完整性和可扩展性负全责。标识原则、方法在第一次设计联络会上由招标人提供。

1.12 本工程涉及到工程范围外的设备、构建筑物等临时拆除或造成破损，由投标人负责恢复至原有状态。涉及有可能破坏工程范围外的设备、构建筑物等投标人必须事先采取经招标人同意的必要措施进行监测和保护，如涉及基础施工时，有可能照成工程范围外的设备、构建筑物等的沉降和不稳定问题等。

1.13 本工程验收（包含政府部门“三同时”、特种设备重大改造等验收），由招标人组织验收，直至通过，投标人配合验收，相关费用由投标人承担。

1.14 本工程投标人应按招标人要求，实现原有部分设备、构建筑物等的利旧。招标人提出利旧设备清单，构建筑物工程量清单；如不能提供利旧设备清单及构建筑物工程量清单，则该部分内容以固定价格形式计入本次工程总价中。

1.15 本工程投标人须按照洛阳万基宏远电力有限公司安全文明生产相关要求进行安全文明施工。

1.16 本工程投标人须为所有施工人员购买工伤保险或赔付金额大于100万（或保险金额为不低于上一年全国城镇具名人均可支配收入的30倍）的意外伤害保险，同时承担高风险作业的人员还必须增加雇主责任险，引起的任何纠纷等责任由报价人自行承担。

## 2. 工程概况

### 2.1接口相关设备概况

本工程现有两台600MW汽轮发电机组，锅炉采用π型布置，单炉膛，尾部双烟道，全钢架，悬吊结构，燃烧器前后墙布置、对冲燃烧。

在尾部的后烟道内的低温过热器下布置有上级省煤器管组。上级省煤器采用H型双肋片管。

上级省煤器采用悬吊结构的方式，与低温过热器共用吊挂管，上级省煤器出口集箱单独采用一路吊挂管，从分隔墙下集箱引出。

省煤器出口集箱引出一根下降管，此下降管上设有过热器减温水总管接口，之后分成两根小下降管，并分别引至炉膛冷灰斗处的两侧与分配集箱连接。每根下降管分配集箱引出18根连接管分别与水冷壁入口前、后集箱连接。

锅炉的启动系统为内置式不带再循环泵的大气扩容式系统。锅炉负荷小于30%B-MCR直流负荷时，分离器起汽水分离作用，分离出的蒸汽进入过热器系统，水则通过连接管进入贮水箱，经溢流管路排入疏水扩容器中。锅炉负荷在30%BMCR以上时，分离器呈干态运行，只作为一个蒸汽的流通元件。启动系统按全压设计。

启动系统由如下设备和管路组成：1）启动分离器及进出口连接管；2）贮水箱；3）溢流管及溢流阀；4）疏水扩容器、疏水箱及疏水泵；5）溢流管暖管管路；6）压力平衡管路；7）过热器二级减温水旁路。

启动分离器为立式筒体，共4只，布置在锅炉前部的上方，距前水冷壁的中心线距离为3.575m，分离器间的距离为5.52m。分离器外径为φ762mm，最小壁厚为120mm，筒身直段高度为2.6m，材料为SA-335P12。从水平烟道侧包墙和管束出口集箱出来的介质经6根下倾15°的切向引入管在分离器的顶端引入，在最低直流负荷下汽水混合物在分离器内高速旋转，并靠离心作用和重力作用进行汽水分离。在分离器下部设置了水消旋装置，其作用是消除介质旋转和向下的动能，使与之相连的贮水箱中的水位稳定。在分离器的上端设置了蒸汽消旋装置并连接1根出口导管，将蒸汽引至顶棚入口集箱。每只分离器通过两根吊杆悬吊在锅炉悬吊梁上。

贮水箱数量为1只，也是立式筒体，外径为φ762mm，最小壁厚为120mm，筒身直段高度为20.906m，材料为SA-335P12，在其下部共有4根来自分离器的径向连接管分两层引入分离器的疏水。

锅炉主要设计参数见表2.1。

表2.1  锅炉主要设计参数

| 名称 | 单位 | 设计参数（BMCR工况） |
| --- | --- | --- |
| 锅炉 | —— | HG1999/29.3-YM4 |
| 生产厂家 | —— | 哈尔滨锅炉厂 |
| 主蒸汽流量 | t/h | 1999 |
| 主蒸汽压力 | MPa | 29.4 |
| 主蒸汽温度 | ℃ | 605 |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 1682.7 |
| 再热蒸汽进口压力 | MPa | 6.354 |
| 再热蒸汽出口压力 | MPa | 6.061 |
| 再热蒸汽进口温度 | ℃ | 366.6 |
| 再热蒸汽出口温度 | ℃ | 623 |
| 给水温度 | ℃ | 305.2 |
| 锅炉保证效率 | % | 92.8 |
| 不投油最低稳燃负荷 | \ | ≤35%BMCR |
| 锅炉点火方式 | \ | 常规油点火＋少油点火 |

表2.2 锅炉主要界限尺寸

| 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉深度 | mm | 51500 |
| 锅炉宽度(外排柱中心距) | mm | 53000 |
| 大板梁高度 | mm | 84500 |
| 炉膛宽度 | mm | 22187.3 |
| 炉膛深度 | mm | 15632.3 |
| 顶棚拐点标高 | mm | 69210 |
| 水平烟道深 | mm | 6702.4 |
| 尾部竖井前烟道深 | mm | 7475 |
| 尾部竖井后烟道深 | mm | 7130 |
| 水冷壁下集箱标高 | mm | 7000 |

技术协议签订时设计煤质参数如下：

表2.3 设计煤种分析

| 燃煤资料 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种1 | 校核煤种2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到基碳分 | Car | % | 54.95 | 46.62 | 58.80 |
| 收到基氢分 | Har | % | 3.77 | 3.22 | 3.78 |
| 收到基氧分 | Oar | % | 8.69 | 8.43 | 6.94 |
| 收到基氮分 | Nar | % | 0.91 | 0.79 | 0.73 |
| 收到基硫分 | St.ar | % | 0.51 | 0.60 | 1.5 |
| 收到基全水分 | Mt | % | 7.8 | 10 | 11.3 |
| 收到基灰分 | Aar | % | 23.37 | 30.34 | 16.95 |
| 空气干燥基水分 | Mad | % | 1.50 | 1.46 | 3.84 |
| 收到基低位发热量 | Qnet.ar | MJ/kg | 21.40 | 17.89 | 23.03 |
| 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 38.64 | 39.43 | 38.94 |
| 可磨性系数 | HGI |  | 59 | 64 | 67 |
| 氯含量 | Clar | % | 0.030 | 0.058 | 0.013 |
| 氟含量 | Far | ug/g | 193 | 214 | 111 |
| 汞 | HGar | ug/g | 0.066 | 0.104 | 0.113 |
| 煤的冲刷磨损指数 | Ke |  | 0.1 | 0.5 | 2.8 |

SCR脱硝系统运行情况：

锅炉烟气脱硝采用选择性催化还原法（SCR）工艺，脱硝反应器布置在锅炉省煤器出口和空预器入口之间；烟气从上往下垂直流过反应器。

根据招标人自行试验并结合机组的设计相关资料及DCS历史数据，收集SCR脱硝装置工作烟温的特性如下：

表2.4  SCR脱硝设备入口烟温情况(升负荷阶段)

| 负荷 | 并网 | 90MW | 120MW | 180MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A侧烟温 | 240 | 251 | 254 | 269 |
| B侧烟温 | 244 | 256 | 259 | 269 |

脱硝系统运行数据，可能会因煤种、磨组组合方式等不同存在偏差，请投标人现场踏勘采集数据，并结合设计进行优化，达到改造后性能指标。

目前调峰负荷在200MW稳定运行时, 脱硝入口烟温在300℃以上。

2项目现场条件

    - 厂址条件

万基宏远电厂位于河南省洛阳市新安县铁门镇庙头村，南距陇海铁路700m，北距310国道170m，东距洛阳市40km，交通十分方便。

2.2.2 厂区的岩土工程条件

厂址区在大地构造单元上属于中朝准地台华熊台缘坳陷的渑池—确山陷褶断束。近场区北部为太行隆起区，东南部为秦岭隆起区的崤山～熊耳山断块隆起，中部为渑池盆地。工程场地位于豫皖断块西北部，渑池盆地东部。渑池盆地东起义马，西到观音堂，北从坡头起，向南东开口，直到洛河沿岸。此盆地在中生代就频繁升降，接受了三叠纪、侏罗纪、白垩纪河湖相及煤系地层的沉积。中生代末至晚第三纪以剥蚀为主，早更新世和中更新世以沉积为主。晚更新世至全新世，本区与周围山区一起隆起受到剥蚀，只是在盆地边缘和河谷(涧河和洛河)中有厚度不大的晚更新世、全新世风积、坡积和冲积物沉积。

本期工程主厂区利用已拆除的4×25MW＋2×50MW＋2×135MW机组场地，即老厂场地，自然地面标高306.0～315.0m（主厂房零米标高初步确定为311.45m）。场地东西方向长约600m，南北方向宽约250m。场地内岩土地层主要由杂填土和第四系冲积成因的黄土状土及冲洪积成因的粉质粘土、卵石和砂岩组成。场地平整、开阔，工程环境条件一般。厂址区无重要的军事及民用通讯设施，附近区域无军事及民用机场，地面无可见文物古迹，地下无矿藏。厂址区避开活动断裂，满足安全距离要求，场地相对稳定，适宜建厂。厂址场地土属于非自重湿陷性黄土场地，地基湿陷性等级为Ⅰ级。

2.2.3 地震烈度

根据最新的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本工程拟建工程场地建筑场地类别为Ⅲ类，地震动峰值加速度和地震加速度反应周期需要调整。调整后拟建工程场地地震动峰值加速度为0.125g，对应地震烈度为7度，地震动峰值加速度反应谱特征周期为0.55s。

2.2.4 交通运输

洛阳市位于河南省西部。陇海、焦柳两大铁路干线交汇于洛阳，北部还有洛宜铁路。有连霍高速公路和国道207线、310线、311线穿过，有省道11条，新安县位于洛阳市西部，交通便利。

（1）铁路运输

电厂铁路专用线初步考虑从西南侧的陇海铁路铁门车站引接。铁门站为陇海线上的中间站，位于新安县铁门镇境内，介于义马站和南岗站之间，东距南岗站4.20km，西距义马站12.5 km。西咽喉设牵出线1股，有效长为531m。本站为办理货运业务的三等站，主要承担陇海线上下行客货运列车的接发、解编货物列车的甩挂、专用线装卸车取送作业。东咽喉端有车务运贸公司、万丰、洛阳玻璃厂、黄河水泥厂、海校、货1、货2共7条专用线接轨，在铁门站6道办理作业，利用车站的调机负责取送作业。

电厂铁路专用线主要技术标准：

铁路等级：  工企Ⅱ级

正线数目：  单线

最小曲线半径：一般地段350m，困难地段300m

限制坡度：  13‰

牵引种类：  电力牵引

机车种类：  SS4

牵引定数：  4000t

到发线有效长： 880m

闭塞类型：  场间联系

（2）公路运输

根据厂区现状, 电厂现有进厂道路从310国道引接，本期利用一期进厂道路；运煤道路从310国道引接，长度约835m。

（3）电厂大件运输

由投标人根据本项目厂址交通运输条件选择合理的运输方案，提出大件运输路径及方案，制定出合理详细的大件运输方案。

2.2.5 气象条件

万基宏远电厂位于新安县庙头村东南，陇海铁路和310国道之间，涧河北岸，厂址以南约1.5km为涧河，建设2×600MW级机组，主厂区地面高程在306.0～315.0m之间，煤场区地面高程在320.0m～331.0m之间，为自北向南倾斜的黄土丘陵地形。

涧河该段为山前下切型河床，两岸地形相对较高，一般洪水可控制在河槽之内，较大洪水在两岸之间漫滩行洪。根据涧河新安水文站实测洪水资料，结合电厂水文断面自然条件，经分析计算，电厂处涧河百年一遇洪水位为292.37m，低于电厂地面高程，故电厂不受涧河百年一遇洪水威胁。

新安县气象站位于新安县城郊，北纬34°43’，东径112°09’，观测场地面高程253.0m。万基控股电厂在气象站以西约8.0km的范围内，自然地理气候条件基本一致，皆属同一气候区域，采用新安气象站观测资料具有较好的代表性。

根据新安气象站建站～2010年的实测资料，统计的各项气象参数特征值和逐月平均气象条件见表2.2.5-1、2.2.5-2。

表2.2.5-1     新安县气象站气象特征值表

| 项 目 | 单位 | 特征值 | 出现时间 | 统计年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 14.5 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均气压 | hPa | 985.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均风速 | m/s | 2.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均降水量 | mm | 644.9 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均相对湿度 | % | 65 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均雷暴日数 | d | 21 | ------- | 建站～2005 |
| 极端最高气温 | ℃ | 44.0 | 66.6.20 | 建站～2005 |
| 极端最低气温 | ℃ | -17.1 | 69.1.31 | 建站～2005 |
| 定时最大风速 | m/s | 20.0 | 85.8.13 | 建站～2005 |
| 最大一日降水量 | mm | 184.5 | 82.7.30 | 建站～2005 |
| 最大积雪深度 | cm | 33 | 71.12.24 | 建站～2005 |
| 最大冻土厚度 | cm | 18 | 77.1.7 | 建站～2005 |
| 最大年降水量 | mm | 948.5 | 1973 | 建站～2005 |
| 年最多雷暴日数 | d | 37 | 1977 | 建站～2005 |

根据新安县气象站近期五年(2003～2007年)夏季三个月逐日平均湿球温度资料，按逐点统计法计算出P=10%的湿球温度及相应时间的气象条件如表2.2.5-2。

表2.2.5-2      新安县气象站(P=10%)的气象条件

| # 出现时间 | ## P=10%的湿球温度(℃) | 相应的日平均气象条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 气压 (hpa) | # 风速 # (m/s) |
| 04.7.26 | # 25.5 | # 27.0 | 87 | 974.2 | 0.3 |
| 04.7.28 | 25.5 | # 27.1 | 89 | 977.0 | # 1.3 |
| # 05.8.10 | 25.5 | # 29.5 | 72 | 971.5 | # 0 |

2.2.6 厂内压缩空气

压力：0.4～0.7MPa.g

含油量： ≤3ppm

气体含尘颗粒直径：≤3μm

在排气压力下露点不高于-20ºC

若锅炉省煤器复合热水再循环改造EPC项目内的设备需要其他气源，由投标人供货。

施工用气源：由投标人供货。

2.2.7 厂用电系统电压：

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值250kW及以上电动机所采用的额定电压为10KV。

低压厂用电系统采用380/220V。低压厂用电系统采用动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电方式。

10kV厂用电系统采用中性点经电阻接地系统，低压厂用电系统采用中性点直接接地系统。

除了本节的供电电源外，炉水循环泵及锅炉省煤器复合热水再循环改造EPC项目中设备中的其他电源由投标人供货。

施工临时用电源：招标人只提供施工临时用电电源点，其他均由投标人自理。

2.2.8  #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目的相关资料,包括但不限于：

(1) 总平面布置图：招标人提供；

(2)  临时用房、施工场地和物品贮存场地由投标人申请位置，招标人审批后使用。施工机具由投标人提供，投标人需进行工器具检验，提交检验报告，由招标人进行检查后贴准用证方可进场使用，执行万基集团外包管理相关标准；

2.2.9  设备的冷却方式和冷却介质的技术参数：开式水泵、闭式水泵均布置在汽机房零米，闭式冷却水泵出口压力0.55MPa，开式冷却水泵出口压力0.5MPa，新增设备的冷却水设计需核实原系统冷却水使用量，不影响原系统设备正常运行。

2.2.10 其他[注：由招标人按项目实况增减及编写]。

2.2.11 施工用用电、用水、用热、用气等，由招标人具备条件的前提下免费提供，需要其他气源，由投标人供货。

## 3. 标准和规范

3.1 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目及其工艺系统和附属设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和部件应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本，签订协议时起生效的任何更正和增补的要求，并严格执行国家关于工程的质量、安全、工业卫生、劳动保护、文明施工、环保、消防等强制性标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”，当标准、规范之间出现矛盾时，按高标准执行。

3.2 除非合同另有规定，#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目必须遵守国家最新的标准(GB)和国家法定的计量单位以及本章约定的其他标准。如炉水循环泵改造项目中采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准，但所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

3.3 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目应遵循以下主要现行的国家、行业标准和规程（请选所列标准中适用本标段的标准）

3.3.1.1 电力建设工程施工及验收规范、质量验评标准

| 编号 | 名 称 | 现行有效标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力建设施工技术规范 第1部分：土建结构工程 | DL/T 5190.1-2022 |
| 2 | 电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组 | DL/T5190.2—2019 |
| 3 | 电力建设施工技术规范 第3部分：汽轮发电机组 | DL/T5190.3—2019 |
| 4 | 电力建设施工技术规范 第4部分:热工仪表及控制装置 | DL5190.4—2019 |
| 5 | 电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统 | DL5190.5—2019 |
| 6 | 金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级 | DL/T 821-2017 |
| 7 | 电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程 | DL/T5210.1-2021 |
| 8 | 电力建设施工质量验收规程 第2部分：锅炉机组 | DL/T5210.2-2018 |
| 9 | 电力建设施工质量验收规程 第3部分：汽轮发电机组 | DL/T5210.3-2018 |
| 10 | 电力建设施工质量验收规程 第4部分：热工仪表及控制装置 | DL/T5210.4-2018 |
| 11 | 电力建设施工质量验收规程 第5部分：焊接 | DL/T5210.5-2018 |
| 12 | 电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验 | DL/T 5190.6-2019 |
| 13 | 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范 | GB50147-2010 |
| 14 | 电气装置安装工程 旋转电机施工及验收标准 | GB50170-2018 |
| 15 | 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | GB 50171—2012 |
| 16 | 火力发电建设工程启动试运及验收规程 | DL/T5437-2022 |

3.3.1.2主要的标准和规范

| 序号 | 名称 | 现行有效版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大中型火力发电厂设计规范 | GB50660-2011 |
| 2 | 火力发电厂汽水管道设计规范 | DL/T 5054-2016 |
| 3 | 火力发电厂与变电站设计防火标准 | GB50229-2019 |
| 4 | 工业企业设计卫生标准 | GBZ1-2010 |
| 5 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 | GBZ2.1-2019 |
| 6 | 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 | GBZ2.2-2007 |
| 7 | 火力发电厂烟风煤粉管道设计规范 | DL/T 5121-2020 |
| 8 | 发电厂保温油漆设计规程 | DL/T 5072-2019 |
| 9 | 固定式压力容器安全技术监察规程 | TSG 21-2016 |
| 10 | 火力发电厂焊接技术规程 | DL/T869-2021 |
| 11 | 钢制对焊管件 类型与参数 | GB/T 12459-2017 |
| 12 | 承压设备无损检测 | NB/T 47013.1-6-2015 |
| 13 | 压力容器涂敷与运输包装 | NB/T 10558-2021 |
| 14 | 钢制焊接常压容器 | NB/T47003.1-2009(JB/T 4735.1) |
| 15 | 锅炉平台扶梯技术规范 | T/CEC 323-2020 |
| 16 | 固定式钢梯及平台安全要求 | GB 4053.1-3-2009 |
| 17 | 火力发电厂金属技术监督规程 | DL/T 438-2016 |
| 18 | 火力发电厂焊接技术规程 | DL/T 869-2012 |
| 20 | 火电厂烟气脱硝技术导则 | DL/T 296-2011 |
| 21 | 火力发电厂厂用电设计技术规程 | DL/T 5153-2014 |
| 22 | 火力发电厂和变电站照明设计技术规定 | DL/T 5390-2014 |
| 23 | 外壳防护等级(IP代码) | GB 4208-2017 |
| 24 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 | DL/T 5136-2012 |
| 25 | 保护和安全自动装置技术规程 | GB/T14285-2006 |
| 26 | 火力发电厂热工控制系统设计技术规定 | DL/T5175-2003 |
| 27 | 电力工程电缆设计标准 | GB 50217-2018 |
| 28 | 火灾自动报警系统设计规范 | GB 50116-2013 |
| 29 | 火灾自动报警系统施工及验收标准 | GB 50166-2019 |
| 30 | 防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023年3月） |  |
| 31 | 火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程 | DL/T 5182-2021 |
| 32 | 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则 | DL/T 1056-2019 |
| 33 | 火力发电厂辅助车间系统仪表与控制设计规程 | DL/T 5227-2020 |
| 34 | 火力发电厂热工电源及气源系统设计技术规程 | DL/T 5455-2012 |
| 35 | 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程 | DL/T 774-2015 |
| 36 | 火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则 | DL/T 261-2012 |
| 37 | 建筑结构荷载规范 | GB 50009-2012 |
| 38 | 钢结构设计规范 | GB 50017-2017 |
| 39 | 动力机器基础设计规范 | GB 50040-2020 |
| 40 | 工业建筑防腐蚀设计规范 | GB/T 50046-2018 |
| 41 | 热轧H型钢和部分T型钢 | GB/T 11263-2017 |
| 42 | 《火力发电厂土建结构设计技术规程》 | DL 5022-2012 |
| 43 | 《火力发电厂建筑设计规程》 | DL/T 5094-2012 |
| 44 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | GB 50019-2015 |
| 45 | 《发电厂采暖通风与空气调节设计技术规范》 | DL/T 5035-2016 |
| 46 | 《火力发电厂职业安全设计规程》 | DL 5053-2012 |
| 47 | 《电力工程制图标准》 | DL/T5028-2015 |
| 48 | 《工业企业噪声控制设计规范》 | GB/T 50087-2013 |
| 49 | 火力发电厂检修用脚手架安全技术规范 | DB52/T 994-2015 |
| 50 | 钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程 | DB11/T 583-2015 |

实施中所用标准和技术规范均应以合同签订之日为止时的最新版本为准（当相关标准发生抵触时，以最新标准或设计文件为准）。当上述标准不一致时按高标准执行。投标人有责任对本规范书中未提及的技术条款提出补充。如果投标人未以书面形式对本规范书中的条款提出异议，那么招标人可以认为投标人提供的产品完全符合本规范书的技术要求，并以此为依据进行验收。如果投标人在系统设计和产品制造及系统性能验收等方面采用的一些标准和规范不在本节所列的标准和规范范围内，或投标人采用其他标准或规格，则投标人应详细说明其采用的标准或规格，并向招标人提供其采用标准或规格的中文版本。只有当其采用的标准或规格是国际公认的、惯用的和国家强制性标准，且不低于本技术规范的要求时，投标人采用的标准或规格才能为招标人认可。

3.4 从合同签订之日至投标人开始施工/制造之日的这段时期内，不论招标人知道与否，投标人有责任及时书面通知招标人有关规程、规范和标准发生的变化，招标人有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，投标人应遵守这些要求，且价格不变。

3.5 合同签订后1个月内，投标人应将本标准和规范之外的，适用于本项目的土建或建筑、设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等其他的标准清单给招标人，供招标人确认。

## 4. 技术要求

### 4.1 总要求

4.1.1 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目

4.1.1.1各阶段的设计工作还要遵守国家和#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目招标文件有关章节所列的质量的法律、法规和技术标准、规范、规程,是签订正式合同的技术协议不可分割的组成部分。当洛阳万基宏远电力有限公司有关#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目规范、规定的要求高于国家和行业标准的，以较高的要求为准。投标人完成设计后，必须通过由招标人组织的技术评审，方可执行，但不解除投标人对#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目的技术先进性、工程质量、工程安全、工程工期、现场技术指导和售后服务应负的责任和义务；

4.1.1.2应符合#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目的可行性研究报告、采用先进的、可靠的工艺方式，使用成熟、质量可靠的新型材料和设备，使项目达到安全、可靠、经济、适用、美观的综合要求。为保证本项目安全可靠运行且符合可行性研究报告要求内容，初步方案设计应进行水动力及热力计算，水动力计算书及热力计算书需具备具有600MW及以上锅炉制造业绩的锅炉厂单位出具并加盖公章。

4.1.2 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目工艺系统及其附属等设备的选型和配置要合理、安全可靠、技术先进、性价比最优。

4.1.3 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目内、站外通信系统准确、可靠、完整。

4.1.4 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目各分部系统的保护、监视、智能控制功能应齐全，对紧急故障采取保护措施。

4.1.5#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目的安保措施合理。项目施工安全保护须按照洛阳万基宏远电力有限公司安全文明生产要求进行。

4.1.6 根据#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目地所处环境，应使得项目与环境和谐，做好节能、水土保持、绿化、环保、防洪、排水等措施。设备应有防沙尘、防潮、防雷电防护、接地措施。所有室外设备应具有耐受#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目所在地极端低温度的能力。

4.1.7系统能适应锅炉的启动、停机及负荷变动（满足机组各工况运行）。系统调试、启/停和运行应不影响主机的正常工作。检修时间间隔应与机组的维护和检修时间一致，不应增加机组的维护和检修时间（机组检修时间为：C修每1年一次，A修每6年一次）。装置服务寿命为30年，可用率不小于98%。为满足设计需要，投标人需进行必要的现场踏勘、收资。

4.1.8投标人所涉及的施工内容，必须按照洛阳万基宏远电力有限公司安全文明生产标准化要求进行建设，包括色标色环、设备标牌、安全警示标识、设备保温与防腐涂层、安全设施等，所有标准与该标准有冲突时，以洛阳万基宏远电力有限公司安全文明生产标准化要求为准，遇有疑义时按照招标人要求执行。

4.1.9由招标人按#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目的属性分别对工艺系统和设备的技术规范(包括但不限于各种工况、设备配置、工艺系统的性能、技术参数、设计寿命、材质、制造工艺、冷却、润滑、防火、防雷、接地、防振、防腐等措施)逐项填写。

4.1.10投标人不得采用国家已宣布淘汰的产品或元件。若在交货的标的物内含有国家已宣布淘汰的品名或元件，投标人应无条件退货或及时免费更换并承担招标人由此造成的包括工期延误的损失费用。

4.1.11 投标人需要对锅炉原有水系统进行改造，改造完成后可以实现在机组具备并网条件时以及在机组所有负荷下脱硝出、入口烟温不低于300℃。机组省煤器复合热水再循环系统不投运时，对原有的锅炉系统不产生任何影响。

4.1.12 投标人须提供锅炉的热力计算书，以验证改造能确保锅炉汽水系统的安全可靠运行。此外，投标人还应在投标文件中提供包括但不限于下列专题分析、计算：

（1）项目改造系统流程图；

（2）项目改造系统布置图；

（3）锅炉的热力计算书，水循环安全性分析；

（4）对省煤器管材影响安全性分析及保证设备可靠性改造方案；

（5）投标人认为应提供的能说明其系统性能的其它文件，并辅以详尽的分析、计算。

（6）投标人根据自身设计优势补充的其他专题报告（如给水管道应力核算报告）。

4.1.13本节描述的是投标人应提供的工程内容，但并不是全部的工程内容。投标人的工作不限于本节描述，最终投标人供货范围内的全部设备、系统能够正常工作，且达到规范书要求的性能指标。

### 4.2 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目工艺系统及其附属设备

### 包含增加炉水循环泵、吹灰汽源系统改造、锅炉暖阀溢流管道改造。

#### 4.2.1锅炉部分

该方案从调节省煤器入口工质温度的角度出发，省煤器热水再循环管路从锅炉分离器储水罐出口上某点引出，再将分离器出口管道上的热水通过新增的热水循环泵引至省煤器入口给水管路，以提高进入省煤器的给水温度,减小省煤器水侧与烟气侧的换热端差，最终提高了省煤器出口的烟温。

图4.2 省煤器热水再循环管路原理图

上图为省煤器热水再循环管路原理图,投标人应根据本技术规范要求，提供宽负荷脱硝系统的设计、选型、供货及安装工作，总体技术要求如下：

- 改造后宽负荷脱硝系统开启时，#2机在20%THA工况时脱硝反应器出、入口烟气温度≥300℃。

- 宽负荷脱硝系统具备随时投用功能，系统不投运时，不影响锅炉原有效率。

- 系统的投/切不会对锅炉运行造成冲击，不会引起锅炉给水流量曲线变化，不会发生因改造系统投运引起的金属管壁超温、锅炉爆管、压力管道泄漏事故。

- 系统投运后，省煤器运行安全不受影响，省煤器出口水温低于饱和温度并有一定的裕度，省煤器及省煤器下降管不会发生汽化、水击等现象。

- 锅炉钢构架载荷未考虑该系统载荷，需对原构架进行改造或补强并出具承载核载报告，所涉及到的钢结构支吊架等校核加固及改造由投标人负责，并经原锅炉厂确认。以上工作所用的厂家资料（未交付招标人的涉及技术保密资料），由投标人负责。

- 投标人不得对原有主体钢结构进行任何改动，在施工过程中也不得临时有任何拆除原锅炉钢架上结构件的行为，投标人应合理布置新装设备及管道等，需根据招标人现场空间实际优化改造设备设施布置，最大限度减少对锅炉钢结构的载荷影响，合理分布载荷，避免局部载荷过大对锅炉钢结构造成安全损害，投标人负责改造所引起的全部基础、钢架及平台、扶梯等的计算、设计和供货、施工工作。

- 投标人所有与汽水管道进行连接时，应采取合理措施，不得有附加载荷施加到原有锅炉管道、联箱等设备设施上。

- 投标人应提供从锅炉下降管区域均流取水的方案，论述取水方案对锅炉水循环，对分离器液位等的影响，以确保锅炉水循环、分离器运行安全。

- 投标人的汽水管路设计应保证在非调峰阶段，可靠从系统切除，而不对锅炉的正常运行产生任何影响，要确保隔离的可靠和控制的可靠性。

- 在调试及质保期内，由于投标人的原因影响机组正常、安全、经济运行，投标人应承担相应责任，并及时采取有效措施解决设备问题。在质保期满后，由于投标人的原因影响机组正常、安全、经济运行，投标人有义务和招标人一起研究分析原因，共同采取有效措施解决设备问题。

- 投标人所有与汽水管道进行连接时，应采取合理措施，不得有附加载荷施加到原有锅炉管道、联箱等设备设施上。

4.2.1.1阀门技术要求

(1)投标人所供阀门，应满足整套系统的工艺要求，阀门的设置不应影响锅炉正常运行，不能对原运行各指标造成影响。

(2)阀门必须按ANSI B16.34、B31.1、API、FCI及ASTM、DL/T 531、NB/T 47044-2014等相关标准设计、选材、制造及实验。布置在户外的阀门，其执行机构应适应户外露天布置的要求。

(3)操作机构的壳体支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，设计的安全系数对极限强度而言≮5，对屈服点而言≮3。

(4)投标人确认所有阀门的公称压力须依据阀门可能出现的最高工作压力和最高工作温度设计，并能在此压力、温度下正常动作。投标人确认所有阀门应能承受管系进行1.5倍设计压力的水压试验。供货时提供生产单位、出厂质量证明文件、材料检验报告，无损检测报告，水压试验证明。

(5)所有阀门均应采用对接焊。阀体进出口与接管口径一致且通流通流面积不小于所连接管道的85%，对于阀门与管道接口壁厚无法满足焊接要求的应加过渡段，如阀门接口与管道材质不同时也增加过渡段，过渡段与阀门焊接后整体供货。

(6)阀门的执行机构的设计应按系统最高设计压力、温度进行计算。

(7)所有阀门表面应进行加工，保证外观美观。

(8)所有阀门应具有平稳操作的性能，在开关时没有摩擦、卡死、振动等现象发生。阀门在开关过程中平稳运行，能够停留在任意中间位置。

(9)本次改造所有给水系统高压阀门阀体要求采用锻造阀体，均需满足设计压力设计温度要求，阀门无特别说明全部要求阀芯组件现场可拆卸检修。闸阀为全通径式，所有阀门提供密封件备品2套。

(10)关断阀、止回阀、疏水阀、憋压阀、调节阀采用进口品牌产品包括FISHER、DRESSER、CV、CCI或同等质量的进口品牌，调节阀配套执行机构参照热控部分要求。投标人按各家品牌报价，以最高价计入总价，最终由招标人确认。

(11)阀体上要标明流体流动方向。阀门编号应打钢印在阀门铭牌上。阀门要设置整体专用保温。

(12)所有阀门组件都应能双向平衡可靠的操作。结构、规格和型号相同的阀门都应可以互换。

(13)控制阀采用电动执行机构，与招标人现有系统的设备规格型号统一，由招标人根据技术比较确定最终厂家,减少备品备件的数量和种类，与阀门组装调试合格后阀门整机包装出厂，达到不须解体的安装条件。

(14)控制阀至少能通过110%的设计流量。阀体口径应小于或等于进口管径，同时应大于或等于2/3进口管径。

(15)调节阀门的流量特性应能对调节系统进行适量补偿，在最大运行工况下，阀门开度不超过85%。

(16)阀门关闭要严密而无泄漏（在要求的检修期内，检修周期不少于6年），阀芯及阀座应耐磨，耐冲刷并便于拆装与研磨。阀门的泄漏等级应满足标准ANSI/FCI中所规定的Class IV（调节阀）和Class VI（闸阀）或达到NB/T 47044-2014相关规定。

(17)如主给水管路设有憋压阀，该阀门的设置不应影响锅炉正常运行。

(18)本次现场供货的阀门，均需满足设计压力设计温度要求，阀门无特别说明全部要求阀芯组件现场可拆卸检修式，阀门两端保留足够的现场热处理长度，同时阀门的盘根或密封组件满足在线焊口热处理的要求。

(19)阀门滑动部件间要有一定的硬度差别以防相互咬紧，并提供有利的磨损特性，如：阀杆与上密封衬套、阀体与导向衬套、密封圈的支撑面等。

(20)所有需要填料的阀门都配套自润滑填料，其可滤氯化物含量不超过25mg/l，填料具有降低不锈钢阀杆腐蚀的措施，并且不须拆卸阀杆就可更换。

(21)所有阀门都能在不拆除执行器的情况下更换填料，且不得接长阀杆来达到要求。

(222)所有阀门配备可调行程挡块以防止阀门在开/关位置时超行程。

(23)对通径150mm及以上的闸阀，凡不采用平行闸板的都配有全阀体导程绕性楔型闸板。

4.2.1.2管道与管件

(1)管道、管件的设计和供货，应当由具有中华人民共和国特种设备A级锅炉制造许可证的锅炉制造单位进行或具有中华人民共和国特种设备压力管道元件制造许可证的单位进行，由招标人根据技术比较确定最终厂家。投标人按相关规定对管道和管件向特检院进行报备，管道需要配管设计。

(2)钢管外表面涂防锈底漆，并保证易于清洗，管道端部封闭坚固严密，防止碰伤。

(3)所有管道系统应根据标准设计高位点排气和低位点排水措施。疏水管道与就近机组的疏放水系统连接排放。

(4)管道安装时，底部距平台或地面的距离≥250mm。

(5)管道安装后应采取措施进行内部清理，并检验合格。

(6)管道安装焊接应符合《火力发电厂焊接技术规程》、《火力发电厂金属技术监督规程》的要求。

(7)改造所用管道、管件均为钢制无缝管件，符合GB/T5310-2023、GB/T3087-2022、GB/T12459-2017标准，壁厚大于管道设计壁厚。弯头选用R=1.5-3DN无缝冲压弯头。管道、管件不采用铸件。

(8)提供的所用加工或外购的产品，须由省级及以上检验部门出具检测报告，包含硬度、冷压强度、抗弯强度、抗压强度、承受温度等。

(9)投标人提供的管材应为优质无缝钢管，不得采用焊制管件，须符合相应的国标，并提供材质检验报告、机械性报告、合格证、型式试验报告、热处理报告、水压试验报告等。所有合金钢材料应由明显标记。管件两端保留足够的现场热处理长度。

（10）投标人应充分论证新增部分给水管道与原给水管道的连接方案，对原有和新增的给水管道及支吊架进行强度校核和相应的应力分析计算，选取成熟可靠的给水管道材料，并提供相应的工艺方案。

（11）管道系统的布置（包括各种支吊架）增加的载荷和应力应符合钢结构设计强度，承受各种荷载和应力。投标人应对所有主要管道的热膨胀位移和应力进行计算，并确保管道作用在设备上的力和力矩在规定范围之内。

4.2.1.3炉水循环泵

炉水循环泵的受压件和结构件运行寿命至少达到30年，各工况下泵的允许启停次数不低于原锅炉设计的启停次数，且循环泵在30年总的寿命消耗不大于70%。

炉水循环泵从额定负荷到零流量点都有稳定的特性曲线，并且压头随流量的减少而连续升高。

循环泵壳体为半球型整体结构，进/出水口与泵壳采用焊接结构，进水口和出水口与管道连接采用焊接结构，具体焊接坡口型式合同阶段提供。

叶轮为全封闭整体铸钢件，叶轮与轴采用键连接，轴端用螺母固定。

泵壳与叶轮之间装有可更换的口环，以减少叶轮与壳体之间的泄漏。

连接轴为整体件，其强度能满足任何运行工况的要求。

泵和电机由进水管和出水管垂直悬吊。

炉水循环泵和电机在各种运行条件下，在距循环泵外1m远处噪音不大于85dB（A）。

炉水循环泵、循环泵电机高压冷却水应有专门的防冻措施。冷却水接口招标人提供在零米，就地设置循环泵事故开关和相关控制电缆。

循环泵的性能和质量应可靠，内部结构部件须采取防松动措施。各放水门应有锁定装置，防止误开启。

炉水循环泵入口不允许产生汽蚀现象。

启动炉水循环泵的高压清洗管路中设有过滤器，且过滤器的安装位置尽量靠近启动循环泵。

低压冷却水管路装有流量开关和变送器，提供DCS端低流量报警信号和流量显示；此处流量孔板配备四路取样口，一组用于流量开关，一组用于流量变送器。

全厂失电时炉水循环泵不需要额外冷却水保护。

承压件采用ASME材料，主要零部件材料由投标人详细列出。

铸件不允许出现磨损、划伤、针孔、裂纹、缺损变形、硬度降低、沙眼、损伤等缺陷，铸件表面应清理干净。铸件若修复过，要求说明修复原因，并在铸件对修复区域进行标注。

炉水循环泵设计压力      MPa，

温度        ℃，

扬程         m，

流量        t/h。（投标人填写，招标人审核）。

在炉水循环泵的显著位置装有循环泵铭牌并标有循环泵转动方向，铭牌上须包括出厂编号、泵的型号、泵的系列号、额定扬程（m）、电机转速（rpm）、额定出力（m3/h）、泵壳体水压试验压力（MPa）等参数，此外应将泵的序列号打钢印在泵壳体上。

炉水循环泵选用Tyler或国内同等性能的品牌，并提供相关证明文件，以最高价计入总价，由招标人根据技术比较确定最终厂家。

炉水循环泵的10kV开关由投标人提供，具体见“电气技术规范”相关要求。

投标人供货范围为单台机组量，本项目共1台量。表格由投标人具体细化填写。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 炉水泵 |  |  |  |
| 1 | 炉水泵及电机 | 流量m3/h扬程 m | 套 | 1 |
| 二 | 管道部分 |  |  |  |
| 1 | 省煤器旁路管道 |  | 套 | 1 |
| 2 | 分离器至炉水泵入口管道 |  | 套 | 1 |
| 3 | 炉水泵出口管道 |  | 套 | 1 |
| 4 | 炉水泵最小流量管道 |  | 套 | 1 |
| 5 | 炉水泵过冷水管道 |  | 套 | 1 |
| 6 | 炉水泵暖管管道 |  | 套 | 1 |
| 7 | 炉水泵注水及冷却水管道 |  | 套 | 1 |
| 8 | 疏水、排气管 |  | 套 | 1 |
| 9 | 仪表取样管、排污管 |  | 套 | 1 |
| 10 | 支吊架系统 | 满足现场要求 | 套 | 1 |
| 三 | 阀门部分 |  |  |  |
| 1 | 主给水电动憋压阀（调节型） | WB36 | 个 | 1 |
| 2 | 省煤器旁路管电动闸阀 |  | 个 | 2 |
| 4 | 分离器至炉水泵入口管电动闸阀 |  | 个 | 1 |
| 5 | 炉水泵出口管电动闸阀 |  | 个 | 2 |
| 6 | 炉水泵出口管电动调节阀 |  | 个 | 1 |
| 7 | 炉水泵出口管止回阀 |  | 个 | 1 |
| 8 | 炉水泵过冷水管电动闸阀 |  | 个 | 2 |
| 9 | 炉水泵过冷水管止回阀 |  | 个 | 1 |
| 10 | 炉水泵最小流量管电动闸阀 |  | 个 | 1 |
| 11 | 炉水泵暖管电动截止阀 |  | 个 | 2 |
| 12 | 炉水泵注水、冷却水管截止阀、止回阀 |  | 套 | 1 |
| 13 | 疏水、排气阀 |  | 套 | 1 |
| 四 | 仪表、控制 |  |  |  |
| 1 | 省煤器旁路流量计 | SA-106C | 个 | 1 |
| 3 | 炉水泵出口流量计 | SA-106C | 个 | 1 |
| 4 | 省煤器下降管流量计 | SA-106C | 个 | 1 |
| 5 | 差压变送器 | 智能型 | 套 | 1 |
| 6 | 压力变送器 | 智能型 | 套 | 1 |
| 7 | 水温热电偶 | K分度 | 套 | 1 |
| 8 | 仪表工艺阀 | 不小于DN15 TP316 | 套 | 1 |
| 9 | 仪表排污阀 | 不小于DN10 TP316 | 套 | 1 |
| 10 | 仪表保温柜 | 不锈钢 | 套 | 1，满足现场的使用需求 |
| 11 | 电伴热系统 |  | 套 | 1，满足现场的使用需求 |
| 12 | 就地温度计 | 双支型 | 套 | 1 |
| 13 | 就地压力表 |  | 套 | 1 |
| 14 | DCS机柜、控制器、卡件及附件、组态等 | 与主机DCS一致 | 套 | 1 |
| 15 | 计算机电缆 | 阻燃型 | 套 | 1 |
| 五 | 电气部分 |  |  |  |
| 1 | 动力电缆 | 阻燃型 | 套 | 1 |
| 2 | 控制电缆 | 阻燃型 | 套 | 1 |
| 3 | 电缆桥架及穿线管 | 热镀锌 | 套 | 1 |
| 4 | 阀门电源柜 |  | 套 | 1 |
| 5 | 中压开关柜 |  | 套 | 1 |
| 六 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 保温、防腐及外护板 |  | 套 | 1 |
| 2 | 钢结构、平台、楼梯 |  | 套 | 1 |

4.2.1.4支吊架

(1)支吊架制造、安装、检验、验收均按照DL/T 1113-2024《火力发电厂管道支吊架验收规程》进行。可变弹簧、恒力弹簧选用国标圆柱簧。弹簧特性负荷《火力发电厂汽水管道设计技术规程》附录F中ZH1型及ZH2型弹簧的标准。可变弹簧、恒力弹簧选用国内知名产品，严格按照GB17116生产，并有投标人成套供货。

(2)所有管道支撑件的设计必须保证不会因为被支撑管道的正常移动而跟管道脱开，不得在管道支吊架拉杆上焊接加长件。

(3)与吊杆相连的U型夹、花篮螺栓及其他各类附件必须锻钢制造且必须与吊杆材质相适应。管部应热压成型。

(4)与建筑物钢件的连接、与钢件的焊接，不允许使用焊在梁腹两侧的U型件。如果吊架或支架的钢件必须焊到埋置钢板上，则必须对该钢件的位置加以限制，以使焊缝的外缘至少离埋置钢板的外缘50mm。

(5)凡是底部支撑（吊架或支撑）且保温层厚度超过25mm的水平管道，都必须配备管托，管夹处的吊杆附件不包入保温层。

(6)所有立管夹与管道附件相接的支撑必须磨光，使所有管件紧贴管夹表面。

(7)管道支架以相对地面高度1米为界，超过1米一般采用双柱“门”型或“T”型支架，对于支架高度较高、受力较大的固定支架采用四柱“框架式”支架；低于1米采样管墩式。支架应充分考虑膨胀四点的受力要求。结构的设计使用年限为50年，结构安全等级为二级（以下涉及基础结构部分要求相同）。

(8)管道支吊架的设计应预先进行厂房及梁柱的强度核算，确保梁柱及设备的安全。如现场没有预埋件，则应预先安装预埋件。

（9）支吊架的部件进行强度计算，应保证安全可靠。

（10）可变弹簧支吊架有冷态和热态的行程及负荷指示器。

（11）所有支吊架上有耐腐蚀的金属铭牌，在铭牌上有数据（如最大允许荷载，冷、热态定位值等）。

（12）支吊架支座、吊点的焊缝另加RT或UT。

（13）支吊架等的油漆属于投标人的供货内容。用于现场修补的面漆材料应包括在相应供货范围内，现场的修补由买方负责完成。具体要求同锅炉。

（14）支吊架（含弹吊、恒吊）需选用优质产品（如江苏友恒机械有限公司、大连弹簧有限公司、常州电力机械厂、西安华宁管道技术有限公司等同类产品）。

4.2.1.5钢架和平台扶梯

投标人方设计的操作平台应充分考虑运行人员操作及设备检修空间，原则上不占用通道，不影响邻近设备检修。

投标人须结合管路设计要求和招标人现场实际情况，对现场加装平台处位置出具详细的安装图纸，图纸中要有详细的平台使用材料、使用位置、安装示意图。投标人提供的最终安装位置图纸由甲方审核，招标人有权根据投标人的图纸提出修改意见，投标人根据招标人意见，进行平台图纸的修改和完善（若招标人认为平台增加数量不足，有权提出再添加新平台，投标人应满足），以满足招标人现场检修、运行操作的要求。

投标人提供所有必要的支撑钢构、扶梯、平台、通道、设备的支撑等，设计应符合现行的电力行业标准，并考虑与现有设备的协调性。投标人负责改造所引起的全部钢架及平台、扶梯等的计算、设计和供货，投标人在设计平台安装要求过程中，须向招标人提供专题报告。上述平台等设备投入使用后，不得由于安装或者设计原因造成锅炉汽水管道膨胀不畅，若有上述问题，投标人需根据招标人的要求和时间，进行后续的二次平台整改，直至问题消除。

投标人平台扶梯的设计应不低于《锅炉平台扶梯技术规范》（T/CE323-2020）的要求。

扶梯能满足到招标人各层需检修和操作的作业面位置，扶梯载荷为2kN/m2，钢斜梯水平投影面上的活荷载标准值取3.5kN/m2。围栏、钢直梯、梯梁钢材的材料应采用性能不低于Q235-A的钢材。钢斜梯应全部采用焊接连接。

梯段高度超过3000mm时，投标人应设护笼，护笼下端距基准面2000-2400mm，护笼上端高出基准面应与GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台》中规定的栏杆高度一致。

钢梯及平台在工厂制作，钢梯及平台型式及颜色保持与招标人原有机组相同，所有操作平台应进行妥善的油漆及其他有效的防腐处理。和大气接触的钢结构和其他金属面刷涂聚氨脂油漆，钢结构上头道漆之前要经除锈处理，发运前上两道底漆和保护漆和第一道面漆，第二道面漆在现场由投标人完成，现场具体的油漆方案应经招标人确认，投标人提供并实施。

4.2.1.6保温和油漆

所有保温及油漆应优先符合万基宏远电力有限公司现场安全文明生产标准化要求，标准化未涉及部分，参照以下标准。

保温厚度应根据经济性计算确定。当环境温度（指距保温结构外表面1米处测得的空气温度）不高于27℃时，设备及管道保温结构外表面温度不超过50℃，环境温度高于27℃时，外表面温度可比环境温度高25℃，但不应大于60℃。

介质温度高于350℃的汽水管道，主保温材料均选用硅酸铝耐火纤维制品。介质温度低于或等于350℃的管道采用玻璃棉制品。设备保温室外采用憎水型复合硅酸盐毡。

阀门采用与所在管道相同的保温材料，阀门等异型件采用可拆卸式专门配套保温套（如阀门的阀门罩壳）。

投标人应根据《发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072-2019)进行油漆的设计和施工。

机械、电气设备及部件的油漆工作应在制造厂内完成。对于钢构件及设备的底漆层和保护（中间）层应在制造厂内完成，油漆须采用国内优质高档品牌，面漆应在现场完成（颜色与电厂保持一致），并由投标人供货、施工，油漆干膜厚度满足《发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072-2019)中C4M等级要求，并满足油漆生产厂家及国家的相关规范和标准的规定（按要求高者执行）。油漆涂刷质量须严格按相关标准执行，漆膜厚度均匀。

所有设备和管道外护板采用不低于0.75mm厚的平铝合金板（包括全部的骨架及附件），颜色应与电厂主体颜色保持一致，由投标人供货。

所有加工件（除不锈钢外）都应对其表面进行除锈处理, 除锈质量应达到《涂覆涂料前钢材表面处理　表面清洁度的目视评定　第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1-2011规定的St3级；质保期：5年。

保温材料制品安装时接缝处要紧密结合，采用错缝、压缝和挤缝结构，内外层保温材料接缝要相互错开，错缝最小距离为 100 mm。

在铺设保温材料时每块保温材料至少要有两根以上的保温抓钉固定。在不得已产生空隙的地方和部位，要用和其保温材料相同或相近性质的材料填充。

保温材料的物理化学性能应满足《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072-2019)及相关规范要求，应提供物理化学性能检验报告，检验报告必须是由具备国家相应资质的法定检测机构按国家标准检验而提供的原始文件，其报告应列出下列性能:

- 热导率方程式、图或表，对于松散或可压缩的保温材料，为使用密度下的热导率方程式、图或表。

- 密度，对于松散或可压缩的保温材料，为使用状态下的密度。

- 最高使用温度。

- 不燃性。

- 对硬质保温制品，应具有抗压强度、质量含水率、线收缩率和抗折强度等;对软质保温材料及其半硬质制品，应具有渣球含量、纤维平均直径、有机物含量、加热永久线变化、吸湿率、憎水率等。

- 对设备和管道表面无腐蚀。

- 用于奥氏体不锈钢设备和管道上的保温材料，其氯化物、氟化物、硅酸根、钠离子的含量应符合GB/T 17393的规定。

保温材料的使用寿命保证不低于30年。投标人提供的保温材料须随货提供产品质量合格证书和检测报告。

对于冷态调试和热态验收过程中发现的超温（环境温度小于27℃，外护表面不超50℃；环境温度大于27℃，外护表面不超环境温度+25℃。）、保温破损脱落等问题，投标人须安排人员将保温拆除后进行检查与处理，若由于保温材料本身性能达不到技术规范要求造成的，投标人须无偿提供满足要求的保温材料。

所有的保温和外护板产品设备，到货应有保护措施，防止在运输和储存期间受潮、雨淋及机械损伤，对于卸货前验收过程中有机械损伤部分或者油漆损坏的，投标人应无条件进行更换。

外护板所有切口必须修平，不得用火焰切割，可用电锯切割，注意避免在垂直刚性梁、活动联接点及其它具有不同胀差的联接处卡住。

外护板安装在保温安装后进行，但外护板支撑件中与受压部件相焊的部分（如支撑弯板、转角弯板等）应在保温安装之前焊妥。

外护板安装时要求考虑膨胀，防止外护板撕裂、翘曲和从外护板支架中滑脱。滑动支座、支架、吊架处安装外护板要留出空隙，以保证管道膨胀时滑动，避免外护板损坏。

投标人须根据甲方要求和现场实际管路安装与布置情况，色环色标介质流向、标识标牌与焊缝环缝标记，相应的材料由投标人方提供。

具有下列情况之一的设备、管道及附件必须按不同的要求进行保温、隔音或油漆：

（1）外表温度高于50℃，且需要减少热损失者；

（2）要求防冻、防凝露或延迟介质凝结者；

（3）工艺生产不需要保温的，其外表面温度超过60℃，而又无法采取其他措施防止烫伤人员的地方。

（4）为了减少设备噪音，需要进行隔音处理设备。

（5）招标人要求的与本项工作相关的防腐工作。

4.2.2 吹灰汽源系统改造

原吹灰系统吹灰汽源取自立式低再出口集箱，为了节省高品质蒸汽，拟进行吹灰系统改造。

结合原吹灰管路设计情况，根据再热器冷段入口不同负荷下的蒸汽运行参数，本工程吹灰汽源系统将整体从下述内容考虑：

保留原来立式再热器出口吹灰管路，用于锅炉低负荷运行时锅炉本体和空气预热器吹灰；同时增设一路取自低再冷段入口的吹灰管路，主要用于锅炉本体和空气预热器在高负荷时的吹灰。

4.2.3  锅炉暖阀溢流管道改造

保留原二级减温水管路，增加一级减温水管路及相关阀门等.

4.2.4安装焊接及金属检验

1)总体要求不得低于《锅炉安全技术监察规程》，《火力发电厂焊接技术规程》、《火力发电厂金属技术监督规程》等，并且所有承压部件焊缝100%无损检测，在此基础上要求如下：

Ⅰ类对接焊缝100%射线或超声波检测；其中部件壁厚小于或者等于20mm的对接焊缝，100%射线探伤；壁厚大于20mm的对接焊缝射线检测或超声检测可选其中一种；

承压部件角焊缝100%表面探伤；

疏水管、取样管、仪表管等小管道一次门前对接焊缝射线探伤，角焊缝表面探伤；

2)焊口一次合格率≥98%。焊缝的外观质量、光谱分析、硬度和金相组织检验以及不合格焊缝的处理按《火力发电厂焊接技术规程》中相关条款执行。焊工需具备相应资质及试烧焊口合格，焊接质量检验和金属监督检验队伍具备相应资质并经招标人许可。投标人至少须配备1-2名有一定资质及工作经验的金属监督工程师，对项目的焊接、热处理及金属检验工作负责。焊接、热处理及金属检验方案应在施工前经招标人认可，施工过程中投标人如需变更，应征得招标人同意，不得擅自改变。

3)本项目如涉及特种设备维修改造的部分，投标人负责按照特种设备相关管理规定向有关机构报备及特种设备的监督检验，取得监督检验报告后交给招标人。

4)投标人现场金属检验机构要求：

现场检测机构应符合《特种设备检验检测机构管理规定》，并取得一级金属试验室资质；

现场存放放射源，应有专门的存放场所，并按照相关规定经政府环保、卫生防疫部门鉴定合格，出具证书；放射源的使用和管理工作必须遵守《放射性同位素与射线装置安全防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的要求；

检测人员配备应满足工程进度和质量要求，持有《特种设备检验检测人员证书》，并保证工程阶段始终在有效期内；

检测仪器配备应满足工程要求，定期计量校验，并保证工程阶段始终在有效期内；

工程开工前有专项施工方案，经招标人认可后方可实施；

5)招标人有权对投标人提供产品的制造和安装质量进行抽查，投标人应无条件配合。

6)不同管道之间的连接不能采用联箱、管道开孔的方法进行连接，可采用更换三通的方法进行接口，三通须采用锻造工艺。所有承压管道、管件的原材料必须由国内知名钢厂生产，材质要求符合GB及ASME标准。所有管道、管件、集箱材料入厂需提供具有资质检测单位100%无损检测报告。

### 4.3 电气系统技术规范

4.3.1 一般要求

投标人应负责本工程#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目工作范围内所有电气系统的系统设计、安装设计、设备材料供货、调试及试运行，投标人应对锅炉省煤器复合热水再循环改造项目提供的所有电气设备能安全、可靠、灵活方便、高效经济地运行负全部责任。

电气部分技术规范，包括但不限于正常高低压供配电系统、事故保安电源系统、直流系统、照明及检修系统、防雷接地系统以及包括#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目内电气设备的控制、测量及保护；通讯系统；电缆敷设、电缆构筑物、电缆防火封堵；电气设备布置等。

4.3.1.1电气设备应在使用环境条件下，带额定负荷连续运行。

4.3.1.2电气设备和元件应具有2台（件）以上在同类工程条件下2年以上的运行经验。

4.3.1.3电气设备的使用寿命为30年。

4.3.1.4对各系统的选择计算如电机、高压断路器、保护装置器等电气设备应经招标人确认。

4.3.1.5各系统的接线图、设备元件的配置回路等技术要求应经招标人确认。

4.3.1.6本项目所选电气设备全部采用正规厂家品牌产品，电动机必须经过型式试验，提供型式试验报告。

4.3.1.7投标人必须提供由具备继电保护定值整定计算资质的第三方，出具的改造设备的保护装置定值整定计算，及校核招标人1、2号机组、公用、脱硫系统10kV配电装置定值，并通过招标人审核。

4.3.1.8投标人应详细列出本次改造所用电气设备，为与招标人现有电气设备统一，减少备品备件的数量和种类，降低维护成本，所有电气设备品牌由招标人确认，以确保招标人全厂同类型电气设备的一致性，设计产品的技术指标均不低于现场所使用产品。投标人设计的所有上述的电气设备均应以列表形式在设计中列出，包括名称、用途、安装位置、 数量、规格、型号、产地及生产厂家，供招标人确认确保与现场原系统可靠接入。

4.3.1.9电气施工内容包括：控制柜基础设计浇筑、控制柜就位、电气电缆桥架安装及电缆敷设等内容，不限于此。

4.3.2 电气系统设计

根据#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目的实际，电气系统设计的要求；

4.3.2.1投标人负责改造工程范围内有关电气系统（含对原设备的拆除、改移）的设计、结构、性能、供货、施工、试验、调试。含高（如有）低压配电、电机、控制设备、电缆、桥架、接地、照明、检修、起吊设施、附属设施等所有电气设备。

4.3.2.2投标人负责一、二次系统的全部设计，保证原有设备、系统、电源等监控、联锁、保护、计量、远动（传）等的准确、完整和安全生产，包括新增设备与原设备的接口。开展锅炉部分照明回路改造。

4.3.2.3电源：电动机负载的10kV电源，从#1、#2号机组10kV工作段引接。投标人负责相应10kV馈线柜控制、保护、测量、远传（DCS）接线，提供与招标人现场配电系统相配套电动机保护装置，以及相应10kV馈线柜断路器。

4.3.2.4电缆：投标人负责本次改造工程内所有动力电缆、控制电缆的设计。投标人设备和招标人设备之间的电缆，其分界点在招标人10kV配电柜出线室接线排处，电缆接头制安由投标人负责。

4.3.2.5接地：投标人负责本工程所有设计范围内接地设计，并符合国家及电力行业相关规范。电气系统设计分界点以招标人指定电源接入点为准。含对原设备拆除、改移。

4.3.2.6电源盘柜位置：投标人将切实做好现场勘察工作及与招标人密切沟通，细化布置，做到尽量节省一、二次电缆。

4.3.2.7投标人提供设备订货时应提供详细设备规范、订货图、供货清单。所有电气产品不得采用工信部高耗能落后机电设备（产品）。

4.3.2.8室外电气设备防护等级为IP56，防腐等级为WF2。室内电气设备防护等级按《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T 5153-2014要求执行。

4.3.2.9当电源电压在下列范围内变化时，所有的电气设备和控制系统应能正常工作。

4.3.2.10所有380V低压电气设备及控制柜在额定电压下能切断50kA对称短路电流的有效值，并能承受相应的动、热稳定。

4.3.2.11所有控制柜体都采用不锈钢材质，颜色由招标人指定，应与招标人现场设备一致。

4.3.2.12就地指示仪表（电流、电压等）其精度等级不低于0.5级。

4.3.2.13循环泵电源：招标人只提供电源位置。循环泵电源的控制系统、设备以及需配备的交流电源及直流电源接入，均由投标人自行解决。现有电源开关不满足投标人电源要求，投标人必须提供与招标人现有设备一致电源开关及附属配套设备，并进行相关电气试验，通过招标人审核。

4.3.2.14所有设备、电缆KKS码必须按照万基电厂标识系统编码（KKS）应用细则编制。

4.3.3 电缆和电缆构筑物4.5

400V普通动力电缆型号采用ZR- YJV -0.6/1kV铜芯电缆，保安负荷、消防负荷、直流负荷等重要回路采用NH- YJV -0.6/1kV铜芯耐火电缆，由变频器至电动机的电缆采用专用的变频电缆；测量和控制电缆型号为ZRC-KVVP2，并且最小导体截面不低于1.5mm2，根据需要采用屏蔽电缆。一根仪用变压器的电缆应只传输一个变压器的电压或电流值。如果同一个电压信号用于不同的需要（如：保护、测量、计量）应装设分离的小型断路器。变压器电压量必须用独立的电缆传输，对于室内的CT电缆最小截面为2.5mm2，CT电缆截面应根据CT容量及电缆长度选择。

电缆设施应符合相关的标准和规范，并满足厂内所有电缆的敷设。投标人依据有关标准和规范，提供电缆桥架及盘柜相关防火阻燃措施、防火封堵材料及安装。

投标人应根据工程实际情况恰当地采用电缆架空桥架﹑地下埋管以及电缆直埋等敷设方式。桥架与电缆必须排列整齐﹑美观。桥架加工材料主要为钢制，支吊架加工材料主要均为钢制，宽度<400mm的料厚按2mm及以上供货，宽度400-800mm的料厚按2.5mm及以上供货，宽度>800mm的料厚按3mm及以上供货，均做热浸锌处理。

4.3.4 照明、检修系统

投标人应负责范围内所有的建筑照明、区域照明、设备照明以及插座、检修的设计，事故照明采用应急灯，配电间及控制室选用质量可靠LED节能灯具，选用防水防尘的知名品牌LED灯具，照明系统的控制、电线敷设应满足相关规范要求。

照明配电箱，其外壳防护等级为IP55，安装在配电间的照明配电箱，其外壳防护等级为IP23，照明箱内应有15%的备用回路和10%的剩余空间。每个检修电源箱内设置1回进线和X回出线，其中，进线采用隔离开关或负荷开关，其额定电流不小于100A，出线采用塑壳开关，2回40A（带接线柱）和2回20A（带插座和漏电保护器）。

4.3.5 防雷、接地系统

接地系统应符合相关GB、DL及IEC标准的要求。

4.3.5.1 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目内的防雷设计应保证在遭受雷击时#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目内的电气设备及人身安全。

4.3.5.2 当采用避雷针作为防直击雷保护措施时，避雷针经专用引下线经集中接地装置接地，要满足《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求。

4.3.5.3 防雷设计应与接地设计密切配合，以防止设备遭受雷电反击。

4.3.5.4 独立避雷针不应设在人经常通行的地方，避雷针及其接地装置与道路和出入口等的距离不应小于3米（如小于3米应采取均压措施，并应经招标人认可）。

4.3.5.5 在有爆炸易燃危险的场所，应装设独立避雷针保护，并应采取防止感应雷的措施。

4.3.5.6 避雷装置应与易燃易爆设备保持合适的空气距离，以防避雷装置引雷时危及易燃易爆设备。

4.3.5.7 避雷装置应采用钢质材料并具有防腐措施。所有材料的设计寿命不小于30年。接地材料采用热镀锌扁钢，截面不小于40*4。

4.3.5.8 引下线和集中接地装置应有防腐措施，其设计寿命不应小于30年。

4.3.5.9 所有与主接地网相连的避雷装置其与主接地网的连接应充分考虑到设备接地点的位置，以保证避雷装置引雷时不会危及接地网上所有接地设备的安全。

4.3.5.10投标人应提供#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目内防雷设计的主要技术数据及相应计算书。

4.3.5.11投标人负责本工程所有设计范围内接地、防雷设计，满足标准规范要求。

4.3.5.12电机接地扁铁应大于电机动力电缆截面积的50%

4.3.6 其他

4.3.6.1电气设备安装在有空调或通风装置的室内，其外壳的防护等级为IP31；

4.3.6.2电气设备安装在环境洁净的室内，其外壳的防护等级为IP53；

4.3.6.3干式变压器外壳的防护等级为IP23；

4.3.6.4在配电室、办公室及控制室的照明设备，其防护等级不低于IP31；

4.3.6.5在其余环境条件下的电气设备和照明设备，其防护等级为IP54；

4.3.6.6为保证短时浸入水中或在水下工作的电气设备能可靠地连续工作，该设备外壳的防护等级应达到IP68；

4.3.6.7对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备，其外壳的防护等级应根据实际情况确定；

4.3.6.8电气设备安装在有爆炸性危险的场所，其防护等级必须达到GB50058所规定的爆炸性混合物燃点等级的要求。同时应注意标准中关于在车间及贮存区等处有爆炸性危险的场所中，电气设备使用的有关条款。

4.3.7电气设备基本要求

4.3.7.1总要求

（1）所有户外设备为全天候的，应在设计上能防止雨、雪、沙、灰尘或其它材料落入设备内部，以便设备可靠运行。

（2）所有户外设备的保护罩应保证设备运行中散发的热量以及日照产生的温度不使设备的温度超过允许标准和限制设备的额定出力。

（3）户外保护罩的内部应采用内涂层密封覆盖。

（4）应提供控制、仪表和继电器的连接端子排，端子排的额定容量不小于15A、600V。同时还要提供绝缘套、标记条和端子螺丝。端子排应有足够数量的备用端子，其备用数量不少于每组端子排总数的15%。端子排由阻燃材料组成。

（5）所有导线为标准多股铜绞线，屏、柜上的导线采用耐热、防潮和阻燃型导线。

（6）所有控制回路的导线规格不小于1.5mm2。

（7）接在端子排或设备上的导线应采用带绝缘套的压紧接线片，接线片为环形接线片。

（8）所有仪表、继电器、指示灯和其它控制设备在直流额定电压80～110%之间变化时应能连续运行不过热，不降低其功能和使用寿命。

（9）所有继电器应固定牢靠，以免屏门开启或关上时引起继电器误动作(闭合或跳开)。

（10）控制开关和仪用开关的容量不应小于500V、15A连续电流。

（11）所有指示灯的使用寿命不低于30000小时。灯泡插座为螺旋插座，公制尺寸。应使用具有螺纹头的LED型灯泡。

（11）招标人若对#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目的仪表、继电器和控制设备要与巳运行的仪表、继电器和控制设备相一致，须具体列出。

（12）设备内部应清除所有的废物。设备内、外表面应除去所有氧化物、铁锈、油污、润滑膏、炭笔、油漆标记以及其它有害杂质。

（13）为了设备的运输保管，投标人应在设备原有镀层上增加一层防护涂料。罩漆应征得招标人同意。

（14）设备铭牌应采用耐腐蚀金属板制造。

（15）设备铭牌应刻上耐磨的主要技术数据，包括制造厂名称、系列号，出厂号，设备项目号、型号和主要技术参数。

（16）铭牌应安装在运行人员容易看见的地方。

4.3.7.2 工艺系统内各设备的规范

除了本节4.3.7.1条要求外，工艺系统内各设备的技术规范如下：

1)电动机

(1)电机在各种运行条件下，在距循环泵外1m远处噪音不大于85dB(A)。

(2)电机本体有明显的接地标识，且可与地相接。电机定子槽楔不得使用磁性槽楔。

(3)当电压为额定电压80％时，电机仍能启动并加速循环泵，在15秒内能达到额定转速。

(4)接线柱与壳体采用可靠连接，保证不泄漏，在任何情况下接线柱都不会因内压而弹出。

(6)循环泵电机高压冷却水应有专门的防冻措施。

(7)电机容量规格按电气标准规范设计，确保该电机与炉水循环泵相配套使用，电机效能为一级及以上。电机容量（     ）、电压（    ）、冷却方式（    ）、电机控制 （    ）（由投标人填写，招标人确认）。

(8)就地设置炉水循环泵事故开关和相关控制电缆。

(9)所选用的电机型式需与它所驱动的设备、运行方式和维修要求相适应。

(10)电机的堵转电流不超过电机额定电流的6倍。

(11)电机满足80%以上全电压起动，并应能经受相应的热应力和机械应力。

(12)电动机应有吊环或其它起吊设施，使电动机能够简便安全地起吊。

(13)电动机的寿命不小于30年。

(14)电动机保护等级应是IP54，其绝缘等级为F级，并以B级温升考核。

(15)电动机应有标牌。标牌上标注电动机的名称、型号、接线方式和额定数据，制造厂家、出厂编号和出厂年月。

(16)每台电动机应装设有两个电动机机座接地装置，两个接地装置位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机，一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方，另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。电动机接线盒内设单独接地端子。各种接线盒与电动机机座外壳必须配置专用接地线。所有电动机的机座、电缆接线盒及CT接线盒均有接地装置。

（17）电动机的能效等级应符合节能评估评审意见的要求，当无特殊要求时，电动机的能效等级不应低于GB 30254最新标准中1级能效的规定。

2) 就地控制柜技术要求

控制柜内主要电气元器件为施耐德产品，如空气开关、接触器、热继电器要求使用施耐德、ABB产品或者同等级知名品牌；控制箱外壳防护等级及防尘防水性能应与其安装场所相适应；控制箱箱体厚度应不小于2mm，并防震、防雨，采用不锈钢304双面拉丝板制作，防护等级为IP56；控制箱的接地系统，使用多芯软铜线与箱体相连，颜色为黄绿相间，绝缘为600V，截面积不小于4mm2，使用М4以上的螺栓紧固，线头要求压接，接地导线预留长度方便柜门的开启，应符合GB、DL及IEC标准的相关要求；密封，采用“Ω”型密封圈的方式密封，不能有明显的对流孔洞，防止对流时带入大量灰尘。

3) 电源盘、配电箱及照明回路技术要求

(1)改造过程中所需改动及新增加的电源盘、配电箱及控制回路，投标人应提供相关设计及对应配套设备。

(2)投标人所供配电系统的接线方式与全厂供电接线方式相符合，具体方式在详细设计时提供。

(3)为防止电源系统现场干扰，需采用屏蔽电缆并可靠接地，出现接地和短路时，各设备对应的空气开关应保护跳闸。接地铜排单独接地，接地铜排上接电缆屏蔽线。

(4)配电箱、电源盘及控制回路应根据招标人要求来考虑配电，电源盘及配电箱内主要电气元件都采用招标人认可的国内知名品牌，端子排选用招标人认可的国内知名品牌。

4) 电缆技术要求

(1)改造范围内的电缆包括动力电缆、测量和控制电缆及仪用变压器变送器电缆等，电缆选择及电缆敷设应满足《电力工程电缆设计规范》。

(2)0.4kV动力电缆采用阻燃型，控制电缆应为屏蔽的，电缆选型：380V电力电缆为 ZRC-YJV， C级阻燃，铜芯交联聚乙烯电力电缆，最小截面按负载计算满足设计规范要求；控制电缆为 ZRC-KVVP，聚氯乙烯（PVC）绝缘，阻燃PVC护套，铜带屏蔽，C级阻燃，铜芯控制电缆，最小截面为 2.5mm2。10kV 铜芯电缆ZRC-YJV-8.7/10，优于电机容量适配。

(3)10kV电动机，电源接于电厂10kV配电断馈线装置。

电缆设施应符合相关的标准和规范；电缆应根据工程实际情况恰当地采用电缆沟道﹑电缆桥架的敷设方式；敷设于电缆桥架和电缆支、吊架上的电缆必须排列整齐﹑美观；10kV动力电缆、0.4kV动力电缆、控制电缆、信号电缆等应按有关标准和规范分层（或分隔）敷设。

(4)电缆长度、走向，需现场勘探。

通常情况下，一条仪用变压器的电缆只传输一个变压器的电压或电流值。如果同一个电压信号用于不同的需要（如：保护、测量、计量）装设分离的小型断路器，变压器电压必须用独立的电缆传输。最大电压降不超过2%。耐热电缆和移动电缆芯线为铜绞线。

(5)动力电缆及控制电缆不应有中间接头。截面大于50mm2的动力电缆的终端接头采用热缩终端接头。电缆必须走电缆桥架和电缆竖井，引出部分需加电缆保护套。

(6)依据有关标准和规范，电缆应有防火阻燃措施。在电缆竖井、墙洞、盘柜底部开孔处、楼板孔洞、公用沟道分支处、多段沟道分段处、到控制室和配电间的沟道入口等地方应使用有机防火堵料封堵。

(7)破坏原有封堵的，必须原样恢复；涉及设备移位的（如照明）由投标人负责。

(8)测量和控制电缆必须为ZR-KVVP2型电缆。如果用于不同的建筑物之间的连接，应采用有一条公共屏蔽线用以防止感应电压的电缆。二次回路导线应有足够的截面，从而不影响互感器的准确级，应用阻燃铜导线，其截面为：电流回路不小于6mm2，电压回路不小于4mm2，控制回路最小截面不小于2.5mm2，信号回路最小导体截面为1.5mm2。

(9)一般控制电缆为0.45/0.75 kV，铜带屏蔽，C级阻燃电缆。屏蔽带采用铜带作为金属屏蔽带，其编织密度应不小于80%。导体线芯，符合GB3957标准。

(10)规格：4，7，10，14，19，24×2.5（用于控制回路）;4，7，10，14，19，24×1.5（用于一般信号回路）;4×4，4×6，（用于交流电流和电压）

（11）动力电缆及控制电缆要求远东、上上、特变电工等国内一线品牌。

5) 电缆设施和电缆敷设技术要求

(1)电缆设施应符合相关的标准和规范。

(2)电缆应根据工程实际情况恰当地采用电缆沟道﹑电缆桥架﹑地下埋管以及电缆直埋的敷设方式。

(3)敷设于电缆桥架和电缆支、吊架上的电缆必须排列整齐﹑美观。

(4)0.4kV动力电缆、控制电缆、信号电缆等应按有关标准和规范分层（或分隔）敷设。

(5)电缆桥架安装及电缆防火封堵符合国标、行标等的要求，桥架及防火材料的选用应得到招标人的确认。防火封堵材料由招标人提供。

(6)所有动力、控制电缆的供应商或制造厂，必须经招标人认可，方可采购。电缆绝缘等级和最小截面应由投标人根据《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）选择。所有电缆是阻燃型，控制电缆是屏蔽的，电缆选型如下：

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 380V电力电缆 | 0.6/1.0kV，C级阻燃，ZC-YJV |
| 控制电缆 | 0.45/0.75kV，C级阻燃，ZC-KVVP，控制回路最小截面为1.5mm2，按要求留足备用芯 |
| 计算机电缆（主要用于模拟量等） | ZC-DJYPVP-0.3/0.5kV，信号回路最小截面为1.0mm2，按要求留足备用芯 |
| 10kV电缆 | ZRC-YJV-8.7/10 |

(7)由投标人对所有桥架、竖井（含可修正利用部分）进行整体设计、供货。新设计的电缆桥架应为钢热镀锌型，厚度不低于2mm，电缆桥架的走向应不影响设备检修、不受热（与热源不小于0.5m）、不影响其他设备、与原桥架走向平行一致、美观牢固等。

(8)一条仪用变压器的电缆只传输一个变压器的电压或电流值。如果同一个电压信号用于不同的需要（如：保护、测量、计量）需装设分离的小型断路器。变压器电压必须用独立的电缆传输。最大电压降不超过2%。

(9)交、直流电源不允许使用同一根电缆敷设。

(10)0.4kV动力电缆及控制电缆不允许有中间接头。截面大于25mm2的0.4kV动力电缆的终端接头采用热缩终端接头。

(11)依据有关标准和规范，电缆应有防火阻燃措施。在电缆竖井、墙洞、盘柜底部开孔处、楼板孔洞、公用沟道分支处、多段沟道分段处、到控制室和配电间的沟道入口等地方应使用有机防火堵料封堵、并按规范刷涂防火涂料。

(12)桥架内的电缆要用无磁电缆扎带固定在桥架横档上。

(13)当桥架是多层时，按下列顺序从上到下布置电缆：中压动力电缆桥架、低压动力电缆桥架、控制电缆桥架、计算机和低电平信号电缆桥架。所有户外桥架都要配一个坚固的罩盖。在连续布置电缆桥架的沿线上配置膨胀接头以补偿金属桥架的热膨胀。

(14)电缆桥架系统在承受工作负荷的同时还能承受一个施加在中间档或无中间档桥架间隔中心部位上90公斤重的活动负荷的能力，且不会造成桥架永久性的弯曲。电缆桥架应设有内撑，防止水平布置时，弯曲下榻严重。

### 4.4 控制系统技术规范

4.4.1基本要求

(1)投标人应提供其系统范围内的所有热工检测控制仪表和设备，满足工艺系统的检测和控制要求。所有控制仪表及设备应具有高的可用性、稳定性、可操作性和易维护性，应满足要求的功能。

(2)投标人负责整个系统的仪表及控制设备的设计和供货（含DCS需增加部分），对系统的完整性负责。投标人负责提供详细的控制逻辑说明（中文）、逻辑图、I/O清单、完整的PID图、仪表单元接线图等，负责完成DCS系统画面、逻辑组态及调试工作，并负责新增设备及和此次改造相关设备的自动化投入率达到100%,并对最终系统的性能负责。

(3)投标人对本改造工程热工保护及控制装置技术总负责，所涉及的的监视、控制、联锁及保护等功能需在招标人的DCS中实现，投标人负责实现DCS组态并完成功能性试验，此次改造所需DCS机柜、控制器、卡件及附件均由投标人提供。

(4)所有参与热工保护、自动、连锁用的测量信号采用三重冗余配置，测点分布在不同的卡件上。

(5)热工设备及接口均采用国际单位制。投标人提供的仪表和控制系统应能满足运行、监视、控制和保护的要求。投标人提供所有工艺流程必需的过程仪表，包括压力、温度、流量等，并配供安装附件（仪表导管、温度套管、一次门、二次门及排污门等，材质TP316不锈钢）。汽水系统取样测点的一次阀、排污阀（排污门设置串联2个）应采用串联布置（两个串联工艺阀门），排污槽要连接到排污管网。投标人应提供其供货范围内仪表控制系统图纸，注明仪表编号、位置及仪表接头的结构形式。

(6)投标人对随机提供的热工设备（元件），包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都要详细说明其规格、型号、安装地点、用途及制造厂家。特殊检测装置须提供安装使用说明书。所有温度仪表一次元件在热力系统上均设计不锈钢隔离护套管，以便于运行中温度仪表的检修、更换。热电偶采用K分度，热电阻采用三线制（Pt100），所有热电偶、热电阻测温元件应采用双支型，外径6mm，热电偶选用I级产品，热电阻选用A级产品。温度、压力测量元件要提供校验报告。用于控制、联锁保护和报警的压力变送器、差压变送器，应为二线制智能变送器，精度至少达到0.075级，不允许采用电接点型仪表。所有用于联锁保护用的逻辑开关不采用电接点型仪表用于联锁保护。就地指示仪表的精度至少为1级，盘面直径不小于150mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外）。通常情况下，表计的量程选择应使其正常运行时指针处在2/3量程位置。就地温度计要求采用万向型可抽芯式双金属温度计，就地压力指示表均应为不锈钢防振型。

(7)投标人提供详细的热力运行参数，包括设备运行参数的报警值及保护动作值。

(8)所有执行机构应由投标人提供力矩大小、连接方式及其它技术要求；电动执行机构应采用智能型一体化装置。所有执行机构的力矩、全行程时间、精度、灵活程度、回差等性能指标应能满足工艺系统的要求和有关的规范要求。执行机构的安装应便于维护人员调试、修理、更换。

(9)投标人所供的调节阀、电动门的执行机构为智能一体化产品，且能接受380V三相三线电源，选用有成熟运行经验的产品，保证其可控性和可靠性，以满足热工调节控制的要求（全部由DCS控制）。

(10)气动执行机构及其附件、定位器、电磁阀、控制开关、控制继电器和仪表阀门等，应采用进口优质产品。

(11)流量测量装置的材质与被测介质相适应，并提供计算书和标定合格证书；如流量测量信号为冗余配置，则流量孔板取压口也需冗余配置。

(12)盘、柜、箱的前后门应有永久牢固的标牌；盘、柜、箱应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；盘、柜、箱的钢板厚度至少为2mm；材质为304不锈钢；盘、柜、箱内的支撑件应有足够的强度，保证不变形。盘、柜、箱均采用户外型不锈钢结构，防护等级不低于IP56。所有安装盘、柜、箱的螺栓、螺帽及绝缘材料均由投标人提供。

(13)所有就地热控设备提供永久性金属标牌，型式规格参照电厂现有设备标牌。

(14)对随机提供的热控设备（元件）、DCS卡件、阀门执行机构和热控设备选型尽可能与主机一致，并经招标人认可。

(15) 本工程由投标人负责将改造后数据接入厂级SIS系统，包括电厂SIS系统的画面修改、组态、调试等工作。

(16)因改造而发生的仪表、执行机构和控制系统设备新增或移位、电缆敷设及接线、重新安装调试、电缆改变路径、施工以及所用的安装材料均由投标人负责完成。若因设备移位造成原有电缆长度不够，投标人负责更换电缆或增加端子箱，不得有中间接头。

(17)因改造而新增的仪表、执行机构和控制系统设备、相应的电缆及其他附件由投标人负责提供，并按照招标人的要求完成相关设备的电缆敷设、接线、安装、调试。

(18)改造后的省煤器出口水温、旁路流量、循环泵出口流量等关键参数均要进DCS监视、控制，所涉及的电缆由投标人负责，并完成接线、调试。所有室外水侧仪表管路需加装电伴热装置及仪表保温箱，仪表保温箱伴热电源取自锅炉电子间锅炉仪表保温电源盘，伴热带敷设需符合招标人相关技术要求，伴热带采用优质铠装高温电伴热。

(19)热控设备的安装必须满足招标人现场生产要求，根据需要增补的槽盒、桥架、穿线管、蛇皮管（均使用平包塑）、气源管等辅料均由投标人负责提供。

(20)用于测量和控制的就地检测仪表、远传仪表、执行机构、控制盘柜及全套附件等均由投标人负责。现场电动执行机构电源取自招标人锅炉阀门电源间中的锅炉阀门电源盘，“投标人”需根据设计方案，负责招标人原电动门配电柜内开关容量核算，在原电动门配电柜内进行扩展（断路器由投标人提供）以满足现场需求。
  （21）改造用DCS控制系统机柜布置到锅炉电子设备间的备用盘位。

(22)炉水循环泵系统的仪表测点设置需符合相关规范要求，包括但不限于：炉水循环泵进出口压力（就地指示）、炉水循环泵进出口差压（冗余远传）、锅炉循环水流量（三冗余远传）、锅炉循环水温度（三冗余远传），锅炉炉水循环泵轴承及线圈温度（每台泵及电机轴承四处：每处至少3支；电机绕组：6支，）

4.4.2 DCS控制系统

投标人负责提供与此次改造相关的控制系统设计方案、I/O信号清单、设备清册、电缆清册、定值表、热工电源负载表以及施工图，并提供控制逻辑图和设计说明，由招标人确认；投标人负责改造所有的控制系统设备供货、施工和调试。系统设计方案以及I/O点分配、画面组态、逻辑设计方案均需招标人确认。

此次改造相关控制纳入原单元机组DCS控制（上海艾默生过程控制有限公司的Ovation分散控制系统），投标人应在招标人原DCS控制系统中增加相应控制器、机柜及I/O卡件等，满足现场需求，而不引起商务变动。DCS组态画面、风格、操作和逻辑及其硬件设备与原系统保持一致，软件系统应与招标人原系统完全兼容，DCS系统相关工作由投标人负责，包括但不限于：软、硬件安装配置、画面制作、逻辑组态及所有调试工作。

由于本次改造涉及到DCS系统的整体使用及机组安全运行，所有接入DCS系统或者相关的软硬件在交货时必须要提供我公司相对应的DCS厂家上海艾默生过程控制有限公司的针对本项目的授权及针对本项目的质量证明文件，卡件与控制器软件、硬件版本与现场主机一致，否则我方有权拒绝接收，同时DCS系统逻辑组态、画面组态需由DCS厂家上海艾默生过程控制有限公司安排技术人员（服务前提供服务人员的工作证明）进行组态，引起的任何问题由投标人负责。

由于本次改造涉及到多处使用通讯卡，分散控制系统通讯原则：分散控制系统内的数据采集(DAS)、模拟量控制(MCS)、顺序控制(SCS)的信息共享，凡 DAS 所需要的数据,在上述系统中包括的数据可通过通讯解决，每块通讯卡只可以连接一个系统，通讯总线采用 1： 1 冗余。各系统间重要信号采用硬接线连接。

DCS 控制系统应达到的性能指标
（1）分散控制系统(包括软、硬件)：
系统可用率>99.9%(考核时间为 90 天)
（2）系统精度：
输入信号±0.1％(高电平)，
±0.2％（低电平）；
输出信号±0.25％
（3）抗干扰能力：共模电压： 250V 差模电压： 60V 差模抑制比60Db
（4）系统实时性和响应速度：
数据库刷新周期：模拟量不大于采样周期，一般开关量不大于 1 秒。
CRT 画面对键盘操作指令的响应时间：一般画面不大于 1 秒，复杂画面不大于 2 秒。
CRT 画面上的数据刷新周期为 1 秒

从键盘发出操作指令到通道板输出和返回信号从通道板输入至 CRT上显示的总时间为 2.5～3 秒(不包括执行机构动作时间)。
    控制器的工作周期：
    模拟量控制不大于 0.25 秒
    开关量控制不大于 0.1 秒
系统裕量：
    控制器最忙时 CPU 不大于 30%～40%，操作员站负荷率不大于30%～40%。
    内部存储器占用容量不大于 50%，外部存储器占用容量不大于 40%。
    电源负荷裕量： 30～40%
    数据通讯系统采用双通道数据高速公路，系统通讯总线的负荷率不大于 30～40%。

投标人应提供DCS系统备用余量，以供系统以后扩展需要：DCS设计时每块I/O卡具有20%裕量；每个机柜内应有20%I/O模件插槽余量；每种类型I/O卡件备品备件按不少于10%考虑，且每种类型不少于1块，从配置上，为保证系统的可靠性，重要设备均冗余设置，冗余的信号线分别设置在不同的通道板卡上。所有备用插槽应配置必要的硬件，如：背板、连接电缆、端子排等，保证今后插入模件就能投入运行。数量由投标人填写（按单台机组填写）：

投标人应根据设计工艺特点合理配置热控硬件如下表，DCS硬件规格型号不低于原系统要求，数量由投标人填写：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、DCS电源 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 24V电源及其附件 |  | 套 |  | 与原系统一致 | 含电源及附件 |
| 2、DCS卡件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 卡件底座 |  | 块 |  | 与原系统一致 |  |
| 2.2 | 模拟量输入卡(AI8) |  | 块 |  |  |  |
| 2.3 | 模拟量输入输出卡（AO8） |  | 块 |  |  |  |
| 2.4 | 热电阻输入卡 (RTD8) |  | 块 |  |  |  |
| 2.5 | 数字量输入卡(DI16) |  | 块 |  |  |  |
| 2.6 | 数字量输出模块(DO16) |  | 块 |  |  |  |
| 2.7 | 热电偶输入卡（TC8） |  | 块 |  |  |  |
| 2.8 | DO信号配套继电器板（如需） |  | 块 |  |  |  |
| 2.9 | 机柜内冗余电源模块(含2个电源模块和一个冗余模块) |  | 对 |  |  |  |
| 2.10 | 控制器（双冗余） |  | 对 |  |  |  |
| 2.11 | 通讯卡 |  | 块 |  |  |  |
| 2.12 | 网线、IO BUS线 |  | 套 |  |  |  |
| 3、DCS机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | IO机柜 |  | 面 |  | 与原系统一致 |  |
| 4、DCS技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | DCS设计编程组态 |  | 套 |  |  |  |
| 4.2 | DCS现场技术服务调试 |  | 套 |  |  |  |

DCS组态、DCS现场技术服务，所有DCS硬件接入均由投标人负责。投标人需在DCS通道配置上保证DCS系统的可靠性，重要设备及信号需冗余设置，冗余信号需分别设置在不同的通道及不同支列的板卡上，做到分散风险。

4.4.3 热工设备选型原则

- 新增的DCS硬件与单元机组DCS系统硬件一致；招标人机组DCS品牌为上海艾默生过程控制有限公司的Ovation分散控制系统。

- 智能压力/差压变送器选用ROSEMOUNT、EJA 、SIEMENS产品或其它同等品牌；

- 压力表、温度元件等现场仪表选用上海自化、安徽天康、川仪产品或其它同等品牌；

- 压力开关应选美国SOR、法国Georgin或日本太平进口优质产品或其它同等品牌；

- 进口工艺阀及仪表阀，包括一次门、二次门、排污门选用英国SAFELOK、美国CONVAL、捷克ARAKO、英国 DUBLOK、德国 Bollin产品或其它同等品牌;

- 流量计采用喷嘴形式，并选用江苏宏达、大连精工、上海自仪或其它同等品牌;

- 开关型、调节型电动执行机构（分体式），与招标人现有系统的设备规格型号统一，选用SIPOS7专业型、EMG、ROTORK IQM系列或其它同等品牌的分体式执行机构。

- 计算机信号电缆、电源电缆选用安徽天康、上海自化、重庆川仪或其它同等品牌；

- 智能定位器选用ABB、SIEMENS、FISHER产品或其它同等品牌。

- 电磁阀：ASCO、SMC或其它同等品牌；

以上设备选型，由招标人根据技术比较确定最终厂家。

### 4.5 钢结构工程技术规范

投标人有责任提供完整的结构设计图纸、结构设计计算书。若设计中所使用的非国标的规范、规程、标准，要求书面一套。

计算书中开列全部荷载包括但不限于所有可能施加的静荷载,活荷载（包括雪荷载）,风荷载,地震荷载,设备荷载,主管道的温度荷载以及施工检修荷载,荷载组合、结构计算简图、计算成果图表，以及为进行结构计算所采用的假定及设计法规, 由于热效应、徐变、收缩、冲击以及正常环境条件和运行荷载所产生的变形亦应在设计计算书中说明。

计算书中需对结构的适应性、结构构件以及任何其它安装时支承荷载的结构等做阐述，只有经工程部门鉴定、批准的计算方法才可以使用。

计算机的输出数据包括在计算报告中，数据结果经招、投标双方确定后认可。

在设计中应计及结构的稳定性，特别是对钢结构的受压杆件，要注意不产生压曲变形，并保证结构所用材料满足低温冷脆性能的要求。

投标人负责完成设计计算，结构设计、详细设计、供货和施工建设、图纸及说明资料和其它施工设计所需的设计文件，以上资料在基本设计阶段和详细设计阶段完成后分别提交招标人确认，但并不因此减除投标人对其设计文件的可靠性、安全性、实用性所承担的全部责任。

投标人负责所有提供的资料应足够详细和准确，投标人应对其提供的资料的合理性和准确性全面负责，并有义务向招标人进行必要的解释。

投标人全面负责#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目现场施工的人员组织、作业进度计划、工程质量管理，现场安全保障；并负责将投标人的现场管理机构、人员组织及上述管理文件，事前报招标人同意后执行，但并不因此减除投标人对此所承担的全部责任。

投标人对分包商的选择应符合国家及行业的有关规定，投标人对分包商的质量、进度、安全负全面责任，并对因分包商的过失造成的违约，承担法律责任。

投标人负责自行完成#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目现场开工前的各项行政审批工作，需要时招标人提供必要的帮助。

4.5.1钢结构的技术要求

根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，本工程场地50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g，基本地震烈度为7度,场地土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅲ类，设计地震分组均为第二组.

基本风压0.40kN/m2（50年一遇），0.45kN/m2（100年一遇）；基本雪压0.35kN/m2。

投标人的钢结构设计应遵守国家、电力行业颁发的标准和规范的最新版和招标文件的要求，若有差异，以高标准为准。投标人在保证安全的前提下做到经济合理，不得随意提高或降低设计标准。

招标文件中指出的所有准则和标准是最低要求，没有明确指出但能满足同样最低要求的其它标准，在取得招标人/咨询方同意后可以采用，但是，这并不能减除投标人对因此产生的后果应负的责任。

投标人应单独对其所承担的项目设计的合理性、安全度和适用性全面负责。

材料的选择是投标人的责任，材料应有良好的性能，以保证整个项目的安全、环保、经济运行。

投标人对其负责的#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目结构设计的合理性和安全可靠性负责。

当采用钢结构时，钢结构根据中国规范进行设计，结构物应有支撑体系。

允许应力应符合中国规范规定的钢种的规定值。

当采用高强螺栓来设计节点时，该节点应符合中国规范的要求。

焊接符合中国规范的要求。

#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目基本设计中应提出钢结构防腐与防火的形式和范围。

若#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目平台支柱采用钢结构，平台承重结构由空间交叉钢桁架组成（要求采用桁架结构形式不得采用伞状斜支撑结构形式）。投标人对#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目平台结构进行整体三维分析计算。

结构和设备支架按允许应力设计并含有相应规范中规定的安全系数，安全系数的取值应在计算报告中说明。

所有钢结构构件均为成品在现场组装，不允许只供应原材料在现场加工。所有钢结构构件（除镀锌构件外）均应涂漆保护，保证年限30年。

4.5.2施工组织设计

施工组织设计主要包括施工总布置方案、施工交通运输、工程用地、主要施工方案、施工进度与工期等。

### 4.6 清理和防腐

所有制造废料，如金属屑、填料、电焊条和残留焊条头、破布、垃圾等都应从构件内部清出，所有鳞皮、锈迹、油漆，油迹、粉笔、蜡笔、油漆记号和其他有害材料都应从内、外表面上清除掉，发运时，产品内外应该清洁，所有设备应由投标人在工厂完成最终油漆工作后才能交货。

除管束支撑架采用热浸锌或冷喷锌防腐以外，设备平台其它钢结构采用涂刷防腐漆的重防腐方案；管道采用油漆防腐。喷漆之前要经喷砂（丸）除锈，出厂前应喷涂二层底三层面漆，底漆应采用环氧富锌，面漆采用氯化橡胶改性丙烯酸面漆，油漆颜色符合万基集团标准化规范。出厂油漆漆膜厚度不少于130μm，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。投标人供货范围内所有设备和材料的颜色，最终由招标人确定。

#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目施工现场的废弃物应按招标人的指令，及时清理，所需费用已含在报价中。有毒有害等废弃物处理必须遵循国家和地方政府有关规定。

### 4.7 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目的性能保证值

4.7.1 投标人应保证整个#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目系统的设计和提供的全套系统的设备、配件、材料等能完全满足招标文件规定的各种工况、各种环境气温下的正常运行、检修和维护等。

4.7.2在机组20%THA工况时连续稳定运行满足以下指标要求：

锅炉转湿态运行后，储水罐疏水回收至锅炉给水系统循环利用；

机组纯凝工况，锅炉螺旋水冷壁温度不超过400℃、垂直水冷壁温度不超过420℃；

机组纯凝工况，脱硝系统入口、出口烟温都不低于300℃；

4.7.3不发生因改造引起金属管壁超温、锅炉爆管、压力管道泄漏事故。

4.7.4在系统不投运时，不影响原锅炉效率。

4.7.5省煤器换热管、省煤器悬吊管出口水温均低于饱和温度并有7~10℃的裕度，管壁强度计算合格，并提供全负荷运行可靠性论证报告。

4.7.6系统能适应锅炉的启动、停机及负荷变动，负荷变化率不低于原有设计。

4.7.7改造后需保证省煤器入口管道在系统投入时不振动。

4.7.8空预器密封间隙全负荷在线自动跟踪调整。

4.7.9电气性能保证值：电机应满足一级及以上能效。

4.7.10质保期定义以商务合同为准，但最少不低于本系统性能验收后正常运行12个月。
4.7.11大修年限（按装置最大连续运行时间计）为5年。设备的使用寿命不少于30年（不包括易损件）。在正常使用情况下，设备连续运行时间不少于8000小时。装置投运第一年，可利用小时数8000小时；正常运行时，年可利用小时数为7500小时。
4.7.12锅炉启动时，保证再循环泵流量不低于锅炉25%EMCR工况下的流量。

4.7.13保证机组在20%THA工况下，再循环系统能够进行湿态安全、稳定运行，且保证汽水分离器分离下来的水顺利返回到省煤器入口。
4.7.14保证即使在小于20%THA工况下运行时，不会产生水动力的不稳定，避免产生停滞、倒流、水动力多值性、管间脉动、水冷壁管子过热超温，保证水冷壁系统安全性。

4.7.15 投标人应按本规范书中的技术要求，以保证工艺系统在各种工况下的性能。#2锅炉增加炉水循环泵及省煤器复合热水再循环改造性能的主要考核点如下：

4.7.15.1因投标人原因未能通过性能验收试验，该项性能验收试验允许再进行，但再进行最多为两次。两次试验后仍不符合验收条件，竣工日期不予延长，相关费用及相关事项按下述约定处理：

第一次未能通过性能验收试验考核合同额的5%；第二次仍未能通过性能验收考核合同额的20%。

第三次未能通过性能验收的，招标人有权终止合同、并追溯经济损失且承担相应的法律责任。

4.7.15.2进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

## 5. 项目组织和管理

### 5.1 项目管理组织机构

5.1.1 项目经理部

投标人应在项目场地设置项目经理部（以下简称“项目经理部”）以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目经理部是投标人履行其在合同项目服务的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应为投标人履行其在合同项目服务的唯一机构，其所有行为均视为投标人本身的行为。项目经理部应包括下列人员：

5.1.1.1 项目经理：项目经理年龄不超过55周岁，大专学历以上，5年工程建设经历，持有效的工程建设类执业资格注册证书（若执业资格国家未开展注册，可提供执业资格证书）或高级专业技术职称证书。须至少具有1个600MW及以上等级燃煤机组炉水循环泵环改造或省煤器给水旁路改造项目经理的经历。具备安全管理人员培训合格证。

项目经理身体良好、作风正派、应有很強的沟通协调能力，对本项目管理有较深刻理解，能合理解决本系统实施期间遇到的所有问题。项目经理代表投标人履行合同，为投标人履行合同项目服务的唯一授权代表。项目经理一般应常驻项目场地，如果项目经理需要离开项目场地，则应授权一名项目副经理履行项目经理的职责并通知招标人，投标文件中需提供简历表。

投标人任命的项目经理应经招标人同意，如果招标人有充分理由认为投标人的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求投标人撤换其项目经理，投标人应在规定期限内更换项目经理。

5.1.1.2 施工负责人：施工负责人年龄不超过55周岁，大专学历以上，助理工程师以上职称，3年工程建设经历，具有有效的一级建造师执业资格注册证书（建筑工程或机电工程）和有效的安全生产考核合格证（B类）。须至少具有1个600MW及以上等级燃煤机组锅炉省煤器复合热水再循环改造或省煤器给水旁路改造施工负责人的经历。投标文件中需提供简历表。

5.1.1.3 项目设计总工程师：须具有有效的勘察设计注册工程师执业资格注册证书（若执业资格国家未开展注册，可提供执业资格证书）。须至少具有1个600MW及以上等级燃煤机组锅炉省煤器复合热水再循环改造或省煤器给水旁路改造设计负责人的经历。投标文件中需提供简历表。

5.1.1.4 项目调试总工程师：投标人应任命一名具有同类或类似的工程调试经验、并熟悉工程调试管理的具有中、高级职称的技术人员作为项目调总。投标文件中需提供简历表。

5.1.1.5 安全负责人须具有有效的安全生产考核合格证（C类），年龄55周岁及以下，3年及以上工作经历。

5.1.1.6项目安全专员：投标人应根据招标人要求任命不低于两名具有安全管理人员培训合格证，具备工程安全监督经验、并熟悉工程安全监理的具有中级职称的技术人员作为安全专员。投标文件中需提供简历表。

5.1.1.7施工人员：所有进入生产现场的施工人员年龄不能小于18岁、不能大于55岁，技能要求四级工及以上，工作经验要求3年及以上。

投标人须为所有施工人员购买工伤保险或赔付金额大于100万（或保险金额为不低于上一年全国城镇具名人均可支配收入的30倍）的意外伤害保险同时承担高风险作业的人员还必须增加雇主责任险，引起的任何纠纷等责任由报价人自行承担。

未经招标人同意，在工程建设期间投标人不得任意更换主要负责人员。

5.1.2 项目主要管理人员的配置

5.1.2.1 投标人的现场组织机构人员的配置，要根据工程特点，施工规模、建设工期、管理目标以及合理的管理跨度进行配置，应在提高管理人员整体素质的基础上优化组合，组成精干高效的管理工作机构。

5.1.2.2 投标人现场组织机构管理人员的配置要有合理的专业机构，各专业人员应配套,并要有合理的技术职务、职称机构。

5.1.2.3 投标人现场组织机构的管理人员应具有其所承担管理任务相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

5.1.2.4投标人应配备专职的资料管理员，负责工程相关资料的收集和分发，负责改造建设过程中形成的资料整理归档，归档标准达到招标人的要求

投标人应提交项目经理部及其主要的管理、技术人员的项目经理证、身份证、职称证、学历证、上缴社会险证书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件及用户证明或评语；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、上缴社会险证书，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明或评语；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、上缴社会险证书、从事过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 执业证或职业资格或上岗证名称 |  |  | 级别 |  |  |  |  |  | 证号 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起-止时 间 |  | (主办/协办)过的类似项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 | 用户证明或评语 |  | 发包人及联系电话 |  |

经理部及其主要的管理、技术人员上缴社会保险的证明文件格式如下：

投标人名称：

社保登记证书号：

组织机构代码证号：

事由：投标

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 医疗保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

社保经办机构(专用章)                 投标单位(公章)

20XX年X月X日

注：1.所有内容必须打印，手工填写无效。

2.参保单位按格式内容打印完整，不能空项。若没有该险种，则填“无”

### 5.2 分包商的选择

5.2.1 分投标人的资质

投标人可以选择合格的分包商分包其在合同项目下的部分工程的建设或服务，投标人在选择分投标人时应对分投标人的资质、业绩、信誉、报价及质量进行综合考虑。投标人选择分包商的过程应符合国家及行业的有关规定。

招标人有权参加选择该类主要分投标人过程中技术方面的选择确认过程，并可提出建议和意见，投标人应充分尊重招标人的建议和意见。投标人在工程关键部分分包商的分包合同签署后应及时将该类分包合同 (副本)提交给招标人备案。

投标人应保证任何分包商均不将其分包项下的工程进行转包或再分包：

安装施工分投标人应具备不低于国家、集团公司要求的资质并具有2个与本项目相似的安装施工业绩。在安全、质量方面业绩优良。

分包人必须具有在有效期内的安生生产许可证。

具有丰富的施工、安装经验，并具有足够的、配置齐全的专业人员、机械设备和加工能力投入本工程，保证有效地履行合同。

5.2.2 分包商的保证

投标人应在所有分包合同中体现合同的原则和要求，并应自所有主要分包商处获得所需的保证和担保(包括合格证、质量保证和履约保函等)。该类保证和担保未经项目法人事先书面同意不得加以修订、修改或以其他方式予以撤销。在任何情况下，工程关键部分分包商的保证和担保的有效期均不少于相应#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目合同约定。

投标人应尽其最大努力为项目法人的利益而除主要分包商外的其他分包商处获得在商业上所能获得的最佳保证和担保。

5.2.3 分包商的行为

投标人应对任何分包商、其代理人或雇员的行为、违约和/或疏忽承担全部责任，如同此类行为、违约和/或疏忽是由投标人自己做出的一样。

5.3 施工的标准及规范

5.3.1 国家和地方现行的标准、规范的最新版。

5.3.2 行业标准、规范的最新版。

5.3.3 产品生产厂家的产品说明书及其他技术文件。

5.3.4 招标文件约定的标准、规范的最新版。

5.4 施工综合进度

5.4.1 工程里程碑进度（根据招标人提供的里程碑进度，要求投标人提供以下关键点的开工和完成时间）

| 序号 | 工程节点 | 开工时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效 |  |  |
| 2 | 合同设备订货 |  |  |
| 3 | 主要施工分投标人选定 |  |  |
| 4 | 土建结构交安装 |  |  |
| 5 | 建筑结构封顶(若有) |  |  |
| 6 | 平台安装(若有) |  |  |
| 7 | 管道安装 |  |  |
| 8 | 工艺系统安装 |  |  |
| 9 | 电气系统带电 |  |  |
| 10 | 分部试运 |  |  |
| 11 | 竣工移交 |  |  |

5.4.2 制定工程进度计划

编制工程进度计划，包括设备到货计划和图纸交付计划。

5.4.3 编制综合劳动力和主要工种劳动力安排计划。

5.4.4 编制主要施工机械设备配置及进场计划。

5.4.5 工程进度计划的实施和控制

1） 施工准备计划

2） 设计进度保证措施

3）设备进度保证措施

4）施工进度保证措施

5）安全施工保证措施

6）调试进度保证措施

### 5.5 施工总平面布置

施工区域划分和施工用地面积指标见招标人提供的全场施工总平面布置图。

### 5.6 施工临时设施及场地

施工区域划分和施工用地面积指标见招标人提供的全场施工总平面布置图；

### 5.7 施工力能供应

除了本卷第二章所示的施工现场供水、供电、供热、供气条件外，其他均由投标人自供。

投标人在本区域内布置本标内容，做好与主标段接口。

### 5.8 主要施工方案及特殊施工措施

5.8.1 施工原则性方案

主要指整个工程施工的思路、想法、主吊车的选用等叙述

5.8.2 投标人应编制土建工程主要施工方案目录有:

1）由投标人必须提出土建工程主要施工方案，供招标人最终確认。

2）特种钢材的焊接：由投标人提出，招标人确认。

3）冬雨季施工措施：由投标人提出，招标人确认。

4） 防腐工程施工措施：由投标人提出，招标人确认。

5）试运措施：由投标人提出，招标人确认。

6） 消防施工方案：由投标人提出，招标人确认。

7）安全施工方案：由投标人提出，招标人确认。

### 5.9 设备、材料、物资的管理

5.9.1 设备、材料的装卸与搬运：

5.9.2 设备的开箱检验及装箱图纸、技术资料的管理：

5.9.3 设备、材料的保管保养：

5.9.4 设备的发放使用：

5.9.5 工程材料的供应与管理：

5.9.6 工程竣工后备品、备件及专用工具的移交：

### 5.10 项目质量管理

5.10.1 投标人质量管理手册

5.10.2 质量管理体系可操作性程序文件清单

投标人应结合工程实际情况，提供符合ISO9001：2000质量管理体系要求的质量计划或质保大纲。

投标人应结合工程实际情况，提供达标创优的策划、措施。

5.10.3 投标人应达到的项目质量目标

1）设计质量目标

方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯5%

2）设备质量目标

选型合理、技术可靠、严格监造、供货及时、设备缺陷率≯3%

3） 施工质量目标

（1）钢结构：  单位工程合格率	100％

（2）安装工程： 分项工程合格率		100％

分部工程合格率                100％

单位工程合格率                100％

单位工程优良率		         ≥95％

受检焊接接头一检合格率	     ≥98％

4）调试质量目标

保护装置、主要仪表投入率100％、自动投入率100％

试运项目验收优良率            ≥90％

整体试运一次成功

5.10.4 项目质量管理网络

5.10.5 工程项目检验、试验的计划

（1）项目质量控制计划

（2）工程质量验收和评定项目划分表

5.10.6 工程项目检验、试验的实施

5.10.7 项目质量控制

（1）设计质量控制措施(如果有技术支持方还需单独提供该项目的质保措施；如果是合作投标，还需提供合作外方的质保措施和承诺)

（2）采购质量控制措施

（3）施工质量控制措施

（4）调试质量控制措施

5.11 职业健康安全管理和环境管理

5.11.1 目标

由投标人提出并征求招标人的同意。投标人应贯彻“安全第一，预防为主”的方针和 “安全为天”的管理思想，提高工程建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。投标人全面负责在工地上施工的人员的安全，并使工地（只要这些工地已由其管辖）保持良好的秩序，以避免发生人身伤亡事故；投标人应对投标人负责标段施工中发生的人身和设备事故承担责任；

为了保护工程或为了公众或其他人员的安全方便，投标人应提供并维修工地所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

投标人应采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

现场安全文明施工应符合洛阳万基宏远电力有限公司工程文明施工相关管理办法的规定。

5.11.2 可操作性程序文件清单

投标人应结合工程实际情况，提供符合ISO14001：1996环境管理体系要求的环境管理体系文件；

投标人应结合工程实际情况，提供符合GB/T28001：2001职业健康安全管理体系或（OSHMS）职业安全健康管理体系审核标准要求的安全健康管理体系文件。

5.11.3项目职业安全、健康重大危险因素清单和重大环境因素清单

5.11.4 项目健康安全管理措施和环境管理措施

5.11.5 项目职业健康安全管理和环境管理网络

5.12 文明施工

5.12.1 文明施工的总目标：由投标人提出并征求招标人的同意。现场安全文明施工须符合安全文明标准化及检修标准化要求。

5.12.2 文明施工管理组织机构

5.12.3 文明施工的规划措施

5.12.4 文明施工的实施

1）投标人对本项目的布置要合理、美观，在装置验收移交招标人时，要达到基建移交生产

2）本工程建设期间要合理组织设备、物资、材料、施工机具等，使施工现场保持整洁、有序。

3）在工程施工期间，投标人应避免现场出现不必要的障碍，及时排除雨水或污水，并应将任何投标人的设备和材料储存并做出妥善安排；从现场清除并运走所有废料、垃圾及不再需要的临时工程。投标人在整个施工、调试期间要保持现场清洁整齐，施工物资、工具装备要放置在指定地点；施工中产生的各种垃圾要每天清理，不得长期堆放在现场；施工和生产现场无积水积灰和垃圾等，不限于此。

4）投标人在施工、调试、试生产期间要防止、杜绝漏水、漏灰、漏油等情况，不限于此。如有类似情况应尽快消除。

5）投标人有责任对建筑、安装半成品进行仔细的保护，不得有任何损坏。

6）投标人在现场的各种办公、生产、生活区域等要保持干静、整洁，配备必要的生活、卫生设施，不得随意动用招标人单位的生产、生活、卫生设施。现场的清洁按施工区范围，划分责任区，定期检查。

7）投标人在招标人租用的场地、办公设施、生活设施要保持清洁整齐，其标准要与招标人的文明生产标准保持一致，并自觉接受招标人的文明生产考核。

8）投标人在现场应遵守所有招标人的有关文明施工的规章制度。

5.12.5 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目区域的文明施工管理由投标方负责。

5.12.6 文明生产标准化

机务施工，电气和热控施工，调试等区域内全过程施工，文明生产整治施工均按照现场文明生产标准化执行，现场安全文明施工应符合洛阳万基宏远电力有限公司文明施工相关规定。现场安全文明施工所发生的费用归投标人负责，费用以固定总额形式计入本次工程总价，总额由招标人确定。

### 5.13 安全施工

5.13.1 安全施工的总目标

由投标人提出并征求招标人的同意，不低于以下要求：

不发生人身轻伤及以上事故。

不发生设备损坏事故。

不发生检修现场火灾事故。

不发生各类违章事件。

不发生环境污染事件。

不发生无票作业。

工作票合格率达到100%。

设备连续安全运行一年。

电缆防火封堵严密，符合电缆防火要求。

平台栏杆恢复牢固美观。

做到工完料净场地清，杜绝造成环境污染。

5.13.2 安全施工管理组织机构

5.13.3 安全施工的规划措施

5.13.4 安全施工的实施

1）投标人必须严格执行《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）、《电力安全工作规程》、《电力建设安全施工（生产）管理制度》等电力建设安全施工管理的有关规定，在开工前开展应急演练，认真采取安全防护措施，严防事故发生。

2）投标人必须接受招标人和监理单位的各项监督管理和检查并按规定参加由招标人组织召开的定期安全生产例会。投标人必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序，以保证本工程项目法人单位提出的安全目标的实现和施工人员在施工中的安全与健康。

3）投标人必须设立独立安全监察机构。安全监察人员必须是专职不得兼职。

4）投标人应根据本工程项目建立健全各项安全管理制度，至少包括：安全生产责任制，安全检查制度，安全操作制度，安全培训制度，用电管理制度，施工区交通安全管理制度，防尘、防毒、防火、防爆安全管理制度，事故预案，安全考核制度和安全奖惩制度等，报招标人及监理审查。

5）投标人在施工区域应设置必要的各种警示、警告牌标志，包括安全、防火、防触电、防毒等警告牌，施工区域的沟道、孔洞、平台、扶梯要有可靠的永久性或临时盖板或栏杆。

6）各种特殊工器具（起重工具、电器工具、运输工具等）、安全防护用品，使用前和施工期间，必须经过检验并登记造册，合格后报招标人和监理审查，方可使用。特种作业人员应持有合格的《特种作业操作证》。报招标人和监理审查。

7）各层作业面存在交叉作业时，应设立合格的安全防护网。

8）在工程施工期间，投标人应负责保持现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水、污水及杂物，保证各通道畅通。并应将任何承包人的设备和多余材料储存并作出妥善安排，任何废料、垃圾及不再需要的临时工程材料应及时从现场清除并运走。

9）组合场地、施工作业区域要配备足够的照明设施，并配备足够的维护人员。

10）招标人及监理的安全监督人员有权随时进入投标人施工现场，对各施工作业面进行检查监督。发现有违反安全施工的作业面或人员时，有权制止必要时停止工作。投标人必须积极配合进行整改，整改后报招标人及监理的安全监督人员验收，通过后方可恢复施工。

11）投标人项目部必须组织各级施工人员接受招标人的安全技术交底和安全教育培训及考试。

12）定期审验、考核机械驾驶等特殊工种人员，杜绝无证上岗。

13）投标人要把“安全投入管理费用”（安全投入是指为了保障员工人身安全、职业健康所需的所有投入，包括用于完善和改进安全条件、提高员工安全技术技能水平和劳动保护、职业健康水平以及人防、技防、物防水平等所需的资金）列入投标总价之中，招标人不再支付任何费用。同时投标人应满足招标人现场总体安全文明施工的要求。接受招标人和监理单位的监督检查，遵守招标人现场安全文明施工的有关管理规定，对违反规定者投标人应明确承诺接受招标人和监理的处罚。

14）投标人进入施工或生产区域进行与工程有关的作业时，应严格遵守安全生产有关规章、制度，保证所有施工作业均不得危及电厂施工和生产的安全。如因此造成各种事故，由投标人负完全责任。

15）如果投标人在本工程施工期间，有严重违反合同、违反安全建设有关规定，危及人身、设备、本工程和电厂生产安全并拒不接受招标人和监理的监督、指导的情况出现，招标人和监理有权下令投标人停止施工作业进行整改并按有关规定进行处罚，直至违规行为得到纠正，并由招标人检查合格，方准许恢复施工。

16）投标人应按合同、协议在招标人的指定区域内进行与本工程有关的作业，不得从事与此无关的事项，如果因此造成严重后果，由投标人负责。

17）投标人应执行与招标人签订的《安全管理协议》。

18）#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目区域的安全施工管理由投标方负责。

### 5.14 项目施工技术管理

5.14.1 施工技术责任制度

各级技术负责人的职责

5.14.2 施工组织设计的编制规定

投标人应严格按照经审定的《施工组织设计大纲》要求编制针对工程特点的施工组织设计及按规定制定的消除质量通病的措施，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必需的图表、文字说明书等资料包括但不限于对项目摡况及特点的了解和认识、技术方案、重点和难点的分析、认识及对措方案、组织机构设置、专业配置、进度计划、质量目标、质量保证体系和技术组织措施、项目成果形式、资源配备计划、服务承诺等。

5.14.3 施工技术措施、方案编制、报批和管理规定

5.14.4 设计变更管理规定

5.14.5 金属技术监督管理规定

5.14.6 特殊施工过程（焊接和防腐）管理规定

5.14.7 工程竣工资料移交管理规定

5.15 与招标人有关的主要工作

5.15.1 招标人确认的主要工作

1）工程初步设计文件

2）工程司令图

3） 重要设备制造商和关键零部件制造商的选择

4）（建筑、安装）施工分包方的选择

5） 工程综合进度网络计划

6）工程款支付计划

7） 施工组织设计和重要施工方案、调试大纲和主要调试方案

8）工程竣工签证

9）项目管理计划

5.15.2 招标人参加的主要工作：

1）对工程重要设备制造商的调研

2）工程重要设备采购的招标（技术部分）

3）工程施工分包的招标（技术部分）

4）工程设计联络会

5）工程协调例会，工程技术专题会

6） 单位工程的质量检验及评定

7） 调试措施的讨论

8）工程的调整试运质量检验及评定

9） 工程竣工检验及评定

5.15.3 招标人采购的设备(如有)

5.15.4 对招标人有关人员的培训交底工作

投标人负责提出培训内容和培训计划，由招标人确认。除非双方同意，否则不能随意更改培训计划。

投标人要选派有经验和有能力的指导人员对招标人方技术人员进行培训。

培训将采用对实物进行系统的解释、作专题报告、现场参观和运行实习、实际操作和阅读相关的技术资料和图纸等手段。在培训期间，投标人将免费提供必要的技术资料和图纸、设施、工具、仪表等。投标人要对被培训人员在培训期间的表现做出评价。

技术人员的培训内容包括：

高级技术管理人员：

工艺、设备运行、维护、运行操作人员、工艺（基础理论的介绍）：

提供#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目的实践与理论的实习训练，包括介绍手操运行。

维修人员

工艺（基础理论的介绍）

提供实践与理论的训练包括介绍维护和预防措施。

### 5.16 项目沟通管理

5.16.1 项目的工作协调程序和联络

5.16.2 与招标人的沟通

5.16.3 与监理的沟通

5.16.4 与项目相关方的沟通

5.16.5 工程协调会

5.16.6 会议纪要

### 5.17 计算机管理信息系统的应用

5.17.1 MIS系统

投标人应将其在以往承建的工程中MIS系统的建立和使用情况，包括管理范围、管理深度、使用经历、效果等予以详细介绍。另外应提供参与工程建设对MIS系统的建立和使用计划,以及如何通过MIS系统与招标人协调配合，加强对工程的管理。

### 5.18 项目风险管理

5.18.1 风险识别

5.18.2 风险分析和评价

主要描述风险可能的影响程度

主要有：

1） 确定风险事件发生的概率和可能性

2） 确定风险事件的发生对项目目标影响的严重程度

3） 将工程项目所有的风险视为一个整体,评价它们对项目的影响程度

4） 评价项目总周期内项目人员对风险实际发生的预测能力和风险发生后的处理能力

5.18.3 风险回避与损失控制预案

制定安全计划、制定风险控制措施、制定应急计划。

### 6. 工作范围

### 6.1 概述

6.1.1总则

1）本工程工作范围主要包括#2锅炉增加炉水循环泵及省煤器复合热水再循环改造、#2炉吹灰汽源系统改造、#2炉锅炉暖阀溢流管道改造等相关工作，包括但不限于的勘测设计、施工建设、采购、运输及储存、安装、竣工、试运行、消缺和最终交付等所有工作，也包括招标文件中要求的运行及维护的培训、技术指导和售后服务。

2）投标人应按照招标人的总体进度要求，组织参加设计联络会，按时提供基本设计和详细设计文件及施工、安装、运行说明。

3）投标人应对招标人的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训。

4）投标人应在投标文件中按系统分类，详细列出所供设备和材料的清单，备品备件清单，进口设备、部件和材料清单。

5）投标人对于分系统的设计应委托具有设计资质的单位出具正式版图纸，经招标人审查确认后方可施工。

6）在投标人进行现场勘测，出具原则性系统图之后，确定分子系统的价格，可在定标后出具最终审核版施工图进行修改，但是不得发生价格变动。

7）投标人负责新增设备和系统的所有阀门、设备标识牌的制作和悬挂，要求符合万基集团标准化的要求。

6.1.2 供货原则

1）投标人按本项目的功能和确定的供货范围成套供货，投标人的供货应满足招标文件技术规范的要求并提供相关的技术服务。

2）投标人应根据招标人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全、可靠、经济运行。

3）所供设备应油漆完好，所有投标人供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、管道、支吊架等的油漆属于投标人的供货内容。用于现场修补的面漆材料应包括在相应供货范围内，现场的修补由投标人负责完成。

4）在质保期内发现供货范围内的任何设备、材料存在缺陷，应由投标人免费提供维修或更换新的设备、材料。

5） 本改造工程涉及的施工机具、脚手架搭设、保温材料施工以及消耗性材料（保温材料、氧气、乙炔等）全部由投标人负责。

6.1.3设计范围

投标人的设计分两个设计阶段，即基本设计阶段和详图设计阶段。

6.1.3.1投标人基本设计范围

投标人应保证基本设计的完整性和设计正确性，从而保证系统整体的性能。主要设计内容为：

（1）锅炉相关的炉水循环泵等有关系统的工艺系统的核算及设计；及配套的结构、电气和热控的核算及设计。

（2）汽轮机相关的抽汽，凝汽器有关系统的工艺系统的核算及设计；及配套的结构、电气和热控的核算及设计。

（3）有关辅机选型设计。

6.1.3.2投标人详图设计范围

详图设计阶段由投标人根据基本设计经招标人审查确定的设计原则进行设计。详图设计的主要内容有：

投标人在基本设计的基础上进行详细设计，包括各个系统的系统流程图，布置图，零件明细表，支吊架图标等；土建基础设计详图；电控的测点清册和材料清单等。

投标人必须完成项目勘测设计、全部供货、保管、施工、安装、钢结构支吊架等校核加固及改造、原设备的接口改造、调试、试验及检查、试运行、消缺、培训、竣工验收和性能保证、售后服务和最终交付等所有工作，新增系统和设备以及项目进行过程中需要调整的设备与系统均由投标人负责。

改造后锅炉原有钢结构及支吊架校核加固、优化设计方案，提供锅炉的钢结构校核报告。

提供改造涉及原有管路及设备的推力与应力核算报告。

所供系统的保温设计并提供图纸及清单。

系统调试和运行维护指导手册的编制。

管线设计施工图。

系统的单体调试、单体试运；分系统试运；整体调试。

增加系统调试及性能试验；

包括锅炉启动、湿/干态、干/湿态转换的控制策略及运行说明；改造后需进行调试、启动、试验、消缺、培训以及最终交付投产、售后服务等工作。

包括须满足并负责特种设备的备案、报验工作（须具备相关资质）；负责特检设备监造及监检的配合工作。

投标人委托招标人认可的有资质的第三方完成相关试验，并配合完成相关试验并认可试验结果。

### 6.2 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目供货范围及接口

投标人应围绕改造目的，对现有设备进行评估，提出相应的改造方案，并负责工程设计供货及各项工作。

投标人负责改造工程的设计、采购、施工安装、调试和试运行服务等全过程，向招标人交付具备使用条件的工程。投标人总的工作范围包括全部设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、设备拆除恢复及安装、系统调试和整体调试、技术服务、人员培训、试验、检验、售后服务等。

投标人应分门别类提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数目不足，投标人仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

投标人应提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。

投标人应提供必须的备品备件及专用工具。

备件和专用工具：投标人应提供一个备件和专用工具清单，并应分别注明供连续运行和维护需更换的零件寿命。

投标人应按照招标人的总体进度要求，组织、参加设计联络会，按时提供基本设计和详细设计文件及施工、调试、运行、检修的说明。

投标人应对招标人的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训，并配合招标人编制运行规程、检修规程等。

投标人应派遣技术专家参加性能考核试验。

投标人选择的制造和设计分包单位，需经招标人认可。

接口原则：

1. 投标方负责本标段范围内设备间的电缆敷设接线，所有与本标段连接的电缆、光缆、导线、通讯电缆等的供货、敷设及接线、调试工作均由投标方负责。与其它标段的接口至对侧屏柜或控制柜的第一个出线端子排下口（含信号接入、电缆头与端子头制作），并负责接线及回路完善。

2. 本工程作为一个完整的项目，投标方负责项目范围内的所有工程，与其它系统间的接口应以招标方提供的本招标规范中规定的内容为依据。如招标方提供的招标文件中未详细界定，则应以“谁用谁取、取到对方”为原则。即投标方向招标方提供需求，招标方批准接入点，投标方负责接入点至投标方设备间的所有工作。

设计界限：

1、投标方负责洛阳万基宏远电力有限公司#2锅炉增加炉水复合循环泵改造、#2炉吹灰汽源系统改造、#2炉锅炉暖阀溢流管道改造的施工图设计工作。

2、本工程需保证满足功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，满足消防、安全、环保、职业卫生等“三同时”相关国家要求并经验收合格。

3、招标方负责提供项目所需水、电、气、信号等系统的接入点位置，此接入点参数须满足设计要求，系统引接由投标方负责设计。

供货界限：

1、投标方负责洛阳万基宏远电力有限公司#2锅炉增加炉水复合循环泵改造、#2炉吹灰汽源系统改造、#2炉锅炉暖阀溢流管道改造项目所有设备及材料供货。

2、本工程需保证满足功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，满足消防、安全、环保、职业卫生等“三同时”相关国家要求并经验收合格。

3、招标方负责提供项目所需水、电、气、信号等系统的接入点位置，此接入点参数须满足设计要求，系统引接由投标方负责供货。

施工界限：

1、投标方负责洛阳万基宏远电力有限公司#2锅炉增加炉水复合循环泵改造、#2炉吹灰汽源系统改造、#2炉锅炉暖阀溢流管道改造项目的所有施工工作。

2、本工程需保证满足功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，满足消防、安全、环保、职业卫生等“三同时”相关国家要求并经验收合格。

3、招标方负责提供项目所需水、电、气、信号等系统的接入点位置，此接入点参数须满足设计要求，系统引接由投标方负责施工。

#### 6.2.1锅炉侧

投标人应为招标人提供一套完整的 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目及其他因本工程改造需要所有的备品、备件、辅材等，供货范围包括所有工艺（机械）、电气、仪控设备和材料，投标人应保证系统改造的完整性（不限于以下供货内容）：

#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目所涉及的全部设备、材料、钢构架、平台、扶梯及其它原有系统的变动和恢复等。

#2锅炉吹灰汽源系统改造系统改造项目所涉及的全部设备、材料、DCS卡件、DCS逻辑组态及其它原有系统的变动和恢复等。

#2锅炉暖阀溢流管道改造项目所涉及的全部设备、材料、性能试验、DCS逻辑组态及其它原有系统的变动和恢复等。

招、投标双方设计/供货的接口：改造所涉及的各接口，包含热水再循环改造与给水管道与原设备等所有本工程范围内包括但不限于以上接口，由投标人负责相关的全部设计和接口供货。

6.2.2热控

6.2.2.1投标人负责#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目热控部分的全部设计，保证原有设备、系统、电源等监控、联锁、保护、计量、远动（传）等的准确、完整和安全生产，包括新增设备与原设备的接口。

6.2.2.2 投标人应提供其系统范围内的所有热工检测控制仪表、设备及材料，满足工艺系统的检测和控制要求。所有控制仪表及设备应具有高的可用性、稳定性、可操作性和易维护性，应满足要求的功能。

6.2.2.3投标人负责整个系统的仪表及控制设备的设计和供货（含DCS需增加部分），对系统的完整性负责。投标人负责提供详细的控制逻辑说明（中文）、逻辑图、I/O清单、完整的PID图、仪表单元接线图等，负责完成DCS系统画面、逻辑组态及调试工作，并负责新增设备及和此次改造相关设备的自动化投入率达到100%,并对最终系统的性能负责。

6.2.2.4投标人对本改造工程热工保护及控制装置技术总负责，所涉及的的监视、控制、联锁及保护等功能需在招标人的DCS中实现，投标人负责实现DCS组态并完成功能性试验，此次改造所需DCS机柜、双冗余控制器、卡件及附件均由投标人提供。

6.2.2.5投标人提供#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目热控部分的设备、材料、工具，安装后设备预防性试验、装置校验、传动、联锁试验等热控试验。

6.2.2.6投标人负责将#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目新增数据接入厂级SIS系统，包括电厂SIS系统的画面修改、组态、调试等工作。

6.2.2.7投标人负责提供至少4套高清球机、一台NVR（品牌与招标人监控系统一致）用于现场作业监控，要满足作业现场全面监控。提供一台满足要求的监控电脑。

#### 6.2.3电气

6.2.3.1投标人负责#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目电气部分一、二次系统的全部设计，保证原有设备、系统、电源等监控、联锁、保护、计量、远动（传）等的准确、完整和安全生产，包括新增设备与原设备的接口。

6.2.3.2 投标人提供#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目电气部分一、二次系统的设备、材料、工具，安装后设备预防性试验、装置校验、传动等电气试验。

6.2.3.3投标人必须提供由具备继电保护定值整定计算资质的第三方，完成改造增加设备的保护装置定值整定计算，及校核招标人#1、#2号机组、公用系统10kV配电装置定值，并通过招标人审核。

6.3供货清单

投标方确认上述范围，按下表（格式）提供细化后的供货清单并填写空白处。

1）工艺设备、阀门和管道(按供货单元)

| 项目 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺设备 |  |  |  |  |  |  |
| 二、管道 |  |  |  |  |  |  |
| 三、阀门 |  |  |  |  |  |  |

2）电气、仪控设备清单

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3）随机备品备件清单

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4）专用工具清单

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5）进口件清单

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 6.5 分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。对于招标人已经确认选择范围的分包部分，必须在此范围内进行选择。

分包情况表：

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | 原产地 | 分包商名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

### 6.6 投标人拟投入本标的主要装备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 6.7 投标人拟配备本标的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 6.8 投标人的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 6.9 计划开工、竣工日期和施工进度网络图

6.9.1 投标人应递交项目设计、施工、安装、调试、试运行、竣工投产进度网络图或施工、安装、调试、试运行、竣工投产进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期，计划工期：大修开工后60天内完工，具体开工时间以招标方通知为准。

6.9.2 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

6.10 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置以及工艺系统和设备、土建和/或建筑工作的接口界面。

### 6.11 临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 7. 技术资料及交付进度

### 7.1 总的要求

7.1.1 投标人提供的资料应使用国际单位制，语言为中文和中英文对照，以中文为准。

7.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

7.1.3 投标人资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。投标人在一联会上给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标人确认。

7.1.4 投标人提交资料要及时充分，满足工程进度要求。在一联会上给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标人确认。资料的提交方式以特快专递和电子邮件方式同时邮寄，并注明“供洛阳万基宏远电力有限公司工程初步设计用”和“供洛阳万基宏远电力有限公司工程施工图用”字样。

7.1.5 投标人提供的技术资料一般可分为投标阶段、工程设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能验收试验和运行维护等六个方面。投标人须满足以上六个方面的具体要求。

7.1.6 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。如本期工程为多台机组（设备）构成，后续机组（设备）有改进时，投标人应及时免费提供新的技术资料。

7.1.7投标人提交给招标人的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都注明版次，当提交新版资料时注明修改处并说明修改原因。

7.1.8提供的技术资料为6套，电子版（含图纸）1套（放入专用U盘）。

7.1.9提供的竣工技术资料为6套，电子版（含图纸）1套（放入专用U盘）。

7.1.10按招标人档案移交资料相关规定进行汇总、归档、移交。

7.2 资料提交的基本要求

7.2.1 投标阶段应提交的技术文件

投标人应按下列逐条内容提交投标文件的技术部分（最低要求、投标人必须提交、不得有缺项、以此作为技术评标因素）：

7.2.1.1 推荐的锅炉省煤器复合热水再循环改造EPC系统详细技术方案设计说明书（包括推荐方案的系统的基本构成、投标人设计范围和接口（文字描述或列表表示，但不得与供货范围合在一个表内，如对招标文件无差异，可简单地写明：按招标文件执行。）、各系统的管道及主要设备的选择原则、推荐的设备型式及其特点等。

7.2.1.2 保证本工程工艺系统在最苛刻工况下安全、高效、经济运行的措施。

7.2.1.3 本工程工艺系统在投运前和运行中的检验标准、方法、措施及推荐的检验设备。

7.2.1.4 本工程工艺系统效率的敏应性因素影响分析及采取的应对敏应性因素对工艺系统影响的措施。

7.2.1.5 本工程的工艺系统简单的控制逻辑及展开示意图的描述。

7.2.1.6 推荐的锅炉省煤器复合热水再循环改造EPC系统的总平面布置图和剖面图及各系统的P&ID图（必须根据招标文件给定的尺寸要求）。

7.2.1.7 推荐的#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目系统初步的功率消耗列表。

7.2.1.8 工艺系统在额定工况和变工况下的性能参数或曲线。

7.2.1.9 本招标文件所列“附表”中的所有附表。

7.2.2 投标人在基本设计阶段和详图设计阶段提交资料的内容和要求见本招标文件第6.1.3条中提出的要求。

7.2.2.1 投标人提供的基本设计文件书面形式4份，光盘2份（其中设计院2份，光盘1份；招标人为2份，光盘1份），文件必须可编辑。投标人提供的详图设计的最终文件书面形式14份，光盘2份（其中设计院2份，光盘1份；招标人为12份，光盘1份），文件必须可编辑。投标人提供的详图设计文件应根据施工安装进度分批提供。投标人提供的所有图纸文件应采用AUTOCADR2004版格式（DWG）的文件；

7.2.2.2 所有提供的文字文件采用WORD版格式（DOC）的文件；所有提供的表格文件采用EXCEL版格式（XLS）的文件。招标人拒绝接受如PDF、JPG等不可编辑的格式的文件和其它格式的图像、扫描文件（包括投标人的分包商提供的文件）。投标人每次提供的文件应有完整的文件目录及版本号。如果投标人对已提供过的文件进行修改或更新，应以最新版本为准，同时旧版文件作废，并以邮件形式通知招标人。在每个设计阶段完成后，投标人应提供两份有效版本的、经分类汇总的、完整的设计文件光盘交招标人。

7.2.2.3在基本设计和详图设计结束时，投标人须向招标人提供完整的图纸目录（XLS格式文件，包括图号（或文件编号）、版本格式、版次、数量等内容），且该目录能够达到招标人查找图纸（文件）的方便性。

7.2.3 投标人应提供每批交付设备的检验验收文件及化验资料3份，交货一个月内提供。

## 8. 交货进度

### 8.1 一般要求

8.1.1 设备交货进度、顺序要满足工程进度的要求，交货实际为自投标人收到招标人履约通知后至交货日期。

8.1.2 交货地点为：洛阳万基宏远电力有限公司#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目工程施工现场。

8.1.3 投标人在中标后，投标人按招标人要求定期向招标人提供生产计划和进度，以便招标人及时了解制造进度。

### 8.2 工程进度

投标人应列出详细的工程交货进度，填写在附录C表格中。

C.1交货进度表（投标人进行细化）

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注意：序号要与供货范围分项清单序号一致）

C.2备品备件交货进度表（投标人进行细化）

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注意：序号要与供货范围分项清单序号一致）

C.3专用工具交货表（投标人进行细化）

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注意：序号要与供货范围分项清单序号一致）

C.4进口件交货表（投标人进行细化）

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注意：序号要与供货范围分项清单序号一致）

C.5 工程进度表（投标人进行细化）

| 序号 | 项目名称 | 开工、完工时间 |
| --- | --- | --- |

### 9. 监造（检验）和性能验收试验

### 9.1 概述

9.1.1 本章节用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合技术规范中规定的要求。

9.1.2合同生效后投标人向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准符合技术规范内容的规定。

### 9.2 材料试验

投标人必须按照有关材料规范规定对所需材料进行相关的检验、检查和试验，并将检验、试验的报告和证明提交给招标人。

### 9.3 工厂检验和试验

工厂检验和试验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

投标人提供材料证明书和工厂试验数据，以证实符合技术规范书和合同的要求。对于一些重要的检查和试验项目，招标人有权派代表参加，投标人在试验前规定的时间内通知招标人。

工厂检验和试验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

在出厂前都必须进行必要的工厂试验如水压试验、气密性试验等，以确定工艺和材料没有缺陷，设计和制造符合规范的要求。

管道设备部件和支承件的焊缝与焊接头的无损探伤检验必须按有关的规范和标准进行。

投标人必须按本规范书和有关规范和标准所要求的所有测试报告随设备、附件、材料等提交给招标人。

投标人检验的结果要满足相关规定的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时将情况及时通知招标人。

### 9.4 设备监造

监造方式

投标人负责对分包外购设备进行监造，招标人对由投标人直接制造的设备进行监造，监造按照投标人提供的质量控制计划书进行。

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后,及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

根据中华人民共和国电力行业标准DL/T586-2025《电力设备监造技术导则》，ISO-9000系列(2000版)和投标人的质量控制的厂规，最终监造内容以招投标双方签订的《监造协议》为准。

对投标人配合监造的要求：

投标人有配合招标人监造的义务,并及时提供相关资料,并不由此发生任何费用。

投标人应给招标人监造代表提供工作、生活方便。

投标人在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料,如招标人认为需要复印存档,投标人应提供方便。

投标人在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

由投标人设计但不属于投标人供货的系统其它设备，投标人配合招标人进行这些设备的性能验收，并签字确认。

### 9.5 性能验收试验

项目施工前进行第三方摸底试验，施工后进行第三方性能试验，试验费用由投标人负责，试验单位由招标人确认选取。投标人负责通过电网验收相关工作及费用。

性能试验的目的是为了检验炉水循环泵及锅炉省煤器复合热水再循环改造系统的所有功能和性能保证值是否符合本规范书的技术要求。

性能试验的地点为招标人现场。

性能试验的时间: 具体试验时间由招、投标双方协商确定，如果进行性能试验的边界条件不能完全满足时，经招、投标双方协商修正的方法，但无论如何，系统性能试验必须在锅炉省煤器复合热水再循环改造项目工艺系统及其及附属设备试运之后两个采暖季内完成。

在#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目工艺系统及其及附属设备性能试验过程中，尽量符合考核工况，若由外界的因素有偏离考核工况，投标双方按科学、合理的办法或投标人投标时提出变工况曲线进行修正。

性能试验由投标人负责并形成试验报告交招标人组织性能验收。

性能验收由招标人主持,投标人参加。试验大纲初稿由投标人提供,由招标人与投标人讨论后确定试验大纲,具体试验内容由招、投标双方共同认可的测试单位进行。性能验收试验所需的整体工艺系统测点布置图由投标人提供，最终由招标人确认。性能验收试验所需的属于投标人供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人负责。并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标人确认。投标人提供试验所需的技术配合和人员配合。

性能验收的标准和方法按标准和规范中较高标准执行和本招标文件中规定的相关条款进行验收。

性能验收结果的确认。

性能验收报告由测试单位编写，报告结论招、投标双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见,双方协商解决；如仍不能达成一致,则提交有关仲裁机构解决。进行性能验收时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果同意。

### 9.6 质量保证

投标人应有且持续使用的质量保证程序，投标人应满足本规范书所提的技术要求。

投标人应向招标人保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和疏忽。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足机组低压缸零出力改造项目的安装，启、停及正常运行和维护的要求。

投标人应具备有效方法，对其承包和委托分包出去的所有项目的质量和服务，均应符合本规范书的要求。

一切影响设备和材料的制造、加工、试验及检验均应接受招标人的监督。

招标人有权派代表到投标人制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由投标人进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标人应提供给招标人代表技术文件及图纸查阅。同时提供试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

在设备开始生产前，投标人应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便招标人决定哪些部分拟进行现场检查。招标人应向投标人明确拟对哪些项目进行现场检查，并事先通知投标人。

如在安装和试运期间发现部件缺陷、损坏情况，在经证实设备储存、安装、维护和运行符合要求时，投标人应尽快免费更换。

投标人提供的设备，需满足性能保证的要求。

根据本招标文件的技术要求，所有设备必须满足性能指标要求，如有设备达不到性能要求，应免费更换。

改造工程的质量保证期自竣工验收工程结束日期起计算，为期12个月。如果投标人所提供的系统的设备和部件出现故障，投标人应负责无偿修理和替换，直至达到合同要求。

### 10. 包装、运输和贮存

### 10.1 概述

10.1.1 投标人应包装所提供的设备和器材，防止运输和贮存中的磨损和破坏。

10.1.2 在设备发运前，投标人应将运输程序和具体安排交给招标人工程师确认。

10.1.3 对一些特殊设备，投标人应根据制造厂关于设备包装、运输、贮存的要求，提供给招标人有关设备的注意事项、具体措施及有关附加条件。

10.1.4 本章未尽事宜，遵守招标文件商务部分的规定。

### 10.2 包装要求

10.2.1 每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装件明显位置上，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。

10.2.2 所有设备在出厂前应打上金属标签或其他牢固地依附在设备上的永久性材料作为标志。

10.2.3 特殊设备要根据制造厂的具体要求进行包装。

10.2.4 按合同供应的设备和器材，推荐的备品、备件与工具及试验设备应分别单独包装。

10.2.5 工具和试验设备的包装箱上应明确所配给的设备和系统。

10.2.6 所有备品、备件应包装在适用于永久保存的箱内，并分系统、分类包装。

10.2.7 必要时在包装箱内装入去湿剂。

10.2.8 设备和器材应进行必要的保护，如铭牌、密封面等，以防运输中损坏。

10.2.9 设备的包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

10.2.10 设备发运前应将水正文放掉并吹干，当放水需要拆除塞子、疏水阀等时，投标人应确保这些部件在发运前重新装好。

10.2.11 所有开口、法兰、接头应采取保护措施，以防止在运输和存储期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。

10.2.12 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式保护。

10.2.13 遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。

10.2.14 包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。

10.2.15 包装件应符合运输作业的规定，以避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

10.2.16 包装件上应有以下标志：

运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等）；

发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港），体积（长X宽X高），设备名称，毛重（公斤），发货单位，收货单位；设备存放和保管要求等级。

### 10.3 运输

10.3.1 投标人应负责将设备和器材运输到现场，并负责厂内运输、装卸。

10.3.2 对于包装箱内的货物与清单上不符、运输中的损坏，应由投标人负责补齐，且不另外收费。

10.3.3 投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有一项不满足即应列出）。填写在附录表中。并提供大部件的实际尺寸和包装后发货（车上）尺寸的草图。

### 10.4 贮存

投标人应在投标阶段提出货物贮存场地的占地要求。招标人将按照投标人的要求提供贮存货物的场地。

### 11. 技术培训和设计联络

### 11.1 培训

11.1.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

11.1.2 培训计划和内容由投标人在下表中列出。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

11.1.3 培训的时间、人数等具体内容由招、投标双方商定。

11.1.4 投标人为培训人员提供培训资料。

### 11.2 设计联络

11.2.1 设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标人和投标人，以及各投标人之间的接口问题。

11.2.2 设计联络会议议题

1) 第一次联络会：

研究双方工作计划、确定主要设计原则和布置方案以及具体接口位置、投标人收集有关基础设计所需资料、讨论确认技术资料清单及交接时间。

2) 第二次联络会：

协调基础设计，安排详图工程设计、审查投标人公司的基本设计，检查设计接口和供货接口、确认投标人分包商、讨论监造事宜。

3) 第三次联络会：

讨论详细设计中的有关问题，确认主要部分的详图图纸、讨论现场施工安装手册、安装准备工作、安装顺序及投标人现场监理人员名单。

4) 第四次联络会：

讨论施工图遗留问题并最终确认全部详图设计，讨论调试及试运行、培训事宜，

性能测试和整个工艺系统初步验收等相关事宜。

为保证工程进度，有关设计资料可随时以E-Mail形式及时交流。

设计联络计划表

| 序号 | 时间 | 地点 | 天数 | 招标人人数 | 投标人人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 12. 招标文件附图

### 12.1 厂区总平面及竖向布置图（招标文件附图一）

### 12.2 项目平面布置图（招标文件附图二）

### 12.3项目横剖面布置图（招标文件附图三）

## 13. 技术附录

## 附录A 投标人应提供的技术资料和数据

技术规范附表（附表A.1～10）（空白处由投标人认真填写）

附表A.1 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目系统性能

THA工况计算和保证值

| 序号 | 项目 | 单位 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能保证值 |  |  |

附表A.2 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目工艺系统变工况计算值

| 序号 | 项目 | 单位 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- |

附表A.3#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目工艺系统在最大出力工况时主要技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |

附表A.4 #2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目工艺系统变工况下的性能曲线

投标人应在投标阶段绘出#2锅炉增加炉水复合循环泵改造项目工况系统在各种敏应因素下的关系曲线图。

### 附录B 大（部）件情况

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长 x 宽 x 高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附录C 投标人提出的技术偏差表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。差异部分无论多少，都必须列出。

技术差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |