招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对洛阳万基宏远电力有限公司能耗在线监测系统项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)03010】，有意参标单位请在2026年3月13日12时前通过电话或邮件通知招标联系人，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质预审、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年3月13日下午15:00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2026年3月13日上午12:00时

招标：郭帅 158 0379 9052  技术：柴阿吉  136 9380 5623

一、投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，视同完全响应招标文件。

投标人应编制投标文件正本1份和副本2份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入投标文件商务卷；投标报价单（见附件）请单独用档案袋密封，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1）、具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全。为增值税一般纳税人，在近三年参加的其他采购活动中，没有违法记录。

2）投标方须取得承装(修、试)电力设施五级许可证；有效的且符合本专业要求的安全体系认证、质量体系认证证书、环保体系认证及安全生产许可证；如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供。

3）、采用的端设备应符合NHJC-04-2018《端设备接口协议规范》，NHJC-08-2018《系统安全规范》以及相关等级保护、安全防护等规范要求，同时应具有ISCCC中国国家信息安全产品认证证书及计算机系统安全专用产品销售许可证；

4）投标方提供近三年间至少2套及以上在线检测系统证明性材料（以合同为准, 列出业绩明细目录，并提供联系人及联系方式，所有业绩均须在投标文件中提供合同关键页扫描件）

3、资质审查：本次招标资质审查方式采用资质预审加后审方式进行：

1）资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间：3月13日中午12时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币伍仟元（￥5000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术要求需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、供货范围：详见技术要求（附件7）；

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

9、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人廉政承诺书（详见附件1）

2）投标人承诺函（详见附件2）

3）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章），（详见附件3）

4）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；

III.安全生产许可证、有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；

IV. 质量、环境、职业健康等保证体系及其他质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 近三年财务状况、信用评价及其它文件和资料。

5）企业、产品简介、

6）分项详细报价（依照技术要求列出分项报价）等；

7）商务、技术异议回复（详见附件6）

第二卷为技术部分（按招标方技术规范做相应说明）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式三份，正本一份，副本二份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件）

3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价单（单独密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年3月13日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年3月13日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

5.2.5投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。				 PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况（1.5分） | 财务状况 | 1.5 | 投标人提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 2 | 体系认证证书（1.5分） | 体系认证 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书每具备一个得0.5分，否则不得分。 （须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。） |
| 3 | 信用评价 （1.5分） | 信用 | 1.5 | 2022年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 4 | 进度保证 （1.5分） | 合同设备交货进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
| 5 | 实质性优惠 （1分） | 实质性优惠 | 1 | 满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打0-1分，不提供不得分。 |
| 6 | 质保承诺 （1分） | 质保承诺 | 1 | 质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得0.5分，最高得1分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |
| 7 | 综合评价（2分） | 综合评价 | 2 | 对投标单位的能力以及完成项目的进度、质量、安全、信誉等方面进行综合评价 |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能与配置 | 3 | 投标方根据招标文件技术部分编制投标方案，填写供货清单、设备参数，说明设备特点，对招标书响应情况，填写技术差异表等。对设备的配置、功能、性能进行评分：1-3分 |
| 2 | 综合技术水平 | 5 | 投标方应根据项目的特点，编制具有可行性的项目实施方案，包括但不限于执行标准清单、设备的制作工艺详细说明(流程图）、设备质量保证措施、供货组织计划、交货期保证措施、安全管理等。对生产工艺、管理水平、技术水平、专利情况等进行综合评价：1-5分 |
| 3 | 设备设计、制作、检验 | 3 | 根据投标方设备的设计、检验测试、生产装备及技术力量打分：0-3分 |
| 4 | 随机备品备件 | 3 | 根据投标方随机备品备件的提供情况，进行横向比较后打分：0-3分 |
| 5 | 业绩 | 4 | 近3年同行业类似业绩，每增加一个业绩加1分，最多得4分；业绩中要列出项目明细，所有业绩均须在投标文件中提供合同关键页扫描件 |
| 6 | 安装调试方案 | 7 | 投标人应根据项目的特点，编制具有可行性的项目实施方案，包括但不限于执行标准清单、设备的制作工艺细节详细说明、满足功能要求的具体措施、设备质量保证措施、供货组织计划、安装调试措施、交货期保证措施、安全管理、现场服务人员投入等方面，其中对于交货保证措施要有专项方案。 内容详实，项目实施方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，得5-7分； 内容完整，项目实施方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，得3-4分； 内容基本完整，项目实施方案在科学、合理、安全性方面一般，措施有待优化，针对性一般，得1-2分；没有不得分。 |
| 7 | 技术培训方案 | 2 | 根据技术培训方案的完善程度打分：0-2分 |
| 8 | 售后服务 | 3 | 投标方应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、技术指导、终身服务等。根据投标方情况打分：1-3分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；

4) 质量、环境、职业安全等体系及其质量认证证明、证书；

5) 已完成业绩(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

投标保证金（人民币：伍仟元整     ￥：5000元）

投标保证金交纳时间：2026年3月13日12:00时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司新安县支行

账    号：1705027609200195684

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年    月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办公室：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办公室：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

洛阳万基宏远电力有限公司能耗在线监测系统项目投标报价单

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗在线监测系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试（不超过45天）。

2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式(银行承兑)：预付40%，建设完成接入省平台支付50%，一年维保到期后支付10%。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年3月13日

附件6、参考合同条款（具体以签订合同为准）

*********有限公司

*********

商务合同

（仅供参考）具体以签订合同为准

| 项目名称 | ****************项目 |
| --- | --- |
| 合同编号 | ****************（甲方） |
| 合同编号 | ****************（乙方） |
| 甲方 | ***********有限公司 |
| 乙方 |  |
| 签订时间 | 2026年 月 日 |
| 签订地点 | 河南省.洛阳市.新安县 |

甲方**************有限公司在***********购买等相关事宜，依据万基编号为WJWZ-(2026)    的中标通知书，买卖双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。

# 条款1定义

- “合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

- “合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

- “设备”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

- “服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

- “现场”指将要进行设备安装和运转的地点，即：**********。

- “验收”指甲方依据合同所附技术协议的规定接受合同设备所依据的程序和条件。

# 条款2供货范围

- 标的物：**************。

- 供货范围：详见技术协议。

- 数量：详见技术协议。

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的设备补上，所发生的费用由乙方负担。

# 条款3价格（报价格式以后附表为准）

- 设备名称、型号及价格：

| ************项价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额：￥：万元 税率：13% 税额：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 合同的总价（大写）为：万元整 ￥：万元 |  |  |  |  |  |  |

- 本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。

- 上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

# 条款4支付

4、付款方式：银行承兑或现汇

  - 合同货物全部到达甲方安装现场并经甲方根据技术协议的要求对合同设备的外观，数量，规格型号，及附带的说明书合格证等初步验收合格，由甲方出具到货检验证书。

  - 乙方向甲方开具合同总价90%的财务收据￥：     万元（大写人民币   万元整）。

  - 各项技术资料，检验合格证书等证件全部移交给甲方。

  - 设备安装调试结束，设备运行正常满一个月，双方办理设备性能考核验收手续，且达到技术协议标准要求，待最终验收合格后由甲方出具验收合格报告。

  - 出具验收报告后，乙方向甲方开具合同总价90%的增值税专用发票（税率13%)，甲方在90个工作日内支付合同总价的90%货款。

4.6. 质保金：合同设备总价的10%，即￥：万元（大写人民币   万元整）在具备下列所有条件后甲方向乙方支付：

4.6.1.从设备安装调试合格试运行结束，甲方出具验收合格报告之日起稳定运行满12个月。

4.6.2.设备运行状况和性能指标达到买卖双方签定的技术协议的要求，由双方验收人员签订设备的最终验收报告。

4.6.3.乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（大写人民币   万元整）。

# 条款5包装、运输及交货时间、地点、设备所有权转移

- 包装

- 乙方应依照设备的不同形状和特殊性质，将提供的全部设备须采用相应标准的保护措施进行包装，以确保设备安全运抵现场。乙方应承担其包装或其防护措施不到位而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

- 包装箱上应有明显的印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的编码。

- 包装物不回收。

- 运输

- 运输方式：乙方采用合适的运输方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前5天书面通知甲方）。

- 交货时间和地点

- 交货时间：合同生效后8个月内货到甲方现场并安装调试结束达到试运行条件（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天书面通知乙方）。

- 交货地点：洛阳万基铝钛合金新材料有限公司设备安装现场。

- 设备所有权的转移

- 方将合同设备发运至甲方现场后且经过买卖双方共同检验并出具到货检验证书后，设备所有权转移给甲方。

# 条款6安装与调试

- 乙方负责指派工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装和调试，并负责对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

# 条款7技术规格及标准

- 本合同项下所供设备的技术规格按照技术协议执行。

# 条款8质量保证

- 乙方应保证其提供的设备是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其设备在质量保证期内运转良好。在质量保证期内，乙方应对其设备的缺陷而造成的任何故障负责。出现前述情况，乙方应在收到甲方通知后48小时内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。若因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。如乙方技术人员安装、调试失误或乙方所供技术资料、图纸、名称的错误，导致设备出现问题或损坏等，乙方应免费负责修理或更换零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。

- 合同项下设备的质量保证期为甲方验收出具合同设备验收合格报告之日起12个月（即质保期满）。在质保期内合同设备非因甲方原因出现的故障，由乙方承担全部责任并免费更换损坏的零部件，质保期相应顺延。

- 乙方所供设备在安装调试结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方，由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，费用自理（若乙方在15日内不进行处理，甲方有权自行处理并不承担任何责任），同时乙方应退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付单台设备总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中（性能保证值及考核）指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。

- 乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应负责处理这些问题，甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息，如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

- 乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内到达甲方现场负责更换和维修，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，若确系设计、原材料或制作工艺原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。非乙方原因设备出现问题，乙方也应在24小时内协助处理，所需费用由甲方负担。

- 乙方保证合同设备符合本合同《技术协议》的规定。

- 乙方应保证所提供的技术资料能够满足合同设备的调试、操作及改造的需要。

- 乙方保证合同所规定的元器件制造厂家及品牌，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。外购件必须有相对应的产品合格证书和技术说明书。

# 条款9检验

- 合同设备发运前，乙方应对设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

- 合同设备运抵甲方现场后，买卖双方共同对设备的规格、数量和重量进行检验。如发现设备的规格或数量与合同不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

- 如果设备在条款8规定的质量保证期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

- 甲方有权在设备制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。，甲方不承担由此造成的延期付款责任。

# 条款10索赔

- 乙方对合同设备与合同及技术要求不符负全部责任，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。免费更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能。乙方承担上述一切费用和风险并承担甲方遭受的一切损失费用。同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期。

- 甲方应将索赔要求及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出书面异议。如果乙方在收到索赔通知后14天内未能予以答复，则视为乙方对索赔没有异议。若乙方未能在收到索赔通知后14天内处理索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 如属乙方设备质量原因导致的任何轻微的损坏，甲方第一时间通知乙方经过双方认可后，甲方可以自行修复，由此产生的所有费用由乙方承担。

- 如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，费用由甲方承担。

- 因乙方设备质量问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。

- 乙方在收到买、卖双方签订的合同后，17日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电子邮件通知甲方。

- 乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。

- 乙方向甲方开具合同总价税率为13%的增值税专用发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7日内予以更换，否则须向甲方支付单台设备总价20%的违约金，违约金直接从未付款中扣除。

# 条款11逾期交货

- 如果乙方未能按合同规定的时间到货并安装调试结束（不可抗力除外），甲方可根据情况决定是否延长交货期。若甲方同意延长交货期，每延迟1天，乙方按合同金额的0.5%向甲方支付违约金。

- 若乙方延迟交货对甲方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需向乙方购买该设备的，甲方有权视具体情况解除部分或全部合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的迟交货违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

# 条款12不可抗力

- 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

# 条款13 合同争议解决的方式

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

- 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

- 在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

# 条款14适用法律

- 本合同应按《中华人民共和国民法典》及相关法律解释。

# 条款15通知

- 合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

# 条款16合同生效

- 本合同自双方签字盖章之日起收到预付款后生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

- 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

# 条款 17其它约定事项

- 合同所附技术协议独立成文，与本合同具有同等法律效力。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。

- 甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式提前通知乙方。

- 乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

- 乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

- 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

- 合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，乙方不得以此为由要求增加费用。未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

- 在合同执行过程中，若出现合同与技术协议有冲突的情况，以本合同为执行标准。本合同未涉及的部分，以技术协议为执行标准。

- 本合同为“交钥匙”合同，乙方负责供货安装、调试至满足合同及技术协议要求。

- 未尽事宜，双方可签订补充协议。

签字页

| 甲方：*******************有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字） | 法定代表人或其委托代理人（签字） |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行及行号： | 开户银行及行号： |
| 账号： | 账号： |

附件7 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件7 技术要求

洛阳万基宏远电力有限公司

能耗在线监测建设技术规范书

批准：

审核;

编制：

洛阳万基宏远电力有限公司

2026年2月28日

- 总则

1.1按照《国家发展改革委质检总局关于印发重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案的通知》（发改环资〔2017〕1711 号）规范和指导重点用能单位能耗在线监测系统建设，按照统一标准、互联互通、信息共享的建设原则要求，以及《河南省重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》（豫经信资﹝2017﹞577号）要求，同时，2026年1月23日洛阳市发改委下发《关于加强重点用能单位节能管理的通知》要求2025年新列入的重点用能单位要建设能耗在线监测系统，并于2026年4月30日前要接入省平台。洛阳万基宏远电力有限公司2025年新增为重点用能单位，需要加快建设接入端能耗在线监测系统，实现与节能平台互联互通。通过计量仪表、工控系统等采集、汇总洛阳万基宏远电力有限公司能耗数据，将能源消费数据准确、完整、及时接入到省级平台，同时确保内部系统安全和数据安全。

1. 2在本技术规范书中如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着乙方提供的施工质量完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在技术文件书中加以详细描述。

1. 3本技术规范涉及到商务部分，以商务为准。

二、系统简介

2.1 能源管理现状

2.1.1、用能单位能源品种和流向：

洛阳万基宏远电力有限公司的能源消耗品种主要由煤、柴油。供给厂区的两台双抽凝汽式汽轮发电机组来发电。

2.1.2、用能单位生产工序、生产工序单元、主要用能设备用能情况：

根据《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范》第2部分基础信息与格式规范、第10部分电力行业数据采集指南编写，企业生产工序及主要用能情况如下：1#发电机组（煤、柴油）；2#发电机组（煤、柴油）。

1、煤：煤的一级计量为汽车衡，汽车衡有一套独立的系统。煤的二级计量为皮带秤，厂区共两条皮带秤，为两台个发电机组供煤，皮带秤中的数据已传输至企业的现有的DCS系统，并集成至企业的MIS系统。

2、柴油：柴油的和煤的进厂一级计量为同一汽车衡。二级计量为流量计，柴油流量计的数据已进入DCS，且数据已集成至企业的MIS系统。

三、乙方负责的具体工作内容及工程量：

3.1采集上报数据

3.1.1、企业能源总量指标

3.1.2企业每日、每月采集上传指标

| 1、 电力生产/热力生产和供应企业每日、每月采集上传的能源总量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分类 | 序号 | 能源品种/数据指标 | 上传单位 | 备注 |
| 外购能源消费量 | 1 | 一般烟煤 | 吨 | 全厂入炉煤量 |
|  | 2 | 燃料油 | 吨 | 全厂锅炉用燃油量 |
|  | 3 | 电力 | 千瓦时 | 全厂外购 |
| 外供量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 上网电量 |
| 2、电力生产/热力生产和供应企业每日、每月采集上传的机组能源消费量指标 |  |  |  |  |
| 指标分类 | 序号 | 数据指标 | 单位 | 备注 |
| 企业能效 | 1 | 厂用电率 | 百分比 | 全厂 |
|  | 2 | 供电标准煤耗率 | 克标准煤/千瓦时 | 全厂 |
|  | 3 | 发电标准煤耗率 | 克标准煤/千瓦时 | 全厂 |
| 3、电力生产/热力生产和供应企业每日、每月采集上传的企业其他指标 |  |  |  |  |
| 分类 | 序号 | 能源品种数据指标 | 上传单位 | 备注 |
| 产品产量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 全厂上网电量 |
| 4、电力生产/热力生产和供应企业每日、每月采集上传的机组能源消费量指标 |  |  |  |  |
| 指标分类 | 序号 | 能源品种/数据指标 | 上传单位 | 备注 |
| 外购能源消费量 | 1 | 一般烟煤 | 吨 | 分机组锅炉入炉煤中一般烟煤的量 |
|  | 2 | 燃料油 | 吨 | 分机组锅炉用燃油量 |
|  | 3 | 电力 | 千瓦时 | 分机组外购 |
| 外供量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 分机组 |
| 5、电力生产/热力生产和供应企业每日、每月采集上传的机组能源消费量指标 |  |  |  |  |
| 指标分类 | 序号 | 数据指标 | 单位 | 备注 |
| 企业能效 | 1 | 供电标准煤耗率 | 克标准煤/千瓦时 | 分机组 |
|  | 2 | 发电标准煤耗率 | 克标准煤/千瓦时 | 分机组 |
|  | 3 | 厂用电率 | 百分比 | 分机组 |
|  | 4 | 锅炉热效率 | 百分比 | 分机组 |
|  | 5 | 汽轮机热耗率 | 千焦/千瓦时 | 分机组（纯凝机组指标） |
| 6、电力生产/热力生产和供应企业每日、每月采集上传的机组能源消费量指标 |  |  |  |  |
| 指标分类 | 序号 | 能源品种/数据指标 | 上传单位 | 备注 |
| 产品产量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 分机组的上网电量 |

3.1.3企业每月采集上传指标

| 电力生产/热力生产和供应企业每月采集上传的能源总量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分类 | 序号 | 能源品种/数据指标 | 上传单位 | 备注 |
| 购进量 | 1 | 一般烟煤 | 吨 | 全厂 |
|  | 2 | 燃料油 | 吨 | 全厂 |
|  | 3 | 电力 | 千瓦时 | 全厂 |
| 外供量 | 1 | 电力 | 千瓦时 | 全厂 |
| 期初库存量 | 1 | 一般烟煤 | 吨 | 全厂 |
|  | 2 | 燃料油 | 吨 | 全厂 |
| 期末库存量 | 1 | 一般烟煤 | 吨 | 全厂 |
|  | 2 | 燃料油 | 吨 | 全厂 |
| 综合能源消费量 | 1 | 综合能源消费量 | 吨标准煤 | 按照统计方法核算的企业综合能源消费量 |
| 经济指标 | 1 | 工业总产值 | 万元 | 手工填报 |
|  | 2 | 工业增加值 | 万元 | 手工填报 |

3.3、端设备情况

3.3.1 端设备

采用的端设备应符合NHJC-04-2018《端设备接口协议规范》，NHJC-08-2018《系统安全规范》以及相关等级保护、安全防护等规范要求，同时应具有ISCCC中国国家信息安全产品认证证书及计算机系统安全专用产品销售许可证。

根据上述要求，洛阳万基宏远电力有限公司重点能耗在线监测数据上传项目拟使用T@Energy-AIO 工业安全隔离网闸作为端设备，该设备使用独立双主机“2+1”（外部处理单元、内部处理单元、隔离安全数据交换单元）架构，适用于重点耗能单位、大型工业企业、安全生产监管单位等领域的能管中心系统对数据采集、加密上传、本地存储、断点续传和网络隔离等功能需求。其详细配置和性能指标如下表所示：

表5、端设备配置一览表

| 外网主机 | 技术规格 | 处理器 | 10代Intel 低功耗四核处理器 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU | 8G Hz |
|  |  | 内存 | 32G DDR3 |
|  |  | 存储器 | 2T固态硬盘（满足所有上传数据1年存储量） |
|  |  | 以太网口 | 6* RJ45千兆以太网接口 |
|  |  | 无线通信 | 可选4G无线通信模组 |
|  |  | 外设接口 | 1个VGA接口、2个USB 3.0接口 |
|  |  | RTC时钟电路 | 内部电池供电保持时钟正确运行 |
|  |  | 看门狗定时器 | 有 |
|  | 软件特征 | 操作系统 | Windows10 |
|  |  | 数据上传协议 | 支持IEC-104、Modbus TCP/IP标准协议 支持IEEE-1888泛在绿色社区控制网络国际标准协议 支持《NHJC-04重点用能单位能耗在线监测系统端设备接口协议规范》 |
|  |  | 数据上传周期 | 5到60分钟可设定 |
|  |  | 数据库 | MySQL |
|  |  | 实时对时功能 | 接收网络、北斗\GPS授时 |
|  |  | 远程管理功能 | 局域网：专用配置工具软件远程管理、数据配置、通信诊断、日志查看等 互联网：基于公有云服务器的WEB服务平台远程管理 |
|  |  | 断点续传功能 | 自动检测网络状态，网络中断自动缓存数据并恢复时自动上传离线数据 |
| 内网主机 | 技术规格 | 处理器 | 10代Intel 低功耗四核处理器 |
|  |  | CPU | 8G Hz |
|  |  | 内存 | 32G |
|  |  | 存储器 | 2T |
|  |  | 以太网口 | 6 * RJ45千兆以太网接口 |
|  |  | 串口 | 4个带光电隔离RS485下行通信口 |
|  |  | 外设接口 | 1个VGA接口、2个USB 3.0接口 |
|  |  | 前面板指示灯 | PWR/RUN/HDD 串口 RX/TX |
|  |  | RTC时钟电路 | 内部电池供电保持时钟正确运行 |
|  |  | 看门狗定时器 | 有 |
|  | 软件特征 | 操作系统 | Windows10 |
|  |  | 数据采集协议 | 支持DL/T 645、Modbus RTU/TCP、CJ/T 188、IEC-104、IEC-103、Q/GDW 376.1,每个接口独立可配置 |
|  |  | 数据解析处理 | 具有内部数据解析和量程变换等处理功能 |
| 隔离网闸整机特性 | 状态监视 | 环境参数 | 主机内部温度监视 |
|  |  | 运行参数 | CPU工作温度、使用率；内存使用率；电源供电状态；系统运行状态 |
|  |  | 远程管理 | 支持远程启动内外网主机系统、上传主机地址、采集数据项、安装/卸载/升级应用程序、 |
|  | 电源参数 | 电源输入 | 220VAC |
|  |  | 冗余供电 | 支持 |
|  |  | 电源报警 | 超限/断电语音报警 |
|  |  | 典型功耗 | 30W |
|  | 工作环境 | 工作温度 | -25~55℃ |
|  |  | 工作湿度 | 5~95% 不凝结 |
|  |  | 存储温度 | -40~70℃ |
|  | 机械特性 | 机械尺寸 | 426(W) * 88(H) * 470(D) mm |
|  |  | 安装方式 | 2U 19英寸上架式 |
| 遵循标准 | GB/T 20279信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求 |  |  |
|  | JCTJ 005-2016 信息安全技术 通用渗透测试检测条件 |  |  |
|  | GB/T 29871-2013 能源计量仪表通用数据接口技术协议 |  |  |
|  | GB/T 29872-2013 工业企业能源计量数据集中采集终端通用技术条件 |  |  |
|  | GB/T 30976.1 工业控制系统信息安全 第1部分 评估规范 |  |  |
|  | GB/T 30976.2 工业控制系统信息安全 第2部分 验收规范 |  |  |
| 电磁兼容性认证 | GB/T 17626.2-1998《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》4级 |  |  |
|  | GB/T 17626.3-1998《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度实验》4级 |  |  |
|  | GB/T 17626.4-1998《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》4级 |  |  |
|  | GB/T 17626.5-1998《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》4级 |  |  |

3.4 数据接入

洛阳万基宏远电力有限公司所需上传的数据多数已上传至南京朗坤的MIS系统中，煤、油的数据由甲方负责手工填报。能耗在线监测系统可直接与MIS系统对接，获取所需上传的数据。能耗在线监测系统将MIS系统数据库中需要上传的测点镜像至本机；同时进行二次开发，将数据通过转换成json格式并打包，通过能耗在线监测系统的数据传输功能，将数据即时传输到正向网络隔离装置另一侧的前置服务器；在前置服务器上部署针对性开发的“数据上送接口程序”，负责从安全隔离区的数据交换与隔离系统（即端设备)接收来自于管理信息大区的数据服务器的数据，转换为省级中心要求的格式，以“端设备与省级平台通信协议”通过防火墙上传至省级平台和国家平台。

3.5 企业内部数据网络结构

洛阳万基宏远电力有限公司重点能耗在线监测系统安全防护设计采用“安全域纵深防护”、“多层次立体防御”及“信息安全等级保护”相结合，从系统（或设备）所在的计算环境、区域边界、通信网络、安全管理以及物理安全等多层面部署安全保障措施，满足不同等级系统在技术、管理各层面防护要求，实现数据、系统、网络等安全交换和关联分析管理，保障同级系统内部、跨级系统区域安全互联的安全。

网络整体架构规划图如下：

3.6系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 供货单位 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端设备 | JKD1000 | 投标方 | 1 | 台 |
| 2 | 显示器 | DELL 32寸宽屏 | 投标方 | 1 | 台 |
| 3 | 能耗在线监测系统 | 监测软件 | 投标方 | 1 | 套 |
| 4 | 网闸 | 产品符合国标28181/DB33;具有知识产权的国产设备，采用硬隔离 | 投标方 | 1 | 台 |
| 5 | 防火墙 | D-LINK | 投标方 | 1 | 个 |
| 6 | 电力标准机柜 |  | 投标方 | 1 | 台 |
| 7 | 能耗在线监测软件调试费 | 含画面编辑器、数据库管理、通讯前置单元、报警模块、报表打印模块、数据上传模块等 | 投标方 | 1 | 套 |
| 8 | MIS系统对接费用 | 南京朗坤 | 投标方 | 1 | 套 |
| 9 | 网线 | 超五类双绞线 | 投标方 | 1 | 批 |
| 10 | 6孔电源插排 | 公牛线长5米 | 投标方 | 1 | 个 |

四、工期要求

4.1施工准备阶段

施工准备工作是整个施工生产的前提，根据本工程的内容和实际情况，公司以及项目部共同制定施工的准备计划，为工程顺利进展打下良好的基础。

为实现本工程建设的优质、高效、安全、文明、低耗的目标而奋斗，本工程采用项目法施工的管理体制。

4.2 工程进度表

项目实施计划步骤如下：

1、双方进行方案确认，确定建设方案；

2、企业基础与工序信息核查，施工图纸设计；

3、设备及材料进厂，并开箱、清点及检验；

4、每个工作站的监测设备的通讯线的敷设及设备到管理机调试；

5、通讯管理机到端设备的调试；

6、第三方系统与端设备对接，接口开发；

7、人工录入系统开发；

8、核查上传数据的准确性、完整性，计算指标的计算方法与结果等；

9、申请试运行，经批准进入试运行阶段；

10、完成用能单位在线监测数据对接任务，转入国家平台或省平台正式运行；

11、资料整理，培训相关人员，收尾；

12、项目验收。

4.3确保工期技术组织措施

1、及时准确地作好安装材料计划、材料的采购计划，加强对工程的计划性的管理，以免影响工期。

2、加强对图纸的审核，加强与设计人员的联系，及时避免由于设计上的问题带来返工浪费而影响工期。

3、组成分系统的专业施工管理班组，根据施工交叉程序编制安装月综合进度计划,逐一落实施工条件与进度安排，对设备、场地制定协调计划指令，限制使用范围、时间，并严格执行使各专业协调开展工作。

4、电气的器具安装与水暖安装工程密切配合、协调进度、保护成品。

5、电气安装施工尽量在主要管道及土建工程施工后进行，密切配合结构弱电信息网络工程，并协调好与其它安装专业的交叉施工，以提高工程一次安装的合格率及优良率，避免因返工而影响工期及质量。

6、现场施工要提前沟通、协调，通知到甲方的施工现场监护人，不能因施工影响甲方正常生产，因此造成生产事故的乙方承担甲方损失。

五、技术要求：

本工程为交钥匙工程，乙方负责工程的设计，设备生产、现场安装、运输、调试及数据对接（包括MIS系统接口费）等所有内容的施工。乙方须具备设备的安装及试验能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

5.1、质量保证

5.1.1乙方应向甲方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上能充分满足安装及正常运行和维护的要求；

5.1.2如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，乙方应立即无条件更换。

5.2、性能保证

5.2.1本技术协议涉及的设备及配件，如由其他厂家配套的，乙方应统一协调，确定合理尺寸和技术参数，以满足整体的要求；

5.2.2所有外购附件，由乙方选择采用优质产品，并附有相应的产品合格证，将外购件厂家事先通知甲方，并取得甲方同意。

5.3、技术资料和技术图纸

5.3.1乙方须提供调试、性能验收、检验、试运行、运行维护等方面的技术资料。

5.3.2乙方提供的技术资料包括技术文件、图纸、使用说明、设备主要技术参数、软件及其使用手册、操作手册、培训指导书等，不少于2套，电子版一套。

5.4、乙方应提供的设备质量证明书包括：

1）产品合格证；

2）设备制造、检验记录。

5.5、乙方应提供的图纸及资料包括：

1）系统配置详图（带有相关电气设备的描述）；

2）接线图；

3）检验标准

6.6规范性引用文件：

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 2589   综合能耗计算通则

GB/T 6422    用能设备能量平衡测试导则

GB 17167     用能单位能源计量器具配置和管理通则

NHJC-02-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-基础信息与格式规范

NHJC-04-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-端设备接口协议规范

NHJC-07-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-能源品种采集规范

NHJC-08-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-系统安全规范

NHJC-06-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-端设备技术规范

GE 17859     计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T 20269   信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 20270   信息安全技术 网络基础安全技术要求

GB/T 20271   信息安全技术 信息系统安全通用技术要求

GB/T 20272   信息安全技术 操作系统安全技术要求

GB/T 20273   信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求

GB/T 20279   信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术要求

GB/T 20282   信息安全技术 信息系统安全工程管理要求

GB/T 22239   信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 22240   信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南

GB/T 25070   信息系统等级保护安全设计技术要求

GB/T 28449   信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南

GB/T 30976.1  工业控制系统信息安全 第 1 部分：评估规范

GB/T 30976.2  工业控制系统信息安全 第 2 部分：验收规范

GB/T 17626   电磁兼容 试验和测量技术系列标准

GB/T 2589    综合能耗计算通则

GB/T 6422    用能设备能量平衡测试导则

GB 17167     用能单位能源计量器具配置和管理通则

GB 21342     焦炭单位产品能源消耗限额

NHJC        《重点用能单位能耗在线监测系统》

GB/T 2589     综合能耗计算通则

GB/T 13234    企业节能量计算方法

GB 17167      用能单位能源计量器具配置和管理通则

GB/T 23331    能源管理体系要求

GB/T 29456    能源管理体系实施指南

GB/T 15316    节能监测技术通则

GB/T 19022    测量管理体系-测量过程和测量设备的要求

JJF 1356       重点用能单位能源计量审查规范

GB/T 2260     中华人民共和国行政区划代码

GB/T 4754     国民经济行业分类

GB/T 30976.1   工业控制系统信息安全 第1部分：评估规范

GB 32100      法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

JJF 1051       计量器具命名与分类编码

国统字〔1998〕200号国家统计局国家工商行政管理局《关于划分企业登记注册类型的规定》

NHJC-02       重点用能单位能耗在线监测系统基础信息与格式规范

NHJC-07       重点用能单位能耗在线监测系统能源品种采集规范

GB 50174       电子信息系统机房设计规范

GB/T 2887      电子计算机场地通用规范

GB 9361        电子计算站场地安全要求

GB 6650        电子计算机机房用活动地板技术条件

SJ/T 30003      电子计算机机房施工及验收规范

GB 50052       供配电系统设计规范

GB 50054       低压配电设计规范

GB 14050       系统接地的形式及安全技术要求

JGJ/T 16        民用建筑电气设计规范

GB 50311       综合布线系统工程设计规范

YD/T 1099      以太网交换机技术要求

GB 4943        信息技术设备

GB 9254        信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB 12325       电能质量供电电压偏差

GB 17625.1      电磁兼容限值谐波电流发射限值

GB/T 17626.2    电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度实验

GB/T 17626.3    电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度实验

GB/T 17626.4    电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度实验

GB/T 17626.5    电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度实验

GB/T 19582      基于Modbus协议的工业自动化网络协议规范

GB/T 20279      信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求

GB/T 29871-2013  能源计量仪表通用数据接口技术协议

GB/T 29872-2013  工业企业能源计量数据集中采集终端通用技术条件

GB/T 30976.2     工业控制系统信息安全 第2部分 验收规范

CJ/T 188         用户计量仪表数据传输技术条件

DL/T 645         多功能电能表通信协议

NHJC-04         重点用能单位能耗在线监测系统端设备接口协议规范

GB 50303        建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 28398       煤炭企业能源消费统计规范

GB 17859         计算机信息系统安全保护等级划分准则

十二项重点用能单位能耗在线监测技术规范（试行）

GB/T 2589、GB/T 6422、GB 17167确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

六、双方基本责任

6.1、甲方责任

1）为乙方工程师的服务提供必要的工作条件、工具

	2）安排维护人员协助乙方工程师接口工作。

6.2、乙方责任

6.2.1根据《国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》（发改办环资〔2019〕424号）和《河南省发展和改革委员会 河南省市场监督管理局关于进一步加快推进全省重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》（豫发改环资〔2019〕477号）要求，参照《河南省重点用能单位能耗在线监测端系统与省级平台对接指南》，完成洛阳万基宏远电力有限公司能耗在线监测系统的设计、施工、调试、数据对接、验收等工作，包括但不限于上述工作。

6.2.2运行维护

该系统质保期一年，即系统投入正式运行（甲方数据正常上传至省平台或国家平台开始计算，以先上传为准）起一年内，乙方提供7×24小时免费运维服务，如遇紧急情况要求8小时内运维人员抵达现场，24小时内处理完毕。

七、安健环管理

贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格遵守国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产和环境保护的法律法规、规范标准及相关要求，严格遵守《电力安全工作规程》和洛阳万基宏远电力有限公司的有关安全文明施工和环境保护管理规定，以有效落实安全生产责任为宗旨，以安全标准化管理为手段，全面执行安全“六化”管理（即安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化），全面接受招标人的监督、管理、检查，确保施工人员的安全和健康、甲方财产免遭损失，环境免遭破坏。保证安全施工、文明施工、绿色施工。

保持施工场所整洁，做到“工完、料尽、场地清”，设备材料堆放有序、标识清楚，保持施工道路畅通，保持排水设施完好；

场区文明施工标志、重点防火部位标志及紧急救护标志醒目、齐全；

临时建筑设施布置得当，搭设合理，责任区划内环境整洁、道路平坦、排水畅通；

成品保护做到责任落实、措施具体、执行到位，杜绝二次污染。

八、甲供材：

1、甲供材：无。

2、乙方须自备的乙供材：

为完成工作所必需的软件、硬件及工具由乙方提供。

九、验收标准和方式

1、验收程序：技术服务在合同规定的服务期满，由乙方提供维护总结报告并经过甲方审核后验收。

2、验收依据：乙方完成本合同所规定的服务内容。

3、乙方保证所提供的设备、装置、材料，符合国家标准要求；

4、乙方对工厂内测试及出厂检验都应出具相关的报告和合格证。