招标文件
各投标单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对铝基新材料事业部铝钛合金车间能耗在线监测系统安装项目[编号：WJWZ-(2026)03023]进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。 

报价时间：2026年4月1日8：00-11:00

如有疑问请在（上午8:00-12:00；下午14:00-18:00）时间段联系，联系方式如下：

商务联系人：颜航                   技术联系人：郑乾
联系方式：18211977610              联系方式：18211969836
招标须知

1、投标单位在看到招标信息后请在2026年3月31日下午17时前将报名信息发到919598064@qq.com邮箱。报名信息内容应包含投标项目、投标单位名称、投标人、联系方式及营业执照、税务登记证、组织代码证（必须为年审过的有效件）、业绩的扫描件。

2、投标人按招标文件要求时间将报价单发送至邮箱至wj_zhaobiao666@163.com，无论何种原因未收到报价的均按弃标对待。

3、评标办法：对投标提供的资质、业绩、投标报价进行综合评审，在各投标单位都能满足技术要求的前提下，投标报价最低的单位优先确定为中标候选单位。

4、标的物质量标准：详见清单。

5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

6、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。
[image: image1.emf]省级能耗

监测平台

国家能耗

监测平台

TCP/IP

Internet

防火墙

能耗采集终端

（2+1安全网闸）

1#电能表 物料称重 26#电能表 26#电能表 ……

外购 水泥制成 外供

26#电能表 26#电能表 ……

电力采集

系统

电力采集

系统

DCS


   报价单
单位/From：万基控股集团招标办公室        单位/To：                                
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区        地址/Ad：                               
传真/Fax：0379-67332447                  传真/Fax：                              
办公室/Tel：0379-67332835                手机/Tel：                              
姓名/Name：颜航                          姓名/Name：                              
邮箱/E-mail：wj_zhaobiao666@163.com      邮箱/E-mail：                           
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	铝钛合金车间能耗在线监测系统安装项目
	详见技术要求
	套
	1
	
	

	合计:人民币大写                    元整         ￥：          .00元         

	备注：参标单位需提供技术方案和投标报价明细发送至邮箱。


报价说明：
   1、交货期：合同签订之日起       天内可安装调试结束。

   2、此报价包含     %增值税、一年运维服务、设计费、设备、运杂费、安装调试、售后、技术服务、培训等一切费用。

   3、付款方式：货到安装调试验收合格，开具发票验收入账后付款90%，余10%质保金。

   4、报价有效期：      天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：             
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026年4月1日

投标报价明细
	序号
	名称
	规格信号
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计:人民币大写                     元整                  ￥：          .00元         

	


报价单位（盖章）：              
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026年4月1日
  投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  

5、不给责任人的违法违规行为说情。 

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

铝基新材料事业部

铝钛合金车间建设能耗在线监测系统

招标技术要求
第一章能耗在线监测系统工艺方案描述
1.1建设意义

根据河南省发改委通知的相关规定，原则要求实现进、出主要次级用能单位（二级）和主要用能设备（三级）能源计量数据在线监测采集，至少应完成进、出用能单位（一级、二级）能源计量数据在线采集。

促进互联网与节能工作深度融合，提升企业能源管理信息化、精细化水平，支持节能服务产业发展，努力实现我省监测系统建设工作再上新台阶。

围绕服务重点用能单位能源管理精细化，积极创新机制，通过指导、监管、奖惩等措施，以政府制定目标、企业主体建设、技术机构支撑共同推动监测系统建设。

建立健全能源管理体系、能源计量体系，按照国家相关技术规范与标准开展端系统建设并上传监测数据，积极采用在线监测方式加强能源管理，精准分析用能情况，发掘节能潜力，提升能源利用效率，降低用能成本。

1.2编制依据

1)重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案（发改环资〔2017〕1711号）

2) 河南省重点用能单位能耗在线监测系统建设实施方案

3)GB2589-2008综合能源计算通则

4)GB/T 18883-2002节能监测技术通则

5)GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则

6)GB-T23331-2012能源管理体系标准

7)GB/T33656-2017企业能源计量网络图绘制方法

8)GB/T 20279信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求

9)GB/T 15587-2008工业企业能源管理导则

10)JJF1356-2012重点用能单位能源计量审查规范

11)NHJC-06-2018重点用能单位能耗在线监测系统-端设备技术规范

12)NHJC-07-2018重点用能单位能耗在线监测系统-能源品种采集规范

13)NHJC-08-2018重点用能单位能耗在线监测系统-系统安全规范

14)NHJC-03-2018重点用能单位能耗在线监测系统-平台接口协议规范

15)NHJC-04-2018重点用能单位能耗在线监测系统-端设备接口协议规范

1.3技术路线及系统架构

企业能源数据来源于现场智能电力仪表。采用基础结构性组网方式，总体架构如下图所示：


[image: image2.jpg]Z &®

REEREAFRAR

WANJI HOLDING GROUP CO., LTD.




图 1在线监测企业端设备系统架构图

第二章能耗在线监测系统技术要求
企业端系统是对重点用能单位能源转换、输配、利用和回收实施动态监测和管理的信息系统，一般由能耗在线监测端设备、计量器具、工业控制系统、生产监控系统、管理信息系统、通信网络及相应的管理软件等组成，通过能耗在线监测端设备实现数据采集、分析、汇总、上传等功能。此部分内容应包括企业端系统软件功能、硬件功能和安全功能的介绍。

2.1软件功能

系统软件功能可包括企业信息、能源监控、统计分析、能耗成本、能效报告、报警管理、设备管理、数据上传、能源报表等模块功能。

2.1.1企业信息

（1）企业基础信息

端系统包括《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范第4部分：端设备接口技术规范》（NHJC-04-2018）所要求的基本信息，在第一次使用系统时需进行配置，以确保系统可正常使用。按照企业基本信息、企业生产层级结构、计量器具档案信息、端设备信息、数据采集项信息等功能划分。

（2）企业基本信息

对企业基本信息、能源信息、产品信息等进行维护更新；对企业能源及能源价格、折标系数进行设置；对企业生产的产品信息进行维护。

（3）生产层级信息

按照“生产线→工序→工序单元”配置和管理，展示企业具体的生产层级情况。

（4）计量器具信息

建立企业所有用能、与监测工作相关的原料、产品等计量器具台账，实现对企业计量器具基本信息的管理。同时，对计量器具按照进出用能单位、主要次级用能单位和主要用能设备的等级关系进行维护，并记录换表历史。

（5）端设备信息

对企业采集终端的基本信息进行管理和维护，包括设备编号、名称、在线状态等信息。

（6）采集数据项信息

设置和管理采集数据项的名称、编码、数据有效性、数据范围、数据采集类型、数据采集频率、数据统计时间、数据上传时间、关联计量器具等。

2.1.2系统配置管理

根据自身需求对功能进行配置，包括监控页面设置、能耗公式设置、人工数据录入等。

（1）监控界面设置

企业可根据实际情况可自行设计组态监控画面，包括生产工艺流程图、能源流向图、电力一次接线图等。

（2）用能公式设置

设置企业各生产层级的能耗、单耗、成本等的公式，以便于系统能够根据公式计算出企业所需的能耗、单耗值。设置完成的公式不允许更改，由于用能方式改变、生产线改变等原因需要更改时，应向地市主管部门报备情况，由地市主管部门审核批准后方可修改。

（3）人工数据设置

对于无法实现实时在线计量和监测的数据，如能源热值、盘点数据等，或者因通信设备故障等原因无法实时传输至端设备的数据，可以通过人工录入数据的方式实现。在此模块内设置需要人工录入的参数信息，包括名称、统计单位、时间段等，并提供相关证明材料。

2.1.3能源监控

通过图形化方式对能源流向、工艺流程、电力一次接线图等数据进行实时监控和展示。

2.1.4统计分析
提供直观、全面的能耗数据统计分析，可根据时间段、能源种类等条件查询统计分析结果，以折线图、直方图、饼形图和表格等多种形式进行显示。包括能源消费结构分析、能耗数据对比、采集数据查询等。

（1）企业能耗统计

统计企业各生产层级的产品产量及能耗数据，并显示曲线图，可按小时、按天、按月、按年的方式进行查询。

（2）能源消耗占比

统计查询时间范围内的各能源消耗量，并形成能源消耗占比。

（3）能耗环比分析

对企业各生产层级、各计量点的能耗情况进行分析，实现查询时间段内各能源消耗的环比情况，按小时、按天、按月、按年的方式进行查询分析。

小时比较：根据选择的日期按小时展示各能源品种消耗情况，图表默认显示当日能耗及与昨日能耗环比，可根据选择的日期显示查询日期及环比前一日的能耗情况。

日比较：根据选择的时间范围按日展示各能源品种消耗情况，图表默认显示本周及与上周能耗环比，可根据选择的时间范围显示查询时间的能耗环比。

月比较：根据选择的月份范围按月展示各能源品种消耗情况，图表默认显示过去半年内各月能耗环比，可根据选择的月份范围显示查询月份的能耗环比。

年比较：根据选择的年份范围按年展示各能源品种消耗情况，图表默认显示过去连续三年内能耗环比，可根据选择的年份范围显示查询年份的能耗环比。

（4）能耗同比分析

对企业各生产层级及重点用能设备各能源品种的消耗进行分析，显示查询时间段各能源的使用情况，并与去年同期进行比较，可实现按月、按季度的对比分析方式，以列表方式展示不同时期的能耗及同比值，以图表方式展示不同时期的能耗同比情况。

（5）能耗横向比较

用户选择要进行对比的产线、工序、工序单元或主要用能设备，设定对比时间范围，系统根据用户设定的条件展示对比对象的能耗情况，直观的显示出对比对象间的用能差异。

（6）工序能耗查询

按日、月、年方式对企业各生产工序能耗实物量及折标值进行统计，以列表方及曲线图方式展示。

（7）采集数据查询

对在线采集能源的采集数据原始数据进行查询。

2.1.5能效报告

能效分析报告提供给企业根据实际需求定制报告模板，系统根据定制的模板可自动生成企业的能效基础分析报告。

（1）报告参数编辑

对企业能效分析报告中引用的各个内容项进行定义，设定内容数据来源，如企业基本信息、能源消费数据、企业能源流向图等。

（2）报告模板定义

制定企业能效分析报告模板，以便于系统能够根据模板自动生成企业能效分析报告。

（3）报告生成及查询

选择要使用的报告模板，根据模板内容项生成企业能效分析报告，提供给企业进行查询。同时，对于已生成的报告，用户可根据实际情况进行更改调整，确认无误后提交报告，报告一经提交将无法再进行修改。

2.1.6报警管理
系统根据采集数据原始值、用能单元能耗等设置的限额值及采集终端设备的在线状态等进行自动预警，提供报警结果查询。

（1）报警记录查询

对报警结果的历史记录进行查询。

（2）报警记录统计

根据报警类型对各类报警的次数进行统计，形成报警次数分析图表。

2.1.7设备管理
（1）用能设备台账

对企业的用能设备信息进行维护管理，并对设备运行及停机的电流值进行设置。

（2）设备运行情况

根据设备运行及停机的电流值计算设备的利用率，对比设备的运行、停机、待机情况。

（3）尖峰负荷分析

通过电力监测数据，展示设备总功率因素曲线，方便企业分析避峰就谷趋势，有效降低基本电费支出。

2.1.8数据上传
配置采集数据上传指标，并根据指标进行企业数据上传。

（1）上传指标配置

设置企业需进行上报的采集数据指标项，并配置指标数据公式。

（2）企业数据上传

对于日报、月报、年报中包含的人工填报部分数据需由企业进行填报，并提交填报结果报表。

（3）上传数据查询

对企业数据上传情况进行查询及上报报表进行查看。

2.1.9能源报表
对企业的能耗、成本、单耗等数据进行统计分析，形成报表数据。

（1）设备抄表报表

分析各配电室电表读数，计算出各电表实际用电量，形成抄表日报（电表每日读数及用电量）及月报（电表每月读数及用电量）。

（2）能耗综合成本报表

计算企业各生产工序的产品产量及各能源品种的能耗和成本，形成能耗综合成本日报表及月报表。

（3）峰平谷电耗报表

计算企业各工序总用电量、电费及峰平谷时段用电量、电费，并计算峰谷差，形成企业峰平谷电耗日报表及月报表。

（4）能耗单位汇总表

按月汇总企业各车间/工序电、煤、气、油的能耗情况，形成各种能源消耗汇总表。

2.1.10端系统功能清单
现阶段企业计量器具配备水平难以达到与能源管理中心匹配的2级计量，采集企业关口的总能耗信息及主要生产设施能耗，建立初步的企业层级能源消费总量监测及单耗分析统计（进、出用能单位计量器具数据）。目前即本方案可实施的企业能源消费总量监测，配备对应的端系统软件，具备以下功能：

	能耗在线监测系统功能清单

	序号
	功能菜单
	备注

	
	一级菜单
	二级菜单
	

	1
	能源数据看板
	
	

	2
	企业综合管理
	企业基本信息
	

	
	
	生产产品管理
	

	
	
	企业生产层级
	

	
	
	用能类型管理
	

	3
	设备管理
	计量器具基本信息
	

	
	
	企业端设备管理
	

	4
	能源实时监控
	电能源实时数据
	

	
	
	上传省平台记录
	

	5
	统计报表
	组织机构
	

	
	
	系统角色
	

	
	
	岗位成员表
	

	
	
	用户管理
	

	6
	系统管理
	操作日志
	

	
	
	权限管理中心
	


2.2硬件功能

    企业端系统硬件主要是端设备，端设备是小型能源管理平台，具有数据采集、安全保障、数据处理上传、企业能源管理等功能，符合《重点用能单位能耗在线监测系统第6部分：端设备技术规范》基本要求。设备如下（详细参数见设备清单）：
2.2.1专用能耗在线端设备

（1）双独立主机“2+1”架构

（2）非IP物理隔离（内部非TCP/IP协议）

（3）低功耗处理器（节能，发热低）

（4）无旋转部件的固态硬盘或电子盘（运行稳定，寿命长）

（5）通讯接口储备丰富（2*RS485/2*以太网）

（6）双路冗余电源

（7）19英寸机架式安装方式

（8）具有内部数据解析。打包、拆分量程变换、关联能耗编码功能

  2.3安全功能

所用设备安全性需符合国家规范，对外接口与生产系统网络隔离采用“2+1”物理隔离网闸的安全隔离方式，内网主机和外网主机通过安全隔离数据交互单元连接，确保生产网络安全，信息安全保护应符合相关标准以及企业自身需求。

具体设备如下：

2.3.1“2+1”安全隔离网闸

   （1）FPGA数据安全交互单元，实现与内外网主机分时连接，数据加密摆渡。

   （2）自定义加密格式，内网至外网的数据单项传输。

   （3）数据加密转发、有效验证与文件解析。

表 3设备清单

	序号
	品目
	型号
	数量
	单位
	品牌

	1
	能源消费总量在线监测系统软件
	承揽方公司

定制开发
	1
	套
	承揽方公司

	
	参数
	操作系统：linux

内核版本：linux-3.10

编译器版本：arm_linux_4.8-20150831（gcc）

	2
	能源管理系统
	JKD1000B
	1
	套
	承揽方公司

	
	参数
	1、内网主机

CPU：i5-2400处理器/

内存：DDR3L 4G；硬盘/4个网口/2个串口

硬盘：1T

网口：4个；

USB接口：4个；

串口：8路RS485接口、2路RS232接口；

视频接口：1个VGA接口、1个HDMI接口。

3、电源

电源输入：AC200V, 50Hz；

支持热插拔；

电源报警：电源带有指示灯，发生故障带声音报警。

	
	参数
	1、传输速率：10/100/1000Mbps
2、背板带宽：16Gbps

3、端口数量：8个

4、接口介质：10Base-T:3类或3类以上UTP、100Base-TX:5类UTP、  

             51000Base-T:5类UTP

5、传输模式：全双工/半双工自适应
6、网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、

            IEEE 802.3x

7、电源电压：110-260VAC,50/60Hz

	3
	通讯网关
	JKEC20
	7
	个
	承揽方公司

	
	参数
	产品功能：实现远红外光电信号与RS485/RS232串口的数据转换。

规格：

调制解调信号频率：38kHz

通讯速率：最高支持19200bps

通讯距离及角度：5-6M，≤15度

功耗：≤5W

线长：1.5米.长度可定制。

工作电压：12V。可选12V或5V

7、工作温度：0 ℃ ~ +50 ℃

	4
	液晶显示器
	21.5寸
	1
	台
	DELL


2.4 明细

2.4.1

	能源供给
	能源品种
	采集点名称
	数据来源
	表计位置
	采集方式

	外购
	电能
	电表
	数据转发
	高压配电室
	4G DTU 现场采集


	能源供给
	能源品种
	采集点名称
	数据来源
	表计位置
	采集方式

	外购
	天然气
	天然气柜
	现场仪表
	天然气柜
	4G DTU 现场采集

	简述
	天然气表两块，现场采集


第三章能耗在线监测系统安装及维护

3.1硬件配置方案：配置1个标准端设备，电力数据自动采集。

3.2时间要求：自合同签订之日起，安装调试投用20天。

3.3本项目为交钥匙工程，技术要求中未提到的全部由承揽方承担。

3.4承揽方硬件质保期1年，负责终身运行维护。       

3.5承揽方承诺基站建设符合国家及相关文件要求，达到洛阳市发展和改革委员会、河南省发改委等上级主管部门合格验收标准，未达到上级主管部门合格验收标准，承揽方负责拆除所供设备，定作方不承担任何责任。                   
第四章能耗在线监测系统资料交付及培训

4.1承揽方负责组织对定作方技术人员、操作人员进行技术培训。通过技术培训，应使定作方技术人员、操作人员能够掌握有关操作和维修能力，较熟练地调整工艺，及时处理各种故障。培训结果未能通过定作方验收，承揽方不得停止培训工作。
4.2技术培训主要内容包括:设备性能、结构、装配、调试、运行、维修、维护等内容的综合技术培训。

4.3承揽方承诺提供本项目的货物、运输、系统集成、安装调试、售后服务、培训及运维服务。

4.4承揽方承诺在供货时有关证书和附件等相关手续齐全，所供货物符合厂家出厂时规定的质量检测标准。

4.5承揽方承诺供货时提供系统所有仪器设备、软件、附件、备品备件等详细的中文操作手册，详细的系统操作和维护手册、系统软件使用手册。提供配套完整的专用工具;提供数据库设计的详细文档资料(纸质和电子文档)，包括所有的表、视图的结构说明、表问关系说明，有关代码说明;提供数据传输所用的详细的通信协议。

4.6承揽方承诺质保期:从产品最终验收合格后12个月内或到货后18个月内，以先到时间为准。

4.7如果采购物品在保修期内出现质量问题，承揽方保证10年内的耗材及备品备件的正常供应。

4.8质量保证及运维服务

(一)硬件设备质保期一年，自验收合格之日起计算。

(二)质保期内，因设备自身质量问题导致设备损坏的，承揽方免费维修或更换设备;非承揽方原因导致损坏的，承揽方负责免费维修，需更换零部件、元件或设备的费用由定作方承担。

(三)超出设备质保期，在承揽方为定作方提供运营维护期问，由承揽方负责定期对定作方所用设备提供维修、维护服务。
(四)定作方系统出现问题需要承揽方解决的，承揽方应在接到定作方通知后在2小时内作出响应，4小时内维护人员到现场处理，在8小时内修复至正常使用状态;遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，承揽方应在4小时内到达定作方现场，并在24小时内修复至正常使用状。








省级能耗监测平台
国家能耗监测平台
TCP/IP
Internet
防火墙
能耗采集终端（2+1安全网闸）
1#电能表
物料称重
26#电能表
26#电能表
……
外购
水泥制成
外供


26#电能表
26#电能表
……
电力采集系统


电力采集系统


DCS



