招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对洛阳万基发电有限公司顺35KV开关设备升级改造项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)04011】，有意参标单位请在4月16日下午5时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年4月17日下午3时（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2026年4月16日下午5时

招标：郭帅 158 0379 9052  技术：王志伟 135 2696 7971

一、投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，视同完全响应招标文件。本次招标设置包干拦标价：250万元。各投标单位报价不得高于拦标价，高于拦标价的报价视为无效报价，不予评标。

投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1）、投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，投标方需提供投标产品,40.5KVGIS的型式试验报告。电力输配电组合电器生产营业执照以及质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等。

2）、投标人报名前应提供设备安装资质电力工程施工总承包二级以上资质、安全生产许可证、承装（修、试）电力设施业务许可证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力、没有处于行政主管部门或行业系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内，投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站 被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。

3）、投标单位自2022年至今至少具有3个同型号产品供货业绩，在国家电网、南方电网化工、电力工业企业潮湿环境供电电站使用不低于5家以上业绩并提供相关业绩证明材料，含合同复印件(首页、能反映服务范围、签字盖章页等)、用户证明、税票等。

3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行：

1）、资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间：4月16日下午5时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）、资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币贰万元整（￥20000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；逾期未缴纳者不得参与投标。

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、供货及工作范围：详见技术要求（附件7）；

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

9、为保证项目的进度要求，招标人保留分段定标的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）、投标人廉政承诺书（详见附件1）

2）、投标人承诺函（详见附件2）

3）、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章），（详见附件3）

4）、投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I、关于投标人资格的声明函；

II、企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；

III、有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；

IV、质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；

V、 业绩及目前正在执行合同情况；

VI、其它文件和资料。

5）、企业、产品简介。

6）、分项详细报价等；

7）、商务、技术异议回复（详见附件6）

第二卷为技术部分；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为3个月。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件4）

3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年4月17日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年4月17日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.2.4  投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。

PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及响应情况（2分） | 完整性及响应性 | 2 | 对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 2 | 企业财务状况 （1.5分） | 财务状况 | 1.5 | 投标人提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 3 | 进度保证 （1.5分） | 合同设备交货进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
| 4 | 体系认证证书（1.5分） | 体系认证 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书齐全的得1.5分，否则不得分。 （须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。） |
| 5 | 信用评价 （1.5分） | 信用 | 1.5 | 2022年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 6 | 质保承诺 （2分） | 质保承诺 | 2 | 质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得1分，最高得2分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 3 | 完全满足：3分；基本满足：1-2分；不满足：废标 |
| 2 | 设计制作 | 3 | 根据设备设计、设备参数及技术力量：1-3分 |
| 3 | 产品适用性 | 3 | 操作简便、直观：1-3分 |
| 4 | 综合技术水平及性能 | 3 | 对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-3分 |
| 5 | 生产能力和业绩 | 5 | 近3年不少于5家同型号项目业绩，5家得0分，每增加1个得1分，最高得5分。 |
| 6 | 技术培训方案 | 2 | 完善2分；基本完善1分；不完善0分 |
| 7 | 实质性优惠 | 2 | 满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 8 | 随机备品备件 | 2 | 根据投标人提供的备品备件清单及优惠折扣价格，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 3 | 投标人应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、现场培训、技术指导、终身免费服务等。 内容详实，售后服务方案科学、合理，考虑周全，到位，针对性强，得2-3分； 内容完整，售后服务方案基本科学、合理，基本考虑周全，基本到位，得1-2分； 内容基本完整，售后服务方案科学、合理，有待优化，针对性一般，得0-1分； 没有不得分。 |
| 10 | 合理化建议 | 1 | 标方每采纳1条得0.5分，最高1分； |
| 11 | 综合评价 | 3 | 由评委根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行独立打分0-3分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；

4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；

5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

投标保证金（人民币：贰万元整     ￥20000元）

投标保证金交纳时间：2026年4月16日下午5时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基发电有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基发电有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司新安支行

账    号：41001592110050203741

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I、投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II、投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III、投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV、投标人违反纪律与保密的有关规定；

V、若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年  月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

洛阳万基发电有限公司顺35KV开关设备升级改造项目投标报价单

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电公司顺35KV开关设备升级改造项目 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试（合同签订后二个月内到货，安装从收到甲方施工通知之日起，二十五天内安装试验结束）。

2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年 月 日

附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）

*************有限公司

*******

商 务 合 同

合同编号：WJ-CG(2026)***

甲方：********************

乙方：*****************公司

签订时间：2026年*月**日

签订地点：新安县产业集聚区

就甲方*********事宜，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“**”指乙方按合同要求，须向甲方提供的**服务。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的**、技术协助、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行维修保养的设备所在地点，即：**公司现场。

6、“验收”指甲方依据合同所附技术协议书的规定接受维护保养所依据的程序和条件。

条  款 2    大修范围

1、项目名称：*****************

1.1施工范围：详见技术协议书

2、合同施工范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是大修范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的项目补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修项目及价格：                        单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | 详见技术协议 | 台 | * | ******.00 | ******.00 |
| 不含税单价：*****元 税率：**% 税额：****元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写：*******元整 ￥：*****.00元 |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同**费、协议包含的备件、专用工具、设计费、技术资料费、技术服务费、拆除费、安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方一年期的大修费，不因任何因素的改变而改变，期限为2026年*月***日-2026年***月***日。

条  款 4     支  付

一、 合同总价的90%（即：￥： ****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方将发票验收入账后30天内支付：

1． 2026年*月***日后***达到技术协议要求的标准，由甲方出具的设备验收合格报告。

2． 乙方向甲方开具合同总额的增值税发票（税率为**%，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担）和合同总价90%的财务收据（即￥：****元 ）。

二、 合同总价的10%（即：￥：*****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方收到发票后30天内支付：

1． 首保结束后出具验收合格报告之日起12个月质保期结束，达到技术协议要求的标准无质量异议，由甲方出具大修质量合格报告。

2． 乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（即￥：*****.00元 ）甲方支付余款。

3．质保期内后续大修不再办理质保手续。

条  款 5    大修与调试

1、乙方应指派力量充足技术熟练的技术人员到甲方现场负责对本合同的项目进行维修保养，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

2、在大修过程中甲方应积极配合并提供一切有利于工程进度的方便。

条  款 6   技术要求

按照合同所附技术协议书执行（附后）。

条  款 7   质量保证

1、乙方应保证其提供的大修及检测采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合技术协议的质量、规格和性能要求。乙方应保证设备经过正确维护保养，在质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于大修服务设计、工艺技术和技术协议包含备件的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担产生的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。如果在大修阶段由于乙方技术人员指导失误或乙方所供技术资料、图纸、名称、规格型号的错误、设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用，质保期相应的顺延。质保期外，大修项目出现质量问题，若确系设计、技术协议包含备件原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。

2、合同项下大修及检测的质量保证期为自首保合格出具验收合格证明之日起12个月，乙方质保责任包含但不限于首保，应对合同期内及质保期内所有大修服务承担责任。

3、乙方大修及检测结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方。由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，双方协商，甲方有权自行处理并不承担任何责任，同时乙方应退还甲方付给乙方的所有款项，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付合同总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。

4、乙方应保证大修服务不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件的侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

5、乙方保证大修符合本合同《技术协议》的规定。

6、乙方应保证所提供的技术资料必须是及时的、完整的、正确的，且能满足大修的调试、操作要求。

7、乙方保证协议中所规定的包含的备件，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。

条  款 8   索  赔

1、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的处理方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

2、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，备件费用由甲方承担。

3、因乙方大修问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。。

4、乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。

5、乙方向甲方开具**%的增值税发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7个工作日内予以更换，否则须向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金可直接从未付款中扣除。

6、如果乙方未能按甲方通知的时间进行大修（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每逾期1天，按设备大修费用的0.5%计算，不满1天按1天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的10%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能大修，买方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、若乙方延迟大修对买方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需乙方大修，买方有权视具体情况解除部分或全部合同，卖方应向买方支付合同总金额10%的延迟大修违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

条  款 9   不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 10   合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方选择向合同签订地人民法院提出诉讼解决争议。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 11   适用法律

本合同应按中华人民共和国《民法典》及相关法律解释。

条  款 12    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 13   合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。

条  款 14    其它约定事项

1、合同所附技术协议书，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。

3、乙方大修、安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

4、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

5、在合同执行过程中,若出现商务合同与技术协议有冲突的情况,以本合同为执行标准.本合同未涉及的部分,以技术协议为执行标准。

6、乙方负责大修调试至满足技术协议及甲方使用要求。

7、未尽事宜，双方可签订补充协议。

| 甲方：*************公司 地址：新安产业集聚区 电话： 开户行： 账号： 税号： 委托代理人：： | 乙方：**********备有限公司 地址：*********** 电话：***** 开户行： 帐号： 税号： 委托代理人： |
| --- | --- |

附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

附件7 技术规范

洛阳万基发电有限公司

顺35KV开关设备升级改造项目

技术规范书

招标单位：洛阳万基发电有限公司

地    址：洛阳市新安县万基工业园区

日    期：2026年3月

- 洛阳万基发电有限公司

- 顺35KV开关设备升级改造招标技术规范书

- 第一章 总则

- 1.1工程概况

- 洛阳万基发电有限公司顺35千伏供配电系统于2008年投入运行，系统由顺110KV顺#1除灰变降压至35KV，供给顺35KV母线分配负荷使用。顺35KV母线开关设备(KYN61-40.5)受自身结构和外部环境影响开关柜内部经常拉弧放电，运行安全可靠性差。计划改造为一套额定电压35kV的气体绝缘金属封闭开关设备（以下简称“35kVGIS”），用于顺35kV开关设备升级替换。改造后该GIS应能满足系统长期安全、可靠、稳定运行的要求，并实现供配电系统远程监控的运行需求。

- 1.2技术规范总则

1）本技术规范仅适用于洛阳万基发电有限公司顺35kV开关设备升级改造招标范围内，它仅提出35KVGIS及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货现场技术服务。

2）本技术规范提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方确保提供一套满足所列标准要求的高质量产品及其相应服务，同时所提供的设备满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

3）投标方提供的设备必须满足本技术规范的要求。

4）投标方将执行本技术协议所列标准。各标准有矛盾时，按较高标准执行。

5）合同生效后1周内，按技术协议有关条款要求，投标方将提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、验收、运行和维护等标准清单给买方确认。

6）本技术规范书要求将作为顺35kV开关设备升级改造供货合同的附件，与供货合同具有同等法律效力。

7）设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

8）招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这些要求，且不另取费。如对本技术规范有异议，应以书面形式明确提出，偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件的差异表中，在征得同意后，可对有关条文进行修改。如不同意修改，仍以招标方意见为准。

9）投标方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量合同制造的成功经验，投标方对供货范围内的35kVGIS设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。投标方的分包设备和主要外购零部件由招标方最终确认。

- 1.3标准与规范

1）招标设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，所有设备都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别外，投标期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

2）所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

3）设备的设计、制造、试验和安装应遵循但不限于以下最新有效版本的标准和规范：

GB/T 1207 《电磁式电压互感器》

GB/T 1208 《电流互感器》

GB/T 1984 《高压交流断路器》

GB/T 1985 《高压交流隔离开关和接地开关》

GB/T 3906 《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 4109 《交流电压高于 1000V 的绝缘套管》

GB/T 5585 《电工用铜、铝及其合金母线》

GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 12022 《工业六氟化硫》

GB 50150 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

DL/T 402 《高压交流断路器订货技术条件》

DL/T 404 《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 486《 高压交流隔离开关和接地开关》

DL/T 593 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

- IEC 61850 （变电站通信网络和系统）

- 其他相关的中国国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国际电工委员会标准（IEC）。

- 第二章 设备技术要求

- 2.1 基本参数

- 系统额定电压： 35 kV      设备最高电压： 40.5 kV

- 额定频率： 50 Hz

- 额定短路开断电流：31.5kA

- 额定峰值耐受电流： 2.5倍额定短时耐受电流

- 额定电流：主母线： 2000 A

- 分支母线/馈线间隔：  2000A

- 雷电冲击耐受电压（峰值）： 185 kV

- 工频耐受电压（1分钟）： 95 kV

- SF6气体额定压力（20°C表压）： [投标方提供]

- SF6气体年泄漏率： ≤ 0.5%

- 2.2 设备规模与配置

- 35kv GIS为户内安装采用单母线。

- 本期规模为 7个完整间隔，具体包括：

- 进线间隔： 1个（通过电缆连接主变低压侧相连接）

- 出线间隔： 4个(电缆出线）

- 电压互感器（PT）间隔： 1个

- 备用间隔： 1个（电缆出线）

- 每个标准间隔应至少包含以下一次设备（断路器、隔离开关/三工位开关、接地开关、电流互感器、电缆终端）。PT间隔包含电压互感器、隔离开关、避雷器等。

- 2.3 主要组件技术要求

- 断路器：三相机械联动，SF6气体绝缘与灭弧，弹簧操动机构或液压弹簧机构。具备可靠的防跳功能，机械寿命≥10000次。

- 三工位开关（隔离开关/接地开关组合）：母线侧、线路侧宜采用集成化的三工位开关，具备“隔离-合闸-接地”三个位置，机械联锁闭锁可靠。

- 电流互感器（CT）：环氧浇注式，准确级次及数量满足保护与测控计量要求（例如：5P20/0.5s/0.2S）。

- 电压互感器：电磁式，浇注绝缘。准确级次：0.2/3P。

- 避雷器：金属氧化物避雷器（MOA）。

- 密度继电器及压力表：带温度补偿，提供报警和闭锁接点。

- 就地控制柜（LCP）：每个间隔配置，内装二次端子排、就地/远方切换开关、分合闸按钮、状态指示、电气联锁回路等。

- 2.4 接口与连接要求

- 主变的连接：35kv GIS进线间隔需通过高压电缆与主变压器35kV低压侧套管母线桥连接（更换母线桥外壳4米，耐腐蚀，防凝露）。

- 投标方应提供详细连接方案、接口尺寸及对母线桥或电缆终端的配合要求。如需特殊过渡件，由投标方提供。

- 远程监控系统的接口：GIS的测控保护装置（或智能组件）必须接入招标方指定的现有变电站远程监控系统或投标方提供的远程监控系统。

- 实现功能：远程控制（断路器、隔离开关的分合）、数据查询（实时电流、电压、功率、断路器位置、SF6密度状态、储能状态等）、报警信息上传（设备异常、气体泄漏、控制回路断线等）。

- 通信协议宜采用IEC 61850，并提供必要的规约转换器或网关（如现有系统为非61850协议），确保无缝对接。具体接口形式（网络或串口）及点表需在签订合同后与招标方协商确定。

- 2.5 结构与环境要求

- 外壳：铝合金/不锈钢/优质钢材，全封闭焊接气室划分合理。

- 气室划分：断路器应独立气室。母线可分段设置气室。

- 防护等级：外壳不低于IP54；控制柜不低于IP4X。

- 安装方式：户内，地面安装。投标方根据现场基础补充完善基础设计图纸及荷载设计。

- 2.6、相关标准和规范具体要求

2.6.1总则

1）产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查和维护性操作、引出电缆或其他设备的绝缘试验、消除危险的静电电荷、安装或扩建后的相序校核和操作联锁等。

2）产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

3）产品所有额定值和结构相同时，可更换的元件应具有互换性。

4）制造厂提供的产品维护手册中，应明确检修维护周期和内容。产品及其元部件应保证在检修维护周期内可靠运行。

5）GIS设备应设有电气或机械联锁装置，具备防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头，防止接地开关合上时(或带接地线)送电，防止带电合接地开关(或挂接地线)，防止误入带电隔室等五项措施。

6）下列设备应有联锁，对于主回路必须满足以下要求：

a)在维修时，用来保证隔离间隙的主回路上的高压断路器应确保不自合。

b)接地开关合闸后应确保不自分。

c)隔离开关要与相关的断路器实现电气联锁；隔离开关与接地开关之间应有可靠的电气联锁，对于三工位隔离开关还应具备机械联锁。其联锁逻辑的设置应根据电气主接线进行设计，应用图标表示清楚，并取得招标方同意。

d)电气联锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

2.6.2汇控柜

1）每个断路器间隔应装设汇控柜，汇控柜上应有一次设备的模拟接线图及断路器、隔离开关和接地开关的位置指示，并应有驱湿、加温自动控制装置，维持柜内的绝缘水平；另外还要配置小型断路器（ABB、施耐德、西门子）插座、照明等辅助设备，微型断路器含有事故报警节点；照明、加热器等辅助电源采用380/220VAC 50Hz；控制柜、端子箱等的内部照明装置应采用LED灯，并装设防护罩。

2）汇控柜除了实现就地控制、测量和信号显示外，还应有足够的辅助触点和试验端子，供用户远方测量、控制和信号使用。每面控制柜需设置“就地/远方”控制选择开关；对断路器、隔离开关和电动操作的接地开关，应实现就地和远方控制方式的切换；在选择“远方”控制时，就地控制无效；选“就地”控制时，远方控制（包括保护装置信息）无效。选择开关位置应能通过辅助触点送往远方控制中心，至少预留各2付接点。

3）每间隔汇控柜上在明显处标明设备位号。

4）所有元器件的备用辅助触点均引至端子排。

5）每间隔汇控柜设两层门，外门为金属门框加钢化玻璃，内外门需设置锁具，内门为元器件安装门板。

2.6.3辅助电缆

1）由汇控柜至操动机构箱TA、TV接线盒，以及机构箱和接线盒至各设备之间的辅助电缆均与GIS成套，由投标方供应并负责安装和连接；其截面积符合下列规定：

TA、TV回路：≥4 mm2。

控制回路：≥2.5 mm2。

信号回路：≥1.5 mm2。

2）电缆应采用电解铜导体、PVC绝缘，阻燃的屏蔽电缆，电缆两端有标示牌，标明电缆编号及对端连接单元名称。

3）汇控柜至机构箱的交、直流回路不能共用同一根电缆，两套跳闸回路可共用同一根电缆、控制和动力（断路器/隔离开关直流）回路可共用同一根电缆。

4）断路器的跳闸和合闸回路不能接在相邻的端子上。断路器的跳、合闸引出线与直流电源不能接在相邻的端子上。直流电源正、负极也不能接在相邻端子上

5）沿本体敷设的电缆采用钢网桥架敷设或隐蔽夹层辐射。

2.6.4端子排及回路

端子排上应有标明与投标方提供的回路图上一致的编号；电源端子排、信号转接端子排等公用点较多的端子应留有足够数量的并接端子，以保证每个端子上只能压接一根导线；汇控柜上TA回路的端子排，采用试验端子，应能满足运行状态下不断开电流回路串入或拆除测试仪表的要求；一般端子应能可靠地接入1.5～4mm2截面的导线；特殊需要的接入大截面电缆的端子，端子排品牌选用凤凰，菲尼克斯等知名品牌。

2.6.5辅助和控制回路中二次配套元件的要求

投标方应明确标示辅助和控制回路中所采用的配套元件，如阀门、辅助和控制开关、压力表、密度继电器、保护继电器、接线端子、电动机、熔断器、接触器、低压开关、监视和测量仪表、二次电缆等元件的型号；二次电缆及元件应采用阻燃材料，二次电缆阻燃等级应达到C级阻燃，二次元件阻燃等级应达到V0等级；温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得3C认证（或3C认证同等性能试验），外壳绝缘材料阻燃等级应满足V0等级，并提供第三方检测报告。

2.6.6所有控制和辅助设备及操动机构的外壳应为IP4x的防护等级。

2.6.7气体的密封

投标方应说明通过绝缘隔板的允许漏气量，以便在相邻隔室充有一定气体压力的情况下，对该隔室进行维修。

2.6.8伸缩节

每两间隔之间必须配置伸缩节,伸缩节主要用于装配调整、吸收基础间的相对位移和热胀冷缩的伸缩量等，投标方应给出允许的位移量和方向。

2.6.9进、出线连接

1）进线，出线连接为电缆连接方式。

2）电缆终端箱与电缆终端的配合应符合相应标准的要求。

3）进线电缆侧如装有带电显示装置，应在A、B、C三相分别装设。

4）带电显示装置应结构设计合理，安装维护方便，性能可靠，具有自检功能；且应具有显示带电状态（灯光）和强制性闭锁的功能；带电显示装置应有联锁及信号输出接点，每相使用单独的放大器。

5）应设置可取下的连接导体，以便电缆进行绝缘试验时使电缆和GIS隔离，并可根据要求提供对电缆和GIS进行绝缘试验的接口设备和试验套管（免费使用）。

6）配置GIS柜与进、出线电缆相连接的插拔接头，并设置一定数量的备用插拔接头。

7）GIS电缆仓的结构和高度应设计成便于现场安装和拆卸的要求。

2.6.10每一个独立气体隔室应装有单独的气体密度继电器、压力表，GIS设备应为三相共箱结构；母线气室间相对独立,每一个独立的母线气室均应装设独立的密度继电器，不允许多个母线气室或不同相母线气室通过管路连通共用一个密度继电器，密度继电器与GIS本体间的连接方式应满足不拆卸校验要求；密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置；密度继电器表计应朝向巡视通道。

2.6.11防锈

设备的外壳、汇控柜、机构箱等，应采取有效的防腐、防锈措施，确保在使用寿命内不出现涂层剥落、表面锈蚀的现象；端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐措施，尤其应防止不同金属之间的电腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。

2.6.12铭牌

35kvGIS及其辅助和控制设备、操动机构等主要元件均应有耐久和清晰易读的铭牌；设备的铭牌，应是不受气候影响和防腐的。

铭牌应包括如下内容：

1）投标方名称或商标、制造年月、出厂编号。

2）产品型号。

3）采用的标准。

4）给出下列数据：额定电压、母线和支线的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、用作绝缘介质的额定充入压力（密度）及其报警压力（密度）、用作操作介质的额定充入压力及其最低动作压力（密度）等；如果共用数据已在整体铭牌上作了说明，则各元件的铭牌可以简化。

5）GIS中各元件的铭牌参照相应标准。

2.6.13机构箱内的所有二次元件的位置应便于拆装、接线、观察及操作，并有表明其用途的永久性标识。

2.6.14主母线

主母线应按2000A设计，采用SF6气体绝缘封闭母线，应具备高寿命、免维护等特点，同时柜间应设置波纹管用于补偿调整间隔装配安装、运行过程中热胀冷缩、基础沉降等引起的纵向及横向位移量；相邻间隔母线气室应相对独立，设置独立的气室分割，在应急检修时可单独维修不涉及其他气室。

2.6.15断路器（采用国内外知名品牌）

断路器技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.6.15.1一般要求

1）SF6气体第一次灌注，应随断路器供给第一次灌注用的SF6气体和任何所规定的操动液；供第一次充气用的SF6气体应符合GB/T12022工业六氟化硫的规定；在气体交货之前，应向招标方提交气体通过毒性试验的合格证书，所用气体必须经招标方复检合格后方可使用。

2）气体抽样阀，为便于气体抽样和气体检测，应加装截门或双向快速自封阀门，便于表计的校验。

3）SF6气体系统的要求，断路器的SF6气体系统应便于安装和维修。

4）SF6气体监测设备，断路器每个气室要求装设独立的SF6气体密度继电器。

5）SF6断路器的吸附剂，投标方在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和重量。

2.6.15.2操动机构

1）断路器应能远方和就地操作，其间应可以转换；每一个分闸脱扣装置动作时或两个同时动作时，均应保证设备的机械特性；操动机构自身应具备防止跳跃、防止非全相合闸和保证合分时间的性能；操动机构应具备低压闭锁和高压保护装置；断路器操作机构选用纯弹簧操作机构，储能弹簧的设计应满足额定操作顺序的要求。

2）对弹簧操动机构的要求

弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–3min–合分”的操作顺序；当分闸操作完成后，合闸弹簧应在20s内完成储能；弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。

2.6.15.3控制和操作要求

1）投标方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

2）防跳装置、防慢分装置、防非全相合闸装置

操动机构应装设防跳装置，防止断路器反复分闸和合闸；断路器发生非全相合闸时，应可实现已合闸相自分闸。

3）控制电压为DC220V合闸线圈在额定电压85%～110%时应可靠动作，分闸线圈在额定电压65%～110%时应可靠动作；分、合闸线圈在额定操作电压的30%及以下时均不应发生分、合闸动作。

4）要求投标方在标书中阐述：纯弹簧操作机构的特点、性能及使用业绩。

2.6.15.4附件

1）必备的及推荐的附件；除投标方认为是对于可靠和安全运行所必备的附件之外，每台断路器宜配备推荐附件。

2）位置指示器，分相操作的断路器每相均应装设一个机械式的分合闸位置指示器，三相联动的断路器可每相装设一个机械式的分合闸位置指示器，也可只装设一个位置指示器。机械式的分合闸位置指示器应动作准确、可靠，装设位置应清晰醒目。指示器的文字标示及颜色应如下：

|  | 文字标示 | 颜色 |
| --- | --- | --- |
| 开断位置 | 分（OPEN） | 绿色 |
| 闭合位置 | 合（CLOSE） | 红色 |

3）计数器

计数器装设在LCP柜内。

4）所有断路器至少提供8个独立的常开触点及8个独立常闭触点供招标方外部接线使用，不能满足要求的，可采用继电器扩充，在二次设计里明确说明。

2.6.16隔离开关

2.6.16.1技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.6.16.2操动机构

1）配用手动操动机构的隔离开关，操作力不大于200N，其机构的终点位置应有足够强度的定位和限位装置，且在手动分、合闸时能可靠闭锁电动回路。

2）采用电动操动机构，隔离开关和接地开关应能远方及就地操作，并应装设供就地操作用的手动分、合闸装置。

3）电动操动机构处于任何动作位置时均应能取下或打开操动机构的箱门，以便检查或修理辅助开关和接线端子。

4）汇控柜内应装设电动操动的小型断路器，用于控制分合闸操作回路，同一间隔内的多台隔离开关的电机电源、操作电源，在端子（汇控柜）箱内必须分别设置独立的开断设备。

5）电动操动机构中所采用的电动机和仪表应符合相应的标准。

6）操动机构上应有能反映隔离开关分、合闸位置的指示器。指示器上应标明“O”、“I”字样。

7）隔离开关转动和传动部位应采取润滑措施和密封措施，在寒冷地区应采用防冻润滑剂。

8）控制柜和操动机构及其外壳应能防锈、防寒、防小动物、防尘、防潮、防雨，防护等级为IP54。

9）控制柜应配有足够的端子排，以供设备内配线及外部电缆端头连接用；端子排的设计留有足够的空间排列电缆，并留有10%～15%的备用端子，端子排及终端板与夹头均安装在电缆进口上部，并考虑二次电缆固定设施。

10）所有辅助触点应在电气接线图上标明编号，并且连线至端子排，每只辅助开关及所有辅助触点的电气接线必须编号。

11）分、合闸操作：动力操动机构，当其电压在下列表范围内时，应保证隔离开关可靠的分闸和合闸。

12）操动机构内接线端子为铜质。

2.6.17快速接地开关

1）技术参数见技术参数响应表。

2）操动机构：应能电动和手动操作；能就地操作和远方操作，就地操作和远方操作之间应装设联锁装置。

3）每组快速接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器。

4）接地开关在接地端打开后，保证接地开关主回路与壳体是绝缘的。

2.6.18断路器采用弹簧操动机构（交/直流操作均可，优先直流220V）；隔离开关、接地开关采用手动/电动操动机构（优先直流220V）.

2.6.19电流互感器

1）所有从电流互感器引出的每一分接头的引线引到控制柜的端子排上，引线截面为≥4mm2的软线；每个端子均应有明确的标记并有接线图表明其接法、极性和变比。

2）对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、暂态特性、75℃时最大二次电阻值、二次绕组匝数、铁心截面积、铁心长度等；

3）所有电流互感器二次负载接线和信号线路应使用屏蔽、阻燃、防鼠咬电缆。

4）TA二次回路1min工频耐压3000V。

5）各组电流互感器相序排列应确保一致，电流互感器一次设计相位应与二次端子标示相符。

2.6.20电压互感器

1）技术参数见技术参数响应表。

2）各组电压互感器相序排列应确保一致，电压互感器一次设计相位应与二次端子标示相符。

2.6.21避雷器

1）避雷器采用插拔式氧化锌避雷器。

2）避雷器可记录放电次数。

2.6.22绝缘子

1）技术参数见技术参数响应表。

2）GIS内绝缘件应逐只进行X射线探伤试验、工频耐压试验和局部放电试验，局部放电量不大于3pC。提供原始试验报告。

3）热性能试验应按每批不少于5个绝缘子，且每个进行10次热循环验证。

2.6.23母线

1）技术参数见技术参数响应表。

2）GIS母线宜采用低位布置方式，不宜采用高位布置方式。

2.6.24壳体

1）技术参数见技术参数响应表。

2）壳体承受压力：能承受运行中正常的和短路时的压力。

3）接地方式：凡不属于主回路或辅助回路的、且需要接地的所有金属部分都应接地；外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号；所有外壳应接地，为保护维修工作的安全，主回路应能接地；另外，在外壳打开以后的维修期间，应能将主回路连接到接地极；如不能预先确定回路不带电，应采用关合能力等于相应的额定峰值耐受电流的接地开关；如能预先确定回路不带电，可采用不具有关合能力或关合能力低于相应的额定峰值耐受电流的接地开关；仅在投标方和用户取得协议的情况下，才能采用可移的接地装置。

2.6.25SF6气体

1）技术参数见技术参数响应表。

2）生物毒性试验：无毒。

3）其他项目应符合IEC标准的规定。

4）应提交SF6气体生产厂的合格证书及分析报告。

5）投标方应提供满足运行要求的SF6气体。

2.6.26控制柜

材质与结构要求：就地控制柜的材质可采用优质冷轧钢板或不锈钢板304，面板采用冷轧钢板时(厚度不小于2mm)静电喷塑，就地控制柜体应有足够的机械强度，并应预留充裕的扩展空间和维护空间。

2.6.27微机保护测控装置要求

1）微机线路保护测控装置采用许继/南瑞/金智等国内知名品牌，具有入网资格。

2）微机线路保护测控装置工作电源DC220V，交流采样线电压100V，交流采样电流5A，通讯规约采用IEC61850规约；

3）各保护装置保护原理满足本开关柜的功能要求，确保开关柜控制功能安全可靠；

4）所有保护装置改造的二次图纸设计、设备安装、二次接线、设备更换完成调试结束后，对保护装置进行定值校验和保护传动试验，并出具相应的测试报告。

- 2.6.28保护功能

- 1）出线间隔：配置过流保护、速断保护、单相接地保护、过负荷保护等，支持保护跳闸出口和信号报警。

- 2）PT间隔：配置电压异常保护（过电压、低电压），实时监测电压幅值及相位。

- 3）所有保护功能应具备动作闭锁、重合闸（可选）、保护压板投退等功能，动作时间≤50ms（速断保护）。

2.6.29测控功能

- 装置应实时采集以下数据：电流、电压、功率、电能、频率、开关分合闸状态、SF6气体压力、操动机构状态等。数据采集精度：电流、电压≤±0.2%，功率≤±0.5%，电能≤±0.5%（有功）/±1.0%（无功）。支持对开关设备的远程分合闸控制，控制命令响应时间≤100ms。

- 第三章 标准技术参数及供货范围

- 3.1标准技术参数

- 3.1.1技术参数

| 序号 | 名 称 |  |  |  |  | 单位 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、35KV GIS共用参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  |  |  | kV | 40.5 | 40.5 |
| 2 | 额定电流 |  |  | 出线 |  | A | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  | 进线 |  |  | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  | 主母线 |  |  | 2000 | 2000 |
| 3 | 额定工频1min耐受电压 （相对地） |  |  |  |  | kV | 95 | 95 |
| 4 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  |  |  |  | kV | 185 | 185 |
| 5 | 额定短路开断电流 |  |  |  |  | kA | 31.5 | 31.5 |
| 6 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 7 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 | 31.5/4 |
| 8 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 9 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  | kV | 2 | 2 |
| 10 | 无线电干扰电压 |  |  |  |  | μV | ≤500 | ≤500 |
| 11 | 噪声水平 |  |  |  |  | dB | ≤90 | ≤90 |
| 12 | SF6气体压力 （20℃表压） |  |  | 断路器室 |  | MPa | （投标方提供） | 0.5 |
|  |  |  |  | 其他隔室 |  |  | （投标方提供） | 0.3 |
| 13 | 每个隔室SF6气体漏气率 |  |  |  |  | %/年 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 14 | SF6气体湿度 | 有电弧分解物隔室 |  | 交接验收值 |  | μL/L | ≤150 | ≤150 |
|  |  |  |  | 长期运行允许值 |  |  | ≤300 | ≤300 |
|  |  | 无电弧分解物隔室 |  | 交接验收值 |  |  | ≤250 | ≤250 |
|  |  |  |  | 长期运行允许值 |  |  | ≤500 | ≤500 |
| 15 | 局部放电 |  |  | 试验电压 |  | kV | 1.2×40.5 | 1.2*40.5 |
|  |  |  |  | 每个间隔 |  | pC | ≤5 | ≤5 |
|  |  |  |  | 每单个绝缘件 |  |  | ≤3 | ≤3 |
|  |  |  |  | 套管 |  |  | ≤5 | ≤5 |
|  |  |  |  | 电流互感器 |  |  | ≤5 | ≤5 |
|  |  |  |  | 电压互感器 |  |  | ≤10 | ≤10 |
|  |  |  |  | 避雷器 |  |  | ≤10 | ≤10 |
| 16 | 供电电源 |  |  | 控制回路 |  | V | DC 220 | DC 220 |
|  |  |  |  | 辅助回路 |  | V | AC 220 | AC 220 |
| 17 | 使用寿命 |  |  |  |  | 年 | ≥30 | ≥30 |
| 18 | 检修周期 |  |  |  |  | 年 | ≥20 | ≥20 |
| 19 | 设备尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 间隔尺寸（相邻间隔最小中心距） |  | m | （投标方提供） | 1200 |
| 20 | 结构布置 |  |  | 断路器 |  |  | 三相共箱 | 三相共箱 |
|  |  |  |  | 母线 |  |  | 三相共箱 | 三相共箱 |
| 21 | 每间隔隔室数量 |  |  |  |  | 个/相 | （投标方提供） | 根据配置 |
| 22 | 主母线的隔室最大长度 |  |  |  |  | m | （投标方提供） | 2 |
| 二、断路器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  | （投标方提供） | LN-40.5 |
| 2 | 布置型式（立式或卧式） |  |  |  |  |  |  | 立式 |
| 3 | 断口数 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4 | 额定电流 |  |  | 出线 |  | A | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  | 主变进线 |  |  | 2000 | 2000 |
| 5 | 主回路电阻 |  |  |  |  | μΩ | ＜40 | ＜40 |
| 6 | 温升试验电流 |  |  |  |  | A | 1.1Ir | 1.1Ir |
| 7 | 额定工频1min 耐受电压 |  |  |  | 断口 | kV | 118（仅限联络用）/95 | 118（仅限联络用）/95 |
|  |  |  |  |  | 对地 |  | 95 | 95 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） |  |  |  | 断口 | kV | 215（仅限联络用）/185 | 215（仅限联络用）/185 |
|  |  |  |  |  | 对地 |  | 185 | 185 |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  |  | 交流分量有效值 | kA | 31.5 | 31.5 |
|  |  |  |  |  | 时间常数 | ms | 45 | 45 |
|  |  |  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥22 | ≥22 |
|  |  |  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 | 31.5/4 |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 12 | 开断时间 |  |  |  |  | ms | ≤60 | ≤60 |
| 13 | 合分时间 |  |  |  |  | ms | ≤60 | ≤60 |
| 14 | 分闸时间 |  |  |  |  | ms | ≤40 | ≤40 |
| 15 | 合闸时间 |  |  |  |  | ms | ≤120 | ≤120 |
| 16 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  |  | ms | 300 | 300 |
| 17 | 分、合闸平均速度 |  |  | 分闸速度 |  | m/s | （投标方提供） | 3±0.5 |
|  |  |  |  | 合闸速度 |  |  | （投标方提供） | 2.5±0.5 |
| 18 | 分闸不同期性 |  |  |  |  | ms | ≤2 | ≤2 |
| 19 | 合闸不同期性 |  |  |  |  | ms | ≤2 | ≤2 |
| 20 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥10000 | ≥10000 |
| 21 | 额定操作顺序 |  |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO | O–0.3s–CO–180s–CO |
| 27 | SF6气体压力（表压，20℃） |  |  | 额定 |  | MPa | （投标方提供） | 0.5 |
|  |  |  |  | 报警 |  |  | （投标方提供） | 0.42 |
|  |  |  |  | 最低（闭锁） |  |  | （投标方提供） | 0.4 |
| 28 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  |  | 弹簧 | 弹簧 |
|  | 操作方式 |  |  |  |  |  | 三相机械联动 | 三相机械联动 |
|  | 电动机电压 |  |  |  |  | V | AC 380/DC 220 | AC 380/DC 220 |
|  | 合闸操作电源 |  |  | 额定操作电压 |  | V | DC 220 | DC 220 |
|  |  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 85%～110%，30% 以下不得动作 | 85%～110%，30% 以下不得动作 |
|  |  |  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 每只线圈涌流 |  | A | （投标方提供） | 3.5 |
|  |  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC220V 2.5A | DC220V 2.5A |
|  | 分闸操作电源 |  |  | 额定操作电压 |  | V | DC 220 | DC 220 |
|  |  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 65%～110%，30％不得动作 | 65%～110%，30％不得动作 |
|  |  |  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 每只线圈涌电流 |  | A | （投标方提供） | 3.5 |
|  |  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC220V、2.5A | DC220V、2.5A |
|  | 操动机构工作压力 |  |  | 最高 |  | MPa | （投标方提供） | / |
|  |  |  |  | 额定 |  |  | （投标方提供） | / |
|  |  |  |  | 最低 |  |  | （投标方提供） | / |
|  |  |  |  | 报警压力 |  |  | （投标方提供） | / |
|  | 加热器 |  |  | 电压 |  | V | AC 220 | AC 220 |
|  |  |  |  | 每相功率 |  | W | （投标方提供） | 200 |
|  | 备用辅助触点 |  |  | 数量 |  | 对 | 8常开、8常闭 | 8常开、8常闭 |
|  |  |  |  | 开断能力 |  |  | DC 220 V、2.5A | DC 220 V、2.5A |
|  | 检修周期 |  |  |  |  | 年 | ≥20 | ≥20 |
|  | 弹簧机构 |  |  | 储能时间 |  | s | ≤20 | ≤20 |
| 三、隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式/型号 |  |  |  |  |  | （投标方提供） | DS-40.5 |
| 2 | 额定电流 |  |  | 出线 |  | A | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  | 进线 |  | A | 2000 | 2000 |
| 3 | 主回路电阻 |  |  |  |  | μΩ | （投标方提供） | ≤50 |
| 4 | 温升试验电流 |  |  |  |  | A | 1.1Ir | 1.1Ir |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  | 断口 | kV | 118（仅限联络用）/95 | 118（仅限联络用）/95 |
|  |  |  |  |  | 对地 |  | 95 | 95 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） |  |  |  | 断口 | kV | 215（仅限联络用）/185 | 215（仅限联络用）/185 |
|  |  |  |  |  | 对地 |  | 185 | 185 |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 | 31.5/4 |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 8 | 分、合闸时间 |  |  | 分闸时间 |  | ms | （投标方提供） | ≤3 |
|  |  |  |  | 合闸时间 |  |  | （投标方提供） | ≤3 |
| 9 | 分、合闸平均速度 |  |  | 分闸速度 |  | m/s | （投标方提供） | 0.18±0.02 |
|  |  |  |  | 合闸速度 |  |  | （投标方提供） | 0.18±0.02 |
| 10 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥10000 | ≥10000 |
| 11 | 开合小电容电流值 |  |  |  |  | A | 2 | 2 |
| 12 | 开合小电感电流值 |  |  |  |  | A | 2 | 2 |
| 13 | 开合母线转换电流能力 |  |  | 转换电流 |  | A | 1600 | 1600 |
|  |  |  |  | 转换电压 |  | V | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 开断次数 |  | 次 | 100 | 100 |
| 14 | 操动机构 |  |  | 型式或型号 |  |  | 电动并可手动 | 电动并可手动 |
|  |  |  |  | 电动机电压 |  | V | AC 380/DC220 | AC 380/DC220 |
|  |  |  |  | 控制电压 |  | V | AC 220/DC220 | AC 220/DC220 |
|  |  |  |  | 允许电压变化范围 |  |  | 85%～110% | 85%～110% |
|  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 三相机械联动 | 三相机械联动 |
|  | 备用辅助触点 |  |  | 数量 |  | 对 | 8常开，8常闭 | 8常开，8常闭 |
| 15 | 备用辅助触点 |  |  | 开断能力 |  |  | DC 220 V、2.5A | DC 220 V、2.5A |
| 四、快速接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 | 31.5/4 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 4 | 额定短路电流关合次数 |  |  |  |  | 次 | ≥2 | ≥2 |
| 5 | 分、合闸时间 |  |  | 分闸时间 |  | ms | （投标方提供） | ＜3000 |
|  |  |  |  | 合闸时间 |  |  | （投标方提供） | ＜3000 |
| 6 | 分、合闸平均速度 |  |  | 分闸速度 |  | m/s | （投标方提供） | 2.5±0.5 |
|  |  |  |  | 合闸速度 |  |  | （投标方提供） | 2.5±0.5 |
| 7 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥10000 | ≥10000 |
| 8 | 开合感应 电流能力 |  | 电磁感应 | 感性电流 |  | A | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 开断次数 |  | 次 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 感应电压 |  | kV | 6 | 6 |
|  |  |  | 静电感应 | 容性电流 |  | A | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 开断次数 |  | 次 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 感应电压 |  | kV | 6 | 6 |
| 9 | 操动机构 |  |  | 型式或型号 |  |  | 电动并可手动 | 电动并可手动 |
|  |  |  |  | 电动机电压 |  | V | AC 380/DC220 | AC 380/DC220 |
|  |  |  |  | 控制电压 |  | V | AC 220/DC220 | AC 220/DC220 |
|  |  |  |  | 允许电压变化范围 |  |  | 85%～110% | 85%～110% |
|  | 备用辅助触点 |  |  | 数量 |  | 对 | 8常开，8常闭 | 8常开，8常闭 |
|  |  |  |  | 开断能力 |  |  | DC 220 V、2.5A | DC 220 V、2.5A |
| 五、检修接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 | 31.5/4 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 3 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥10000 | ≥10000 |
| 4 | 操动机构 |  |  | 型式或型号 |  |  | 电动并可手动 | 电动并可手动 |
|  |  |  |  | 电动机电压 |  | V | AC380/DC220 | AC380/DC220 |
|  |  |  |  | 控制电压 |  | V | AC220/DC220 | AC220/DC220 |
|  |  |  |  | 允许电压变化范围 |  |  | 85%～110% | 85%～110% |
|  | 备用辅助触点 |  |  | 数量 |  | 对 | 6常开，6常闭 | 6常开，6常闭 |
|  |  |  |  | 开断能力 |  |  | DC 220 V、2.5A | DC 220 V、2.5A |
| 六、电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | 电磁式 | 电磁式 |
| 2 | 布置型式 |  |  |  |  |  | 外置 | 外置 |
| 3 | 绕组1 |  |  | 额定电流比 |  | A | ### 详见供货范围一览表 | ### 详见供货范围一览表 |
|  |  |  |  | 额定负荷 |  | VA | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
|  | 绕组2 |  |  | 额定电流比 |  | A | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
|  |  |  |  | 额定负荷 |  | VA | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
|  | 绕组3 |  |  | 额定电流比 |  | A | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
|  |  |  |  | 额定负荷 |  | VA | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
|  |  |  |  | 准确级 |  |  | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
| 七、电压互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | 电磁式 | 电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |  |  | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
| 3 | 准确级 |  |  |  |  |  | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
| 4 | 接线级别 |  |  |  |  |  | 详见供货范围一览表 | 详见供货范围一览表 |
| 5 | 三相不平衡度 |  |  |  |  | V | （投标方提供） | 1 |
| 6 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  |  | kV | （投标方提供） | 3 |
| 7 | 额定电压因数 |  |  |  |  |  | （投标方提供） | 1.2倍连续，1.9倍8h |
| 八、避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  |  |  | kV | 51 | 51 |
| 2 | 持续运行电压 |  |  |  |  | kV | 40.5 | 40.5 |
| 3 | 标称放电电流（8/20μs） |  |  |  |  | kA | 5 | 5 |
| 4 | 陡波冲击电流下残压（1/10μs） |  |  |  |  | kV | ≤154 | ≤154 |
| 5 | 雷电冲击电流下残压（8/20μs） |  |  |  |  | kV | ≤134 | ≤134 |
| 6 | 操作冲击电流下残压（30/60μs） |  |  |  |  | kV | ≤114 | ≤114 |
| 7 | 直流1mA参考电压 |  |  |  |  | kV | ≥73 | ≥73 |
| 8 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  |  |  | μA | （投标方提供） | 1.2倍连续，1.9倍8h |
| 9 | 工频参考电压（有效值） |  |  |  |  | kV | （投标方提供） | ≥51 |
| 10 | 工频参考电流（峰值） |  |  |  |  | mA | （投标方提供） | ≥72.2 |
| 11 | 持续电流 |  |  | 全电流 |  | mA | （投标方提供） | ≤400 |
|  |  |  |  | 阻性电流 |  | μA | （投标方提供） | ≤200 |
| 12 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | 线路放电等级 |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 方波电流冲击 |  | A | 400/600 | 40 |
| 13 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 14 | 动作负载 |  |  |  |  |  | （投标方提供） | ≤1/100 |
| 15 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  |  | （投标方提供） |  |
| 16 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  |  |  | kJ/kV | （投标方提供） | 4 |
| 17 | 压力释放能力 |  |  |  |  | kA/s | 31.5/0.2 | 31.5/0.2 |
| 九、环氧浇注绝缘子参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全系数 |  |  |  |  |  | 大于3倍设计压力 | 大于3倍设计压力 |
| 2 | 2倍额定相电压下，泄漏电流 |  |  |  |  | μA | 50 | 50 |
| 3 | 1.1倍额定相电压下，最大场强 |  |  |  |  | kV/mm | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 十、主母线参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  | 铝合金 | 铝合金 |
| 2 | 额定电流 |  |  |  |  | A | 2000 | 2000 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 31.5/4 | 31.5/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 80 | 80 |
| 5 | 导体直径（内径/外径） |  |  |  |  | mm | （投标方提供） | 50/70 |
| 十一、外壳参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  | 铝合金 | 铝合金 |
| 2 | 外壳破坏压力 |  |  |  |  |  | 铝合金：5倍的设计压力，焊接铝外壳和钢外壳：3倍的设计压力 | 铝合金：5倍的设计压力，焊接铝外壳和钢外壳：3倍的设计压力 |
| 3 | 温升 |  |  | 试验电流 |  | A | 1.1Ir | 1.1Ir |
|  |  |  |  | 可以接触部位 |  | K | ≤30 | ≤30 |
|  |  |  |  | 可能接触部位 |  | K | ≤40 | ≤40 |
|  |  |  |  | 不可接触部位 |  | K | ≤65 | ≤65 |
| 4 | 外壳耐烧穿的能力 |  |  | 电流 |  | kA | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 时间 |  | s | 0.3 | 0.3 |
| 十二、伸缩节参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 2 | 使用寿命 |  |  |  |  |  | ≥40年或10000次伸缩 | ≥40年或10000次伸缩 |
| 十三、SF6气体参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湿度 |  |  |  |  | μg/g | ≤8 | ≤8 |
| 2 | 纯度 |  |  |  |  | % | ≥99.9 | ≥99.9 |

### 3.1.2环境条件

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | ＋45 | ＋45 |
|  |  | 最低气温 | ℃ | -25 | -25 |
|  |  | 最大日温差 | K | 25 | 25 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 | ≤1000 |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | ≤90 |
| 4 | 耐受地震能力（水平加速度） |  | m/s2 | 0.2g | 0.2g |
| 5 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 | ≤1.6 |

注：参数表中如有未尽事宜或参数不准确情况，请严格按照国家电网公司最新技术标准执行；

- 3.2供货范围

| - 序号 | 型式 | 额定电压（kV） | 额定电流（A） | 开断电流（kA） | 单位 | 数量 | 备注（单间隔配置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线间隔351 | 40.5 | 2000 | 31.5 | 台 | 1 | # 三工位开关（隔离+接地）：TPS-40.5/2000A-31.5kA 1套 # SF6断路器：LN-40.5/2000A-31.5kA 1套 # 电流互感器：2000/5 A 带电显示装置：DXN-35 1套 # 就地控制柜 1面（含综保+电度表） # 电缆终端 6只(500mm2) |
| 2 | 出线间隔 | 40.5 | 2000 | 31.5 | 台 | 3 | # 三工位开关（隔离+接地）：TPS-40.5/2000A-31.5kA 1套 # SF6断路器：LN-40.5/2000A-31.5kA 1套 # 电流互感器：2x800/5A 避雷器：CA51/134 3只 接地开关 ES-40.5 1套 带电显示装置：DXN-35 1套 # 就地控制柜 1面（含综保+电度表） 电缆终端 3只(400mm2) |
| 3 | 出线间隔 | 40.5 | 2000 | 31.5 | 台 | 2 | # 三工位开关（隔离+接地）：TPS-40.5/2000A-31.5kA 1套 # SF6断路器：LN-40.5/2000A-31.5kA 1套 # 电流互感器：2X800/5A 避雷器：CA51/134 3只 接地开关 ES-40.5 1套 带电显示装置：DXN-35 1套 # 就地控制柜 1面（（含综保+电度表） 电缆终端 6只(400mm2) |
| 4 | PT间隔 | 40.5 | 2000 | 31.5 | 台 | 1 | # 三工位开关（隔离+接地）：TPS-40.5/2000A-31.5kA 1套 # 电压互感器：35kv/100v 3只（配消谐器） 避雷器：CA51/134 3只 接地开关 FES-40.5 1套 带电显示装置：DXN-35 1套 # 熔断器：40.5/1A； # 就地控制柜 1面 # （含综保+电度表） |
| 5 | 绝缘气体母线 | 40.5kV 2000A 31.5kA 4S 含全套安装附件 |  |  | m | 按需 |  |
| 6 | SF6气体回收装置 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 便携式检漏仪 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | GIS柜进线电缆 | 500mm2单芯铜电缆 |  |  | m | 180 | 每相二根 |
| 9 | 母线桥 | 变压器低压侧母线桥4米（不需母线铜排） |  |  |  |  |  |

以上表仅列举主要部分，具体施工中缺失部分由中标方补充。投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时免费补足。投标方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。提供随机备品备件和运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。提供所供设备中的进口件清单，提供专用工具和仪器仪表清单、附件清单及其它需要的清单。

- 3.3投标方负责GIS的供货及安装，高压电缆头的制作，高压试验，调试，与变压器连接母线桥更换安装。

- 3.4电缆应选用知名品牌交联聚乙烯绝缘电力电缆（XLPE），额定电压35kV，导体截面根据额定电流2000A确定（建议≥500mm²），短路耐受温度≥250℃。电缆附件（终端头）应选用与电缆匹配的优质产品，额定电压等级一致，安装工艺符合规范要求。电缆敷设应考虑防火、防水、防机械损伤，必要时配置电缆桥架或保护管。

- 第四章试验、检验与验收

- 4.1工厂试验

- 投标方必须在设备出厂前，在投标方工厂完成所有规定的型式试验和出厂试验，并提供试验报告。主要试验包括：

- 绝缘试验（工频、雷电冲击）

- 主回路电阻测量

- 温升试验

- 短时和峰值耐受电流试验

- 断路器机械特性及开断试验

- 联锁功能试验

- 密封性试验（SF6泄漏）

- 辅助和控制回路绝缘试验

- 4.2现场试验

- 设备在现场安装完毕后，在GIS厂家指导下，由安装单位进行现场试验，招标方见证。试验项目按GB50150及产品技术条件执行。

- 4.3投运验收

- 设备通过现场试验，并完成与变电站远程监控系统的联合调试，所有功能（特别是远控、数据上传、报警功能）测试合格后，进行投运验收。

第五章 投标资质要求

- 5.1、投标方需提供投标产品,40.5KVGIS的型式试验报告。电力输配电组合电器生产营业执照以及质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等，并提供近3年同型号产品业绩，在国家电网、南方电网化工、电力工业企业潮湿环境供电电站使用不低于5家以上业绩。

- 5.2、投标人报名前应提供设备安装资质电力工程施工总承包二级以上资质、安全生产许可证、承装（修、试）电力设施业务许可证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；项目经理具有二级机电建造师资格，技术负责人具有中级以上职称，施工人员具有相关资格证，及相关人身保险。

第六章 设备到货及施工周期

合同签订后二个月内到货，安装从收到甲方施工通知之日起，二十五天内安装试验结束。

- 第七章 投标响应要求

- 投标方在投标文件中必须对本技术规范书的各项条款逐条做出明确响应，并以“技术差异表”的形式详细列出与规范书的任何差异。未声明差异的，将被视为完全接受本规范书要求。

- 请根据您的具体项目情况，填充[ ]中的内容，并调整相关参数和要求。此模板为通用框架，关键点在于明确设备规模、母线电流、远程监控接口方式和与主变的连接方式。

- 设备运抵现场并安装完成后，投标人应在招标人鉴证下完成现场试验，主要包括：工频耐压试验、SF6气体补充及漏气率复测、接地电阻测试、测控保护装置联调试验、远程控制及通信功能测试、整体试运行试验等。现场试验合格后方可投入正式运行。

- 第八章 包装、运输及安装要求

- 8.1包装

- 设备应采用密封、防潮、防震的包装方式，适合长途运输。SF6气体绝缘部件在运输前应充入适量SF6气体（压力0.1-0.2MPa），防止潮气侵入。包装外应标明设备名称、型号、规格、重量、运输方向、防潮、防震、小心轻放等标识，随设备提供的技术文件、备件、工具应单独包装，妥善放置在设备包装箱内。

- 8.2运输

- 设备运输过程中应避免剧烈振动、碰撞、雨淋、暴晒及低温冻害。运输车辆应具备相应的承载能力，运输路线应选择平整、畅通的道路。投标人应负责设备从生产厂家到项目现场的全程运输，承担运输过程中的一切风险和费用。

- 8.3安装及调试

- 投标人应派遣具备相应资质和丰富经验的技术人员到现场进行安装和调试服务。安装前应与招标人进行设备开箱检查、基础验收等工作；安装过程中应严格按照施工规范和设备安装说明书操作，确保安装质量；调试工作应包括设备单体调试、分系统调试及整体联动调试，调试合格后进行不少于72小时的试运行，试运行期间设备应运行稳定，无异常故障。

- 第九章 技术文件资料要求

- 9.1设备出厂合格证、出厂试验报告（原件）。

- 9.2详细的安装说明书、调试说明书、操作维护说明书。

- 9.3设备外形尺寸图、基础图、电气原理图、接线图、部件清单。

- 9.4 SF6气体质量证明文件、备品备件清单及合格证。

- 9.5现场安装调试记录、试运行报告、验收报告。

- 9.6本次供货的主要设备技术参数的资料纸质版6份。

- 9.7操作、维护说明书纸质版6份。

- 9.8设备、备件电气原理图最终程序优盘电子版3份。

- 第十章 售后服务及质保要求

- 10.1质保期

- 设备质保期为自现场验收合格并正式投运之日起不少于1年。质保期内，设备出现任何质量问题（非人为损坏），投标人应在接到通知后24小时内派员到场处理，免费维修或更换损坏部件，确保设备恢复正常运行。

- 10.2售后服务承诺

- 1）质保期内，投标人应定期（每6个月）派员对设备进行巡检，检查设备运行状态、SF6气体压力及水分含量、测控保护装置功能等，及时发现并处理潜在问题，提供巡检报告。

- 2）质保期外，投标人应继续为招标人提供优质的售后服务，提供设备维修、部件更换等服务，收费标准应优惠合理。

- 3）投标人应建立完善的售后服务体系，提供24小时技术咨询热线，及时解答招标人的技术疑问。

- 4）投标人应向招标人提供免费的技术培训服务，培训内容包括设备操作、维护保养、故障诊断及处理等，确保操作人员能够熟练掌握相关技能。

- 第十一章 验收要求

- 11.1出厂验收

- 设备出厂前，招标人派代表到投标人生产厂家进行出厂验收，检查设备制造工艺、外观质量、试验报告等，验收合格后方可出厂发货。

- 11.2现场验收

- 设备运抵现场后，招标人组织相关人员与投标人共同进行开箱验收，检查设备数量、型号、规格是否与合同一致，包装是否完好，技术文件、备品备件是否齐全。

- 11.3安装调试验收

- 设备安装调试完成后，投标人先行自检消缺，自检合格后，申请双方共同进行安装调试验收，检查设备安装质量、各项技术参数是否符合本规范书要求，测控保护装置与远程监控系统的通信是否正常，远程控制功能、数据采集功能、报警功能是否实现。

- 11.4最终验收

- 设备经不少于一个月的试运行合格后（试运行在电网设备运行管理规定要求下开展），招标方给具最终验收合格证明，签署验收报告，设备正式移交招标人使用。

- 第十二章 其他要求

- 12.1备品备件

- 投标人应提供不少于3年内设备的常用备品备件，包括但不限于：SF6气体、密封件、熔断器、继电器、指示灯、工具等，并提供备品备件清单及详细的规格说明。

- 1）售后服务体系及质保期内的服务承诺。

- 2）备品备件清单